## Rekapitulace
Stavebník : AS, příspěvková organizace
Akce : Osazení termoventilů v ubytovně Podbaba Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice |  |  |  | Vypracoval : | Ing. Jan Vaníček
|  |  |  | Datum : | Září 2012
Změna :
Arch. číslo :
Část : REKAPITULACE |  |  |  | Příloha :
|  | Měr. | Množ | Poznámka | Cena
| NÁZEV – popis | Jed. | ství |  | bez DPH
1. | OBJEKT A | kpl | 1 |  | 0
2. | OBJEKT B | kpl | 1 |  | 0
3. | TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, POMOCNÝ MATERIÁL | kpl | 1
4. | VYPOUŠTĚNÍ / NAPOUŠTĚNÍ SOUSTAVY ÚT | kpl | 1
5. | TLAKOVÉ ZKOUŠKY | kpl | 1
6. | ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY | kpl | 1
7. | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | kpl | 1
8. | DOPRAVA | kpl | 1
| CENA CELKEM V KČ BEZ DPH |  |  |  | 0

## Objekt A
Stavebník : AS, příspěvková organizace
Akce : Osazení termoventilů v ubytovně Podbaba Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice |  |  |  |  | Vypracoval : | Ing. Jan Vaníček
[5 empty] | Datum : | Září 2012
Změna :
Arch. číslo :
Část : OBJEKT Ubytovna A - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | Příloha :
Číslo |  | Ozn. výkr. | Měr. | Množ | Poznámka | Cena/kus | Cena celkem
pol. | NÁZEV – popis |  | Jed. | ství |  | bez DPH | bez DPH
1. | ARMATURY VYVAŽOVACÍ A STOUPAČKOVÉ
1.1 | Automatický vyvažovací ventil | ARV |  |  | Dodávka vyvažovacích ventilů je uvažována včetně 1ks mosazného šroubení dle DN ventilu
Hodnoty pro nastavení průtoku jsou uvedeny u každého ventilu v PD q = xxx l/hod Δp = xx kPa
| DN 15 ( G1/2") |  | ks | 9 |  |  | 0
| DN 20 ( G 3/4") |  | ks | 11 |  |  | 0
| DN 25 ( G 1") |  | ks | 2 |  |  | 0
1.2 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT ( T= 120°C, PN6 ) | KK |  |  | Dodávka kulových kohoutů je uvažována včetně 1ks mosazného šroubení dle DN ventilu
| DN 15 ( G1/2") |  | ks | 18 |  |  | 0
| DN 20 (G 3/4") |  | ks | 22 |  |  | 0
| DN 25 ( G 1") |  | ks | 4 |  |  | 0
1.3 | Vypouštěcí kohout pro ÚT ( T=120°C) - ks 44 + 4 | VK | ks | 48 |  |  | 0
1.4 | Trubka ocelová bezešvá
| DN 15 se závitem G1/2" na jedné straně, délka 0,3m |  | ks | 36 |  |  | 0
| DN 20 se závitem G3/4" na jedné straně, délka 0,3m |  | ks | 44 |  |  | 0
| DN 25 se závitem G1" na jedné straně, délka 0,3m |  | ks | 8 |  |  | 0
| DN 15 se závitem G1/2" na obou stranách, délka 0,5m |  | ks | 9 |  |  | 0
| DN 20 se závitem G3/4" na obou stranách, délka 0,5m |  | ks | 11 |  |  | 0
| DN 25 se závitem G1" na obou stranách, délka 0,5m |  | ks | 2 |  |  | 0
1.5 | Připojení vypouštěcích ventilů
| Nátrubek 1/2" - ks 44+4 |  | ks | 48 |  |  | 0
1.6 | Izolace |  |  |  | U izolací je počítáno s prořezem a častečnou izolací stáv. potrubí
| Tepelná izolace pěnová DN 15, tl.20 |  | m | 20 |  |  | 0
| Tepelná izolace pěnová DN 20, tl.20 |  | m | 25 |  |  | 0
| Tepelná izolace pěnová DN 25, tl.30 |  | m | 5 |  |  | 0
1.7 | Nátěry
| Základní nátěr pod izolaci, potrubí do DN 25 |  | m | 50 |  |  | 0
1.8 | Demontáže
| Demontáže stávajících uzavíracích armatur na stoupačkách do DN 50 |  | ks | 44 |  |  | 0
2 | ARMATURY RADIÁTOROVÉ
2.1 | Termostatická hlavice | TRV | ks | 135 |  |  | 0
2.2 | Termostatický ventil - přímý (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | PRV
| DN 10 |  | ks | 16 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 67 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 11 |  |  | 0
| DN 25 |  | ks | 1 |  |  | 0
2.3 | Termostatický ventil - rohový (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | RRV
| DN 10 |  | ks | 5 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 34 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 1 |  |  | 0
2.4 | Radiátorové šroubení - přímé (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | PRŠ
| DN 10 |  | ks | 16 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 67 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 11 |  |  | 0
| DN 25 |  | ks | 1 |  |  | 0
2.5 | Radiátorové šroubení - rohové (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | RRŠ
| DN 10 |  | ks | 5 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 34 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 1 |  |  | 0
2.6 | Radiátorové šorubení svorné (kv hodnoty viz. přiložená tabulka)
| DN 10 |  | ks | 0 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 4 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 0 |  |  | 0
| CELKEM Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Pozn: | u všech demontovaných armatur, částí rozvodú ÚT a izolací je nutno počítat s jejich ekologickou likvidací
stávající radiátorové ventily a připojovací šroubení těles budou demontovány a ekologicky zlikvidovány
dodávky nových armatur je nutno počítat včetně potřebných těsnění a spojovacího materiálu
při instalaci radiátorových ventilů a radiátorových šroubení je potřeba počítat s případnou opravou stávajícího poškozeného nátěru

## Objekt B
Stavebník : AS, příspěvková organizace
Akce : Osazení termoventilů v ubytovně Podbaba Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice |  |  |  |  | Vypracoval : | Ing. Jan Vaníček
[5 empty] | Datum : | Září 2012
Změna :
Arch. číslo :
Část : OBJEKT Ubytovna B - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | Příloha :
Číslo |  | Ozn. výkr. | Měr. | Množ | Poznámka | Cena/kus | Cena celkem
pol. | NÁZEV – popis |  | Jed. | ství |  | bez DPH | bez DPH
1. | ARMATURY VYVAŽOVACÍ A STOUPAČKOVÉ
1.1 | Automatický vyvažovací ventil | ARV |  |  | Dodávka vyvažovacích ventilů je uvažována včetně 1ks mosazného šroubení dle DN ventilu
Hodnoty pro nastavení průtoku jsou uvedeny u každého ventilu v PD q = xxx l/hod Δp = xx kPa
| DN 15 ( G1/2") |  | ks | 4 |  |  | 0
| DN 20 ( G 3/4") |  | ks | 15 |  |  | 0
| DN 25 ( G 1") |  | ks | 3 |  |  | 0
1.2 | Kulový kohout uzavírací pro ÚT ( T= 120°C, PN6 ) | KK |  |  | Dodávka kulových kohoutů je uvažována včetně 1ks mosazného šroubení dle DN ventilu
| DN 15 ( G1/2") |  | ks | 8 |  |  | 0
| DN 20 (G 3/4") |  | ks | 30 |  |  | 0
| DN 25 ( G 1") |  | ks | 6 |  |  | 0
1.3 | Vypouštěcí kohout pro ÚT ( T=120°C) - ks 44+4 | VK | ks | 48 |  |  | 0
1.4 | Trubka ocelová bezešvá
| DN 15 se závitem G1/2" na jedné straně, délka 0,3m |  | ks | 16 |  |  | 0
| DN 20 se závitem G3/4" na jedné straně, délka 0,3m |  | ks | 60 |  |  | 0
| DN 25 se závitem G1" na jedné straně, délka 0,3m |  | ks | 12 |  |  | 0
| DN 15 se závitem G1/2" na obou stranách, délka 0,5m |  | ks | 4 |  |  | 0
| DN 20 se závitem G3/4" na obou stranách, délka 0,5m |  | ks | 15 |  |  | 0
| DN 25 se závitem G1" na obou stranách, délka 0,5m |  | ks | 3 |  |  | 0
1.5 | Připojení vypouštěcích ventilů
| Nátrubek 1/2" - ks 44+4 |  | ks | 48 |  |  | 0
1.6 | Izolace |  |  |  | U izolací je počítáno s prořezem a častečnou izolací stáv. potrubí
| Tepelná izolace pěnová DN 15, tl.20 |  | m | 9 |  |  | 0
| Tepelná izolace pěnová DN 20, tl.20 |  | m | 34 |  |  | 0
| Tepelná izolace pěnová DN 25, tl.30 |  | m | 7 |  |  | 0
1.7 | Nátěry
| Základní nátěr pod izolaci, potrubí do DN 25 |  | m | 50 |  |  | 0
1.8 | Demontáže
| Demontáže stávajících uzavíracích armatur na stoupačkách do DN 50 |  | ks | 44 |  |  | 0
2 | ARMATURY RADIÁTOROVÉ
2.1 | Termostatická hlavice | TRV | ks | 179 |  |  | 0
2.2 | Termostatický ventil - přímý (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | PRV
| DN 10 |  | ks | 19 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 65 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 13 |  |  | 0
2.3 | Termostatický ventil - rohový (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | RRV
| DN 10 |  | ks | 16 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 63 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 3 |  |  | 0
2.4 | Radiátorové šroubení - přímé (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | PRŠ
| DN 10 |  | ks | 19 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 65 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 13 |  |  | 0
2.5 | Radiátorové šroubení - rohové (kv hodnoty viz. přiložená tabulka) | RRŠ
| DN 10 |  | ks | 16 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 63 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 3 |  |  | 0
2.6 | Radiátorové šorubení svorné (kv hodnoty viz. přiložená tabulka)
| DN 10 |  | ks | 0 |  |  | 0
| DN 15 |  | ks | 0 |  |  | 0
| DN 20 |  | ks | 0 |  |  | 0
| CELKEM Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Pozn: | u všech demontovaných armatur, částí rozvodú ÚT a izolací je nutno počítat s jejich ekologickou likvidací
stávající radiátorové ventily a připojovací šroubení těles budou demontovány a ekologicky zlikvidovány
dodávky nových armatur je nutno počítat včetně potřebných těsnění a spojovacího materiálu
při instalaci radiátorových ventilů a radiátorových šroubení je potřeba počítat s případnou opravou stávajícího poškozeného nátěru

## Parametry ventilů
Stavebník : AS, příspěvková organizace
Akce : Osazení termoventilů v ubytovně Podbaba Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice |  |  | Parametry termostatických ventilů a radiátorových šroubení:
|  |  | provozní tlak: |  | 10 bar
|  |  | max. teplota vody: |  | 120 ºC
Část : Tabulka kv hodnot
Nastavení hodnoty kv m³/hod
| Nastavení hodnoty na stupnici ventilu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N
Termostatický ventil - přímý
| DN 10 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.56
| DN 15 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.51 | 0.73
| DN 20 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 1.04
| DN 25 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 1.04
Termostatický ventil - rohový
| DN 10 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.56
| DN 15 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.51 | 0.73
| DN 20 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 1.04
| DN 25 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 1.04
Nastavení hodnoty kv m³/hod
| Nastavení radiátorového šroubení | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
Radiátorové šroubení - přímé
| DN 10 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8
| DN 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3
| DN 20 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8
Radiátorové šroubení - rohové
| DN 10 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8
| DN 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3
| DN 20 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8