Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní služby při zabezpečení provozu vybraných tepelných zařízení v rozsahu provádění obsluhy, údržby a nezbytných provozních činností u jednotlivých technologických souborů (kotelny, tepelné rozvody, předávací stanice, vyhrazené tlakové zařízení, vyhrazené plynové zařízení, skladů paliva) uvedených v příloze tak, aby byly dosaženy dohodnuté výsledky.

Budoucí poskytovatel je v rámci budoucí smlouvy povinen zejména:

- Převzít jednotlivá technologická zařízení, která jsou předmětem plnění veřejné zakázky,

- provádět vlastní výkon služby a zajištění kontinuity činností, které jsou předmětem plnění dle této veřejné zakázky,

- provádět veškeré činnosti dle Přílohy č. 7

- vést příslušnou provozní dokumentaci,

- archivovat veškeré zpracované dokumenty včetně pořízených dat,

- poskytovat objednateli dle svých odborných schopností a znalostí služby za podmínek sjednaných v uzavřené smlouvě na svou odpovědnost, na své náklady a ve sjednané době, případně poskytnutí služeb podle předmětu plnění náležitě zajistit způsobilými subdodavateli. Při provádění služeb subdodavatelem má Poskytovatel odpovědnost, jako by služby poskytoval sám.

Činnosti, které nejsou specifikované a souvisejí se službou provádění obsluhy a údržby jednotlivých technologických souborů je povinen budoucí Poskytovatel provádět v rámci ceny specifikované budoucí smlouvou.

## Požadovaný výstup služby (odpovědnost za výsledek)

- Provozovat veškeré převzaté technologické zařízení v trvalém, bezpečném, spolehlivém a bezporuchovém provozu, v optimálním technickém stavu a ve vhodném prostředí k jejich provozování (včetně požadované provozní úrovně čistoty a pořádku),

- Prostory technologických zařízení udržovat v bezpečném stavu a bez jakýchkoli vad,

- Vést řádně veškerou předepsanou dokumentaci,

- Budoucí poskytovatel je povinen upozornit objednatele na případy, kdy instalované značení není udržováno v kompletním sortimentu a čitelném stavu a neodpovídá skutečnému stavu technologického zařízení

- Provádění služby obsluhy a údržby jednotlivých technologických souborů musí být v souladu s platnými předpisy a aktuálně dostupnou nejlepší praxí, a to i s ohledem na zajištění stanovené kvality prostředí a dosažení optimální životnosti technologických souborů

- V rámci požadavků na údržbu a provoz bude budoucí poskytovatel upozorňovat na eventuální vady v průběhu záruční doby

Poskytovatel je povinen provádět zejména:

- Vést dokumentaci související s výkonem služby obsluha a údržba u jednotlivých technologických zařízení.

- Provádět veškeré činnosti související s výkonem služby provoz, obsluha a údržba v souladu s aktuálně platnou legislativou (zejména se zákony, vyhláškami, normami, předpisy, požadavky atd.).

- Řídit se předanou dokumentací a veškeré jeho činnosti musí být s touto dokumentací v souladu. V případě neaktuálnosti některých dokumentů je povinností poskytovatele na toto objednatele upozornit.

- Provádět obsluhu a pravidelné kontroly, revize a zkoušky určených technických zařízení a to pouze podle platné legislativy (Zákon 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, v písm. d) § 7 uvádí, že Ministerstvo obrany provádí státní odborný dozor nad určenými technickými zařízeními, která jsou vymezena vyhláškou MO č. 273/1999 Sb. Činnosti na určených technických zařízeních mohou vykonávat pouze právnické či fyzické osoby, jejichž způsobilost byla prověřena Úřadem státního odborného dozoru MO a mohou se prokázat oprávněním příslušného rozsahu).

- Provádět odborné prohlídky nízkotlakých kotelen podle vyhlášky č. 91/1993 Sb.

- Provádět kontroly a čištění spalinových cest v rozsahu NV č. 91/2010 Sb.

- Stacionárních zdroje znečišťování provozovat v souladu s platnou legislativou, především zákona 201/2012 Sb. a příslušných prováděcích předpisů.

- Provádět  kontrolu  stavu spalinových  cest  u  spalovacích  zdrojů,  a  odstraňovat  zjištěné  závady.

Další povinností poskytovatele

- Nepřetržitě provádět běžnou údržbu obsluhovaných zařízení a odstraňovat běžné provozní poruchy.

  - provádění běžné údržby v rámci povinností obsluhy TZ, se jedná zejména o:

    - výměna a dotahování ucpávek ventilů, čerpadel apod. jejich promazání, čistění filtrů a zpětných ventilů v rozvodech topné vody, odkalování kotlů a nádrží, odvzdušňování nádrží a potrubí v kotelnách, výměníkových a předávacích stanicích apod.,

    - výměna a doplňování olejů a maziv u kompresorů, čerpadel, armatur a pohonů, výměna spojek čerpadel apod.,

    - drobné opravy netěsností potrubí (zaslepování drobných děr těsnícími objímkami cípanty), a všech součástí strojního vybavení kotelen, výměníkových a předávacích stanic včetně výměny těsnění,

    - čistění skel vodoznaků, stavoznaků, teploměrů a manometrů,

    - čistění topeniště a spalinových cest kotlů,

    - obnovování nátěrů a korodujících prvků,

    - provádění předepsané úpravy vody a jejich dopouštění do systémů ústředního topení (ÚT),

    - údržba a mazání posuvných kotlových roštů, podavačů uhlí, korečkových a pásových dopravníků uhlí a jejich pohonů,

- Opravy většího rozsahu a opravy spojené s výměnou dílů a spotřebního materiálu budou provedeny až na základě rozhodnutí objednatele, který stanoví další postup. Poskytovatel je povinen neprodleně (písemně nebo jiným doložitelným způsobem) informovat objednatele o vzniklé potřebě provedení opravy.  Tento druh oprav není součástí nabídkové ceny.

- Havárie musí odstraňovat neprodleně a bez odkladu a to jak v době pracovní tak i mimopracovní. Povinností poskytovatele je nahlásit každou havárii určenému pracovníkovi objednatele, který v případě havárie, vyžadující opravu většího rozsahu rozhodne o dalším postupu.

- Veškeré práce budou oceněny položkovým rozpočtem, případně jednotnou hodinovou sazbou, která bude součástí nabídky a bude uvedena ve smlouvě.

- Přebírat kapalná paliva, pevná paliva a zkapalněný plyn od objednatele (AS-PO), provádět uskladnění a skladování všech druhů paliv dle příslušných ČSN a manipulovat s nimi v místech k tomu určených (skládky paliva, kotelny, uhelny, úložiště topných olejů a kapalných plynů).

- Dodržovat rozsah dodávek tepla podle platných odběrových diagramů a podle obecně platných předpisů (zákon 406/2000 Sb., v platném znění a příslušných prováděcích předpisů).

- Vést denní údaje o spotřebě paliv, vody a energií a tyto údaje předávat v měsíčních intervalech objednateli.

- Předkládat objednateli měsíční výkaz skutečně vynaložených nákladů, jehož přílohou budou faktury, dodací listy, revizní zprávy, protokoly a jiné doklady opravňující k fakturaci.

Objednatel je povinen zabezpečit:

- veškerá paliva a energie pro provoz tepelných zařízení,

- odvoz a odstranění odpadu ze zařízení spalující pevné palivo,

- pravidelné revize a kontroly požárního vybavení tepelných zařízení,

- pravidelné revize určených elektrických a zdvihacích zařízení,

- jednorázové a pravidelné kontroly kotlů

- pravidelné ověřování stanovených měřidel (fakturačních),

- pravidelné kalibrace detektorů úniku plynu.

Objednatel si vyhrazuje:

Pro přesné stanovení ceny povinnost prohlídky všech tepelných zařízení. Zadavatel stanoví, s ohledem na charakter veřejné zakázky, termíny prohlídek.