## rozpočet slepý
Specifikace rekonstrukce vodohospodářského zařízení Zvon
pozice | označení | jedn. | počet | cena/jedn. | cena celkem
a) stroje a zařízení
armaturní komora ve vodním zdroji
01 | ponorné čerpadlo SP 5A 21, s příslušenstvím, 1,3l/s, 88 m, 2,2 kW | ks | 2 |  | 0
02 | vodoměr DN 50 | ks | 1 |  | 0
strojovna v objektu Zvon |  |  |  |  | 0
03 | vodoměr DN 50 s vysílačem Cyble | ks | 1 |  | 0
04 | dávkovací čerpadlo proporcionální - výkon: 4 l/hod, výtlačná výška: 10 bar, el. příkon: 20 W, řízení: externí signál z vodoměru, příslušenství: řídící kabel, sací jednotka, výtlačná jednotka | ks | 1 |  | 0
05 | zásobník chemikálií PE 100 l černý | ks | 1 |  | 0
06 | první náplň chlornanu sodného | l | 100 |  | 0
07 | záchytná havarijní vana | ks | 1 |  | 0
08 | odkyselovací nádrž, vnější rozměry 1000 x 2000 x 2000 mm, materiálové provedení: PP, vestavba: PP vnitřní stěna, příslušenství: plovákové hladinové spinače, nátrubky a napojení: havarijní přepad DN 65, nátok ve víku nádrže DN 65, prostup pro dnovou výpust bude realizován ve stěně nádrže při montáži, revizní otvor ve víku nádrže 500 x 500 mm, pro napojení čerpadel budou realizovány prostupy ve stěně nádrže při montáži | ks | 1 |  | 0
09 | odkyselovací hmota | l | 1500 |  | 0
10 | odstředivé čerpadlo včetně elektromotoru, materiálové provedení: nerezová ocel, sací hrdlo: DN 32, výtlačné hrdlo: DN 25, el. příkon: 1,1 kW (3x220/380 V) | ks | 2 |  | 0
11 | automatický tlakový pískový filtr: průtok: 3 m3/hod; průtok při zpětném praní: 4 m3/hod; el. příkon: 20 W (230 V); 24 V (20 W); průměr filtru: 400 mm; výška filtru včetně řídící jednotky: 1925 mm; filtrační náplně: tříděný křemičitý písek, hydroantracit; počet filtračních vrstev: 3; počet podložních vrstev: 1; filtrační frakce pískové: 0,7 - 1,2 mm, 2 x 3 mm; příslušenství: uzavírací kulový ventil DN 32 se servopohonem 24 V; řídící jednotka s mikrospinačem | ks | 1 |  | 0
12 | akumulační nádrž upravené vody: materiálové provedení PP; vnější rozměry: 1000 x 2000 x 2000 mm; příslušenství: plovákové hladinové spinače; nátrubky a napojení: havarijní přepad DN 100; nátrubek pro nátok ve víku nádrže DN 32; prostup pro dnovou výpust bude realizován ve stěně nádrže při montáži; revizní otvor ve víku nádrže 500 x 500 mm; pro napojení čerpadel budou realizovány prostupy ve stěně nádrže při montáži | ks | 1 |  | 0
13 | čerpadlo upravené vody do vnitřních rozvodů objektu: materiálové provedení: nerezová ocel; řízení: frekvenční měnič; provozní parametry: výstupní tlak 9 bar; výkon: 3 m3/hod; čerpadla budou provozována obě najednou, první bude pracovat na provozním tlaku 9 bar, druhé bude spínat na provozním tlaku 8,7 bar | ks | 2 |  | 0
14 | protirázová ochrana - tlaková nádoba s gumovým vakem: objem: 200 l; pracovní tlak: 10 bar; průměr: 600 mm; výška: 1010 mm; připojení: DN 32 | ks | 1 |  | 0
15 | vodoměr upravené vody: DN 40; průtok: do 6 m3/hod; stavební délka: 260 mm | ks | 1 |  | 0
stroje a zařízení celkem: |  |  |  |  | 0
b) potrubí, tvarovky, armatury
armaturní komora ve vodním zdroji dle popisu na výkresu č. 1
01 | vsuvka jednoznačná 75 | ks | 1 |  | 0
02 | šroubení 75 | ks | 1 |  | 0
03 | trubka PVC U 63 | m | 1 |  | 0
04 | příruba kompletní 63 | ks | 3 |  | 0
05 | zpětná klapka bezpřírubová DN 50 | ks | 1 |  | 0
06 | T-kus redukovaný 63/32 | ks | 1 |  | 0
07 | příruba závitová 75 | ks | 1 |  | 0
08 | trubka 32 | m | 1 |  | 0
09 | T kus 32 | ks | 1 |  | 0
10 | kulový kohout 32 | ks | 1 |  | 0
11 | přechod 32/1/2“ | ks | 1 |  | 0
12 | manometr | ks | 1 |  | 0
strojovna v objektu Zvon
13 | šroubení s vnitřním závitem 75 | ks | 1 |  | 0
14 | trubka 75 | m | 5 |  | 0
15 | T kus 75 | ks | 3 |  | 0
16 | koleno 75 | ks | 4 |  | 0
17 | ventil kulový 75 | ks | 2 |  | 0
18 | redukce 75/63 | ks | 2 |  | 0
19 | příruba kompletní 63 | ks | 2 |  | 0
20 | T kus 75/1/2“ | ks | 1 |  | 0
21 | příruba kompletní 75 | ks | 1 |  | 0
22 | mezipřírubová klapka DN 65 | ks | 1 |  | 0
23 | průchod stěnou 75 | ks | 1 |  | 0
24 | průchod stěnou 32 | ks | 1 |  | 0
25 | kulový ventil 32 | ks | 4 |  | 0
26 | přechod 32/1“ | ks | 2 |  | 0
27 | zpětná klapka 32 | ks | 1 |  | 0
28 | trubka 40 | m | 20 |  | 0
29 | T kus 40/1/2“ | ks | 1 |  | 0
30 | manometr | ks | 1 |  | 0
31 | průchod stěnou 63 | ks | 4 |  | 0
32 | T kus 63 | ks | 1 |  | 0
33 | kulový ventil 63 | ks | 4 |  | 0
34 | přechod 63/2“ | ks | 4 |  | 0
35 | redukce 63/5/4“ | ks | 2 |  | 0
36 | přechod PVC/hostalen | ks | 1 |  | 0
| pozice 01 - 36 potrubí, tvarovky, armatury - celkem |  |  |  | 0
DODÁVKA: |  |  |  |  | 0
INSTALACE, DOPRAVA, ZPROVOZNĚNÍ: |  |  |  |  | 0
CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH: |  |  |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  |  |  | 0
CELKOVÉ NÁKLADY včetně DPH: |  |  |  |  | 0