## Příloha č. 1
Příloha č. 4
Počet listů: 2
P.Č | Popis | Cena bez DPH
Práce - kotel 4000kg/hod
1 | výměna vodotrubných prstenců v obratové komoře
2 | výměna propojovacích trubek mezi prstenci a sběrnou horní i dolní trubkou
3 | výměna krycího pláště vodotrubných prstenců plech 6mm
4 | výměna obvodového pláště obratové komory plech 8mm včetně ochrany propojovacích trubek.
5 | výměna štítového plechu
6 | výměna spodní sběrné trubky o průměru 159 mm v délce cca 1300 mm
7 | do zaslepovací příruby DN150 instalovat hrdlo DN15 se záslepkou
8 | výměna odkalovacích potrubí včetně přírub a venilů ( 3x odkalovací, 3x uzavírací ventil DN 40, 1x odkalovací, 1x uzavírací ventil DN 15 )
9 | výměna části kouř. sběrače Ø cca 500mm v potřebné délce
10 | výměna izolace tělesa kotle v rozsahu : šíře 2000 mm po celém obvodu válce Ø 2000 mm
11 | výměna žárové výplně ve dvířkách a na čele kotle včetně šňůry
12 | rekonstrukce vyzdívky okolo hořáku
13 | oprava (utěsnění) příruby hořáku
14 | stavební a tlaková zkouška po opravě
15 | protokol o opravě + doklady o svařeči + atesty materiálů
16 | protokol o tlakové zkoušce
17 | seřízení hořáku firmou Weishaupt
18 | Materiál - kotel 4000kg/hod
19 | trubka 76/3,6 ……materiál 12 022.1 nebo 12021.1 včetně atestu
20 | trubka 48/3,6……..dtto
21 | trubka 108/4………dtto
22 | trubka 159/4………dtto
23 | plech tl. 6 , 8 mm………materiál 11416.1 včetně atestu
24 | štítový plech tl. 12mm………materiál 11416.1
25 | příruba krková a zaslepovací DN 150, 15 PN 40 + těsnění včetně atestu
26 | 3x odkalovací ventil DN 40, PN 40
27 | 3x uzavírací ventil DN 40, PN 40
28 | 1x odkalovací ventil DN 15, PN 15
29 | 1x uzavírací ventil DN 15, PN 15
30 | plech tl. 3mm 11373 na kouřový sběrač
31 | přídavný svařovací materiál, obalená elektroda E-B 121, včetně atestu
32 | žárobeton lehčený s odolností min. 1250°C včetně materiálového listu
33 | vata 100mm NOBASIL LSP 65kg/m3
34 | šňůra hranatá 40x40mm sklo cca 10m, těsnění do dveří ploché (sibral, sklo, keramika)
35 | plech pozink 0,55 (vrchní opláštění izolace)
36 | barva zelená, stříbrná
37 | šrouby pevnostní 8.8
38 | ekologická likvidace demontovaného materiálu
| Cena celkem bez DPH | 0

## Příloha č.2
Příloha č. 4
Počet listů: 2
P.Č. | Popis | Cena bez DPH
Práce - 3 x kotel 3000kg/hod
1 | výměna spodní sběrné trubky o průměru 159 mm v délce cca 1000 mm
2 | navařit krkovou přírubu , tuto opatřit zaslepovací přírubou
3 | do zaslepovací příruby DN150 instalovat hrdlo DN15 se záslepkou
4 | výměna odkalovacích potrubí včetně přírub a venilů (3x odkalovací, 3x uzavírací ventil DN 40, 1x odkalovací, 1x uzavírací ventil DN 15)
5 | opravit izolaci tělesa kotle v potřebném rozsahu
6 | provést chemické vyčištění kotle (objem 5,7m3)
7 | stavebni a tlaková zkouška po opravě
8 | protokol o opravě + doklady o svařeči + atesty materiálů
9 | protokol o tlakové zkoušce
10 | Materiál - 3x kotel 3000kg/hod
11 | trubka 159/4………12022.1 včetně atestu
12 | trubka 48/3,6 ………12022.1 včetně atestu
13 | příruba krková DN 150, 15 PN 40 + těsnění včetně atestu
14 | příruba zaslepovací DN150PN40, dtto DN15 včetně atestu
15 | 3x odkalovací ventil DN 40, PN 40
16 | 3x uzavírací ventil DN 40, PN 40
17 | 1x odkalovací ventil DN 15, PN 15
18 | 1x uzavírací ventil DN 15, PN 15
19 | vata 100mm
20 | plech pozink 0,55
21 | barva zelená, stříbrná
22 | šrouby pevnostní 8.8
23 | ekologická likvidace demontovaného materiálu
| Cena celkem bez DPH | 0