## Celková rekapitulace
Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
A. Vytápění | 0
SO 01 Stávající kotelna | 0
SO 02 Sklad S1,S2 | 0
SO 03 Strážnice | 0
SO 04 Myčka | 0
SO 05 TOV | 0
B. Stavební část | 0
SO 01 Stávající kotelna | 0
SO 04 Myčka | 0
SO 05 TOV | 0
IO 01 Plynovodní přípojka | 0
IO 02 Areálový plynovod | 0
C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR | 0
SO 01 Stávající kotelna | 0
SO 02 Sklad S1,S2 | 0
SO 03 Strážnice | 0
SO 04 Myčka | 0
SO 05 TOV | 0
IO 03 Sdělovací kabel MaR | 0
D. Plynová zařízení | 0
SO 01 Stávající kotelna | 0
SO 03 Strážnice | 0
SO 04 Myčka | 0
SO 05 TOV | 0
IO 01 Plynovodní přípojka | 0
IO 02 Areálový plynovod | 0
Celkem (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0
Jednotkové ceny jsou v cenové úrovni ÚRS Praha roku 2014.
Jednotkové ceny, použité pro vytvoření celkové nabídkové ceny jsou maximální po celou dobu.
Zařízení staveniště a provozní vlivy jsou součástí jednotlivých objektů.
Postup výpočtu celkového množství položek byl proveden součtem dílčích položek jednotlivých stavebních objektů s odkazy na jednotlivé části PD

## Krycí list SO 01-UT
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | A | Vytápění | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Stávající kotelna |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2015-02-04
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 01-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Vytápění
Název objektu:
Stávající kotelna
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO1-UT: SO1-UT - KOTELNA - AS-PO | 0 | 1.0601 | 271759.5876 | 1565852.8619
009: Ostatní konstrukce a práce | 0 |  | 2857.05 | 16462.05
023: Potrubí | 0 | 0.008 | 1659 | 9559
099: Přesun hmot HSV | 0 |  | 320.5285 | 1846.8545
713: Izolace tepelné | 0 | 0.15682 | 7824.5059 | 45084.058
721: Vnitřní kanalizace | 0 | 0.00087 | 171.0359 | 985.4927
722: Vnitřní vodovod | 0 | 0.00641 | 1674.1467 | 9646.2736
725: Zařizovací předměty | 0 |  | 169.4498 | 976.3538
731: Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.28252 | 99287.6915 | 572086.2225
732: Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.19193 | 111217.2631 | 640823.2776
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.33423 | 11690.8272 | 67361.4332
734: Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.07284 | 11483.1977 | 66165.0915
751: Vzduchotechnika | 0 |  | 431.2224 | 2484.6624
767: Konstrukce zámečnické | 0 |  | 6977.04 | 40201.04
783: Nátěry | 0 | 0.0064691 | 507.2389 | 2922.6621
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 |  | 1575 | 9075
V03: Zařízení staveniště | 0 |  | 1022.7 | 5892.7
V04: Inženýrská činnost | 0 |  | 9773.19 | 56312.19
V09: Ostatní náklady | 0 |  | 3118.5 | 17968.5
Celkem (bez DPH) | 0
SO1-UT: SO1-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | 0
023: Potrubí | 0
713: Izolace tepelné | 0
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0
734: Ústřední vytápění - armatury | 0
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0
783: Nátěry | 0
V03: Zařízení staveniště | 0
V09: Ostatní náklady | 0
Celkem (bez DPH) | 0
SOUČET (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 01-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Vytápění
Název objektu:
Stávající kotelna
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO1-UT: SO1-UT - KOTELNA - AS-PO | [5 empty] | 0 |  | 1.0601 |  | 21.7085 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 946112115 |  | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 009
[5 empty] | 2 | SP | 946112815 |  | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 5,5 m | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 009
[5 empty] | 3 | SP | 946112215 |  | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 009
_
[9 empty] | 023: Potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.008 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | MP | 230050031 |  | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 200 | 0 | 100 |  | 0 | 8e-05 | 0.008 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 023
[5 empty] | 2 | H | E0911411 |  | Ocelový profilový materiál | kg | 200 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 023
_
[9 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 997002511 |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 1.33 |  | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 099
[9 empty] | 0,644; t - Tepelná izolace |  | 0.644 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.036 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,65; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) |  | 0.65 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 997002519 |  | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 26.6 |  | 26.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 099
[9 empty] | 0,644*20; t - Tepelná izolace na dalších 20 km |  | 12.88 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,036*20; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem na dalších 20 km |  | 0.72 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,65*20; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) na dalších 20 km |  | 13 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1.33 |  | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 099
[9 empty] | 0,644; t - Tepelná izolace |  | 0.644 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.036 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,65; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) |  | 0.65 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 997013814 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.644 |  | 0.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 099
[9 empty] | 0,644; t - Tepelná izolace |  | 0.644 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.036 | 0 | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 099
[9 empty] | 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.036 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 997013803 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 0.65 | 0 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 099
[9 empty] | 0,65; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) |  | 0.65 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.15682 |  | 3.0604 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 713410821 |  | Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 60.6 | 0 | 60.6 |  | 0 |  | 0 | 0.00535 | 0.32421 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,2*213; Potrubí UT DN 50 |  | 42.6 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,2*45; Potrubí Cirkulace TV DN 32 |  | 9 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,2*45; Potrubí TV DN 50 |  | 9 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 713410823 |  | Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm | m | 14.4 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0.00695 | 0.10008 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,2*44; Potrubí UT DN 100 |  | 8.8 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,2*28; Potrubí UT DN 150 |  | 5.6 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 713410811 |  | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 242.4 | 0 | 242.4 |  | 0 |  | 0 | 0.0053 | 1.2847 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,8*213; Potrubí UT DN 50 |  | 170.4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,8*45; Potrubí Cirkulace TV DN 32 |  | 36 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,8*45; Potrubí TV DN 50 |  | 36 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 713410813 |  | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm | m | 57.6 | 0 | 57.6 |  | 0 |  | 0 | 0.0095 | 0.5472 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,8*44; Potrubí UT DN 100 |  | 35.2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,8*28; Potrubí UT DN 150 |  | 22.4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 713300843 |  | Izolace tepelné odstranění izolace vláknitých materiálů bez konstrukce s povrchovou úpravou | m2 | 36.1369 | 0 | 36.1369 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.36137 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | (2*0,04+0,3)*4*6*2; m2 - Kouřovody |  | 18.24 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,050)*3,14*(4+0,2); m2 - První vrstva rozdělovače 1 |  | 3.4157 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,050)*3,14*(2,5+0,2); m2 - První vrstva rozdělovače 2 |  | 2.1958 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,050)*3,14*(2+0,2); m2 - První vrstva rozdělovače 3 |  | 1.7892 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+4*0,050)*3,14*(4+0,2); m2 - Druhá vrstva rozdělovače 1 |  | 4.7345 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+4*0,050)*3,14*(2,5+0,2); m2 - Druhá vrstva rozdělovače 2 |  | 3.0436 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+4*0,050)*3,14*(2+0,2); m2 - Druhá vrstva rozdělovače 3 |  | 2.48 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,159*0,159*3,14/4*4*3; m2 - Čela rozdělovačů 1, 2, 3 |  | 0.23815 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 713300821a |  | Odstranění pásů nebo folií z povrchu tepelné izolace | m2 | 201.2702 | 0 | 201.2702 |  | 0 |  | 0 | 0.0022 | 0.44279 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 18,24; m2 - Povrchová úprava kouřovodu |  | 18.24 | [8 empty] | _
[9 empty] | 4,734+3,04+2,48+0,61; m2 - Povrchová úprava rozdělovačů 1, 2, 3 |  | 10.864 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,057+2*0,04)*3,14*213; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 |  | 91.6283 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,108+2*0,04)*3,14*44; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 100 |  | 25.9741 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,05)*3,14*28; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 150 |  | 22.7713 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,042+2*0,03)*3,14*45; m2 - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN 32 |  | 14.4126 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,063+2*0,03)*3,14*45; m2 - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 |  | 17.3799 | [8 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - Vybourané tepelné izolace | t | 0.68072 | 0 | 0.68072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | (0,057+2*0,040)*3,14*0,040*213*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 50 |  | 0.29321 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,042+2*0,030)*3,14*0,030*45*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí Cirkulace TV DN 32 |  | 0.03459 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,063+2*0,030)*3,14*0,030*45*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí TV DN 50 |  | 0.041712 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,108+2*0,040)*3,14*0,040*44*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 100 |  | 0.083117 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,050)*3,14*0,050*28*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 150 |  | 0.091085 | [8 empty] | _
[9 empty] | (2*0,04+0,3)*4*6*2*0,04*40/1000; t - Tepelná izolace Kouřovody |  | 0.029184 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,050)*3,14*(4+0,2)*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace První vrstva rozdělovače 1 |  | 0.013663 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,050)*3,14*(2,5+0,2)*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace První vrstva rozdělovače 2 |  | 0.0087832 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,050)*3,14*(2+0,2)*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace První vrstva rozdělovače 3 |  | 0.0071567 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+4*0,050)*3,14*(4+0,2)*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace Druhá vrstva rozdělovače 1 |  | 0.018938 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+4*0,050)*3,14*(2,5+0,2)*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace Druhá vrstva rozdělovače 2 |  | 0.012174 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+4*0,050)*3,14*(2+0,2)*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace Druhá vrstva rozdělovače 3 |  | 0.0099199 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,159*0,159*3,14/4*4*3*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace Čela rozdělovačů 1, 2, 3 |  | 0.00095259 | [8 empty] | _
[9 empty] | =; t - Tepelná izolace |  | 0.64449 | [8 empty] | _
[9 empty] | 18,24*0,00018; t - Povrchová úprava kouřovodu |  | 0.0032832 | [8 empty] | _
[9 empty] | (4,734+3,04+2,48+0,61)*0,00018; t - Povrchová úprava rozdělovačů 1, 2, 3 |  | 0.0019555 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,057+2*0,04)*3,14*213*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 |  | 0.016493 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,108+2*0,04)*3,14*44*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 100 |  | 0.0046753 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,159+2*0,05)*3,14*28*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 150 |  | 0.0040988 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,042+2*0,03)*3,14*45*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN 32 |  | 0.0025943 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,063+2*0,03)*3,14*45*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 |  | 0.0031284 | [8 empty] | _
[9 empty] | =; t - Povrchová úprava |  | 0.036229 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 713463212 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 17.4 | 0 | 17.4 |  | 0 | 0.00028 | 0.004872 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,8*(3+3+4+4+2+2); m - Přímého potrubí DN 32 |  | 14.4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 3; m - Přímého potrubí DN 40 - Izolace odvodu kondenzátu |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 713463216 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0.00042 | 0.001512 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,2*(3+3+4+4+2+2); m - Ohybů potrubí DN 32 |  | 3.6 | [8 empty] | _
[5 empty] | 10 | H | 63154533 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm | m | 21 |  | 21 |  | 0 | 0.000371 | 0.007791 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 3+3+4+4+2+2; m - Potrubí DN 32 |  | 18 | [8 empty] | _
[9 empty] | 3; m - Potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 713463214 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 12.8 | 0 | 12.8 |  | 0 | 0.00047 | 0.006016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,8*(1+1+1+1+1+1+3+3+2+2); m - Přímého potrubí DN 80 |  | 12.8 | [8 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 713463218 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 3.2 | 0 | 3.2 |  | 0 | 0.0007 | 0.00224 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 0,2*(1+1+1+1+1+1+3+3+2+2); m - Ohybů potrubí DN 80 |  | 3.2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 16 | H | 63154608 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 89/50 mm | m | 16 | 10 | 17.6 |  | 0 | 0.001512 | 0.026611 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 1+1+1+1+1+1+3+3+2+2; m - Potrubí DN 80 |  | 16 | [8 empty] | _
[5 empty] | 17 | SP | 713311222 |  | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x pásy s Al fólií | m2 | 9.2 | 0 | 9.2 |  | 0 | 0.00035 | 0.00322 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | 6; m2 - Rozdělovač / sběrač |  | 6 | [8 empty] | _
[9 empty] | 3,2; m2 - HVDT |  | 3.2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 18 | H | 63154112 |  | Rohož pro technické izolace tl.50 mm | m2 | 9.0922 | 15 | 10.456 |  | 0 | 0.01 | 0.10456 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
[9 empty] | (0,139+2*0,050)*3,14*1,6*2; m2 - Rozdělovač / sběrač první vrstva |  | 2.4015 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,139+4*0,050)*3,14*1,6*2; m2 - Rozdělovač / sběrač druhá vrstva |  | 3.4063 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,139*0,139*3,14/4*4*2; m2 - Rozdělovač / sběrač čela |  | 0.12134 | [8 empty] | _
[9 empty] | = |  | 5.9291 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,219+2*0,050)*3,14*1,3; m2 - HVDT první vrstva |  | 1.3022 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,219+4*0,050)*3,14*1,3; m2 - HVDT první vrstva |  | 1.7104 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,219*0,219*3,14/4*4; m2 - HVDT čela |  | 0.1506 | [8 empty] | _
[9 empty] | = |  | 3.1631 | [8 empty] | _
[5 empty] | 19 | SP | 998713201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 | 0 | 1.593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 713
_
[9 empty] | 721: Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0.00087 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 721174042 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 721
[5 empty] | 2 | SP | 998721201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 1.68 | 0 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 721
_
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0.00641 |  | 0.52515 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 722130802 |  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0.00497 | 0.22365 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 722
[9 empty] | 3+4+8+4+13+13; m |  | 45 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 722130803 |  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0.0067 | 0.3015 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 722
[9 empty] | 3+4+8+4+13+13; m |  | 45 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 722290821 |  | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.52515 | 0 | 0.52515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 722
[5 empty] | 4 | SP | 722174002 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0.00066 | 0.00462 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 722
[9 empty] | 2+3+2 |  | 7 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 722220152 |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 722
[5 empty] | 6 | SP | 722224152 |  | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 722
[5 empty] | 7 | SP | 722290234 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 1e-05 | 7e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 722
[5 empty] | 8 | SP | 722290226 |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0.00019 | 0.00133 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 722
[5 empty] | 9 | SP | 998722201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 1.02 | 0 | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 722
_
[9 empty] | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.144 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 725991812 |  | Demontáž konzol zdvojených pro potrubí | kus | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.144 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 725
[9 empty] | A=3+4+8+4+13+13; m - Potrubí Cirkulace TV DN 40 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | B=3+4+8+4+13+13; m - Potrubí TV DN 50 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | (A+B)/2,5/2; kus - Společných konzol pro potrubí TV a cirkulaci TV |  | 18 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 725590811 |  | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.144 | 0 | 0.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 725
_
[9 empty] | 731: Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0 |  | 0.28252 |  | 11.2616 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 731190963 |  | Vyčištění topenišť a kouřových tahů kotlů výkonu přes 50 kW | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 2 | SP | 731100838 |  | Demontáž kotle litinového VSB I 12 článků | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00063 | 0.00252 | 2.72 | 10.88 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 731
[5 empty] | 3 | SP | 731100898 |  | Demontáž baterie průtokové velikost I | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.0054 | 0.0216 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 731
[5 empty] | 4 | SP | 731310811 |  | Demontáž ventilátoru pro umělé tahy kotlů o výkonu do 1163 kW | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.36 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 731
[5 empty] | 5 | SP | 731890801 |  | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 11.2616 | 0 | 11.2616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 6 | SP | E091144 |  | Plynový nástěnný kondenzační kotel výkon 102 KW při teplotním spádu 80-60°C; Kotel v provedení C - Jmenovitá účinnost při 80 -60 °C 97,2% - Dodávka včetně montáže | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 7 | SP | E091145 |  | Hydraulické připojení plynového kotle - Dodávka včetně montáže | sada | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 8 | SP | E091146 |  | Hydraulické sběrače pro dva kotle - Dodávka včetně montáže | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 9 | SP | E091147 |  | Tepelná izolace hydraulického sběrače pro dva kotle - Dodávka včetně montáže | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 10 | SP | E091148 |  | Koaxiální odkouření pro kondenzační kotel pr. 110/160 mm - včetně revizního T-kusu, průchodky střech, pomocné ocelové konstrukce pro uchycení - Dodávka včetně montáže | sada | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 11 | SP | E0911443 |  | Interface komunikace BUS pro komunikaci mezi kotli, komunikační rozhraní LPB - Instalace do elektroniky kotle - Dodávka včetně montáže | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 12 | SP | E0911444 |  | Rozšiřující modul pro ovládání výkonu kotle / kaskády kotlů včetně příložného snímače teploty - Vstup 0-10 V, komunikační rozhraní LPB, 230 VAC montáž do rozdělovače - Dodávka včetně montáže | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
[5 empty] | 13 | SP | 998731201 |  | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2.81 | 0 | 2.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 731
_
[9 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.19193 |  | 0.945 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 732420812 |  | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.02 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 732
[5 empty] | 2 | SP | 732420817 |  | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 125 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0.04 | 0.08 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 732
[5 empty] | 3 | SP | 732110812 |  | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 8.5 | 0 | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 0.09 | 0.765 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 732
[9 empty] | 4; m - Rozdělovač 1 |  | 4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 2,5; m - Rozdělovač 2 |  | 2.5 | [8 empty] | _
[9 empty] | 2; m - Rozdělovač 3 |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 732320816 |  | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 2000 litrů | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 732
[5 empty] | 5 | SP | 732393816 |  | Rozřezání demontované nádrže obsah do 2000 litrů | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00874 | 0.00874 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 6 | SP | 732293810 |  | Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob | sada | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0.02 | 0.06 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[9 empty] | 3; kus - konstrukce pod rozdělovači |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 732890801 |  | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.945 | 0 | 0.945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 8 | SP | 732111132 |  | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.03 | 0.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 9 | SP | 732111232 |  | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 125 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00976 | 0.01952 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 10 | SP | 732111325 |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00338 | 0.00676 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 11 | SP | 732111318 |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00158 | 0.00316 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 12 | SP | 732111316 |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00113 | 0.00226 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 13 | SP | 732111315 |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00078 | 0.00156 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 14 | SP | 732199100 |  | Montáž orientačních štítků | sada | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0.00113 | 0.0452 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 15 | H | E091149 |  | Montáž expanzní nádoby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 16 | H | 563Xh2B032001-080 |  | Membránová expanzní nádoba; 6 bar, 70 °C - 80 litrů; připojení R 1"; upevňovací trojnožka | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0105 | 0.0105 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 17 | H | E0911410 |  | Montáž HVDT | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 18 | H | 563Xh2A02001-3 |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků přírubové připojení včetně protipřírub - HVDT 3 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 19 | SP | 732429111 |  | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 20 | H | 504H11311108-25-60 |  | Elektronické oběhové čerpadlo 230V - Závitové DN 25 - Q=1,4 m3/h; h=4 m; proporcionální výtlak | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.016416 | 0.016416 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 21 | SP | 732429112 |  | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 22 | H | 504H11311108-40-100F |  | Elektronické oběhové čerpadlo 230V - Přírubové DN 40 - Q=5,8m3/h; h=8,2m; proporcionální výtlak | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.016416 | 0.016416 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
[5 empty] | 23 | SP | 998732201 |  | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1.52 | 0 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 732
_
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.33423 |  | 2.611 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 733110803 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 54 | 0 | 54 |  | 0 | 2e-05 | 0.00108 | 0.001 | 0.054 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 733
[9 empty] | 17+17+17+1+1+1; m |  | 54 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 733110808 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 213 | 0 | 213 |  | 0 | 5e-05 | 0.01065 | 0.00532 | 1.1332 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 733
[9 empty] | 2+1+2+1+2+1+2+1+3+3+3+3+20+20+20+20+20+20+20+2+1+2+1+2+1+2+1+3+3+3+3+2+2+3+2+4+4+4+4; m |  | 213 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 733120832 |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0.0001 | 0.0044 | 0.01 | 0.44 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 733
[9 empty] | 2+2+4+4+2+2+6+4+6+4+4+4; m |  | 44 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 733120836 |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0.00012 | 0.00336 | 0.02 | 0.56 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 733
[9 empty] | 2+2+3+2+2+3+3+3+2+2+2+2; m |  | 28 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 733140811 |  | Odřezání nádoby odvzdušňovací | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 4e-05 | 0.00068 | 0.00705 | 0.11985 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 733
[5 empty] | 6 | SP | 733193810 |  | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 78.8471 | 0 | 78.8471 |  | 0 | 2e-05 | 0.0015769 | 0.00215 | 0.16952 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 733
[9 empty] | 54/2*0,6; Potrubí UT DN 15 na 60% výměry |  | 16.2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 213/3,4; Potrubí UT DN 50 na 100% výměry |  | 62.6471 | [8 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 733193820 |  | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 80x80x8 mm | kus | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 3e-05 | 0.00054 | 0.00747 | 0.13446 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 733
[9 empty] | 44/4; Potrubí UT DN 125 na 100% výměry |  | 11 | [8 empty] | _
[9 empty] | 28/4; Potrubí UT DN 150 na 100% výměry |  | 7 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 733890801 |  | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.611 | 0 | 2.611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[5 empty] | 9 | SP | 733111113 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 64 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00158 | 0.00316 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[9 empty] | 2 |  | 64 | [8 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 733111115 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00296 | 0.0148 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[9 empty] | 2+2+1 |  | 5 | [8 empty] | _
[5 empty] | 11 | SP | 733111116 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 18 | 0 | 14 |  | 0 | 0.00373 | 0.05222 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[9 empty] | 3+3+4+4 |  | 18 | [8 empty] | _
[5 empty] | 12 | SP | 733111118 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 32 | 0 | 16 |  | 0 | 0.00623 | 0.09968 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[9 empty] | 3+3+3+3+2+2 |  | 32 | [8 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 733121225 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0.00888 | 0.14208 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[9 empty] | 1+1+1+1+1+1+3+3+2+2 |  | 16 | [8 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 733190107 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 87 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[9 empty] | 2; m - Potrubí DN 15 |  | 64 | [8 empty] | _
[9 empty] | 5; m - Potrubí DN 25 |  | 5 | [8 empty] | _
[9 empty] | 14; m - Potrubí DN 32 |  | 18 | [8 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 733190108 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 32 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[5 empty] | 16 | SP | 733190225 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
[5 empty] | 17 | SP | 998733201 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19 | 0 | 1.914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 733
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.07284 |  | 1.0414 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 734410821 |  | Demontáž teploměru dvojkovového s ochranným pouzdrem | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0.00107 | 0.00856 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 2 | SP | 734410851 |  | Demontáž teploměru jímky | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0.0002 | 0.0016 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 3 | SP | 734420811 |  | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0.00191 | 0.00955 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 4 | SP | 734200821 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 9e-05 | 0.00216 | 0.00045 | 0.0108 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[9 empty] | 17; Odvzdušňovací ventil |  | 17 | [8 empty] | _
[9 empty] | 7; Ostatní |  | 7 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 734200824 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0.0035 | 0.014 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 6 | SP | 734200811 |  | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0.00045 | 0.0036 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 7 | SP | 734200812 |  | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0.0011 | 0.0033 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 8 | SP | 734100811 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 2e-05 | 0.00028 | 0.01 | 0.14 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 9 | SP | 734100812 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 2e-05 | 0.00014 | 0.03 | 0.21 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 10 | SP | 734100813 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0.08 | 0.64 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 734
[5 empty] | 11 | SP | 734890801 |  | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.0414 | 0 | 1.0414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 12 | SP | 734209113 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 8e-05 | 0.00104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[9 empty] | 9; kus - Termostatický radiátorový ventil |  | 9 | [8 empty] | _
[9 empty] | 4; kus - Radiátorové šroubení |  | 4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 17 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 18 | H | 503Ah6Ba0020080-025 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 1" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 19 | SP | 734209116 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 8 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00022 | 0.00132 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[9 empty] | 1; kus - Termostatický radiátorový ventil |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | 2; kus - Kulový kohout |  | 3 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Zpětný ventil |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Filtr |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Vyvažovací ventil |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 21 | H | 503Ah6Ba0020080-032 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 5/4" | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 22 | H | 503Ah6Bb0070080-032 |  | Zpětný ventil závitový - 5/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 23 | H | 503Ah6Bb0090080-032 |  | Filtr závitový - 5/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 24 | H | 503Ah6Ba9100180-032 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 5/4" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 25 | SP | 734209117 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 26 | H | 503Ah6Ba0020080-040 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 6/4" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 27 | SP | 734209118 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00035 | 0.0021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[9 empty] | 3; kus - Kulový kohout |  | 3 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Zpětný ventil |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Filtr |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Vyvažovací ventil |  | 1 | [8 empty] | _
[5 empty] | 28 | H | 503Ah6Ba0020080-050 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 2" | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 29 | H | 503Ah6Bb0070080-050 |  | Zpětný ventil závitový - 2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 30 | H | 503Ah6Bb0090080-050 |  | Filtr závitový - 2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 31 | H | 503Ah6Ba9100180-050 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 32 | SP | 734209102 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 33 | H | 503Ah6Bb0140080-010 |  | Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 34 | SP | 734209103 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 3e-05 | 0.00045 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 35 | H | 503Ah6Bax020580-015 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 1/2" | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 36 | SP | 734209104 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 37 | H | 503Ah6Bax020580-020 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 3/4" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 38 | SP | 734411113 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm - Rozsah 0-120°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 39 | SP | 734411114 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm - Rozsah 0-120°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 40 | SP | 734411117 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm - Rozsah 0-120°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 41 | SP | 734411118 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 150 mm - Rozsah 0-120°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 42 | SP | 734421102a |  | Tlakoměr standardní 0-10 bar průměr 100 mm spodní připojení | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 43 | SP | 734109116 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00666 | 0.01332 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 44 | H | E091141-80 |  | Mezipřírubová centrická uzavírací klapka s pákou - DN 80 PN 6 - 110°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[5 empty] | 45 | SP | 734173217 |  | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 80 | sada | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00578 | 0.03468 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[9 empty] | 4; kus - Připojení HVDT |  | 4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 2; kus - Připojení kotlů |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 46 | SP | 734173213 |  | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40 | sada | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00358 | 0.00716 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
[9 empty] | 2; kus - Připojení čerpadla |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 49 | SP | 734209126 |  | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Montáž regulační armatury; dodávka armatury včetně sady připojovacího šroubení MaR | SO1-UT | 734
[5 empty] | 50 | SP | 998734201 |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 734
_
[9 empty] | 751: Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.12 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | MP | 751510813a |  | Demontáž potrubí černého čtyřhranného průřezu do 0,13 m2 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.12 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 751
[9 empty] | 6*2; m - Odkouření kotlů |  | 12 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - Vybourané kouřovody | t | 0.12 | 0 | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 751
_
[9 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 767996701 |  | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 2000 | 0 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 2 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO1-UT | 767
[5 empty] | 2 | SP | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - Vybourané ocelové konstrukce | t | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 767
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.0064691 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783221121 |  | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 8.2819 | 0 | 4.141 |  | 0 | 0.00051 | 0.0021119 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 783
[9 empty] | 200*0,7/4,5*0,2; m2 - Nátěr profilů L 50 * 50 |  | 6.2222 | [8 empty] | _
[9 empty] | 200*0,3/13,4*0,46; m2 - Nátěr profilů U 120 |  | 2.0597 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 85 | 0 | 21 |  | 0 | 0.00012 | 0.00252 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 783
[9 empty] | 2; m - Potrubí UT DN 15 |  | 64 | [8 empty] | _
[9 empty] | 5; m - Potrubí UT DN 25 |  | 5 | [8 empty] | _
[9 empty] | 14; m - Potrubí UT DN 50 |  | 16 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 783425428 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 783
[9 empty] | 16; m - Potrubí UT DN 50 |  | 20 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 783425528 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 6e-05 | 0.00096 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 783
[9 empty] | 16; m - Potrubí UT DN 80 |  | 16 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 783425628 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | m | 3.08 | 0 | 3.08 |  | 0 | 9e-05 | 0.0002772 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | 783
[9 empty] | 2*1,4*1,1; m - Nátěr rozdělovače a sběrače |  | 3.08 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 5 | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V03
_
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 044002010-01 |  | Výchozí revize tlakových nádob stabilních - Objem do 0,2 m3 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V04
[5 empty] | 2 | ON | 045203020-06 |  | Zaškolení obsluhy v délce trvání - šesti hodin | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V04
[5 empty] | 3 | ON | 045203021-3 |  | Návrh provozního řádu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V04
[5 empty] | 4 | ON | 043002010-72.2 |  | Topná zkouška - v trvání min 72 hodin | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V04
[5 empty] | 5 | ON | 044002020-1 |  | Vizuální kontrola svarů (EN 970) | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V04
[5 empty] | 6 | ON | E101-1 |  | Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V04
[5 empty] | 7 | ON | E105-1 |  | Revize komínu a kouřovodu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V04
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V09
[5 empty] | 2 | ON | E103-3 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 200 | sada | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V09
[5 empty] | 3 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 16 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V09
[5 empty] | 4 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 8 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V09
[5 empty] | 5 | ON | E100-1 |  | Vybavení kotelny - Lékárnička, bat. svítilna, pěnotvorný přípravek, provozní deník, detektor CO, hasicí přístroj 6 kg | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-UT | V09
_
_
_
[9 empty] | SO1-UT: SO1-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | [5 empty] | 0
[9 empty] | 023: Potrubí | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | MP | 230050031 |  | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 200 | 0 | 100 |  | 0
[5 empty] | 2 | H | E0911411 |  | Ocelový profilový materiál | kg | 200 | 0 | 100 |  | 0
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
[5 empty] | 11 | SP | 713463213 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 28.8 | 0 | 28.8 |  | 0
[9 empty] | 0,8*(3+3+3+3+2+2); m - Přímého potrubí DN 50 |  | 12.8
[9 empty] | 0,8*20; m - Přímého potrubí cca DN 50 Požárního vodovodu |  | 16
[5 empty] | 12 | SP | 713463217 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 7.2 | 0 | 7.2 |  | 0
[9 empty] | 0,2*(3+3+3+3+2+2); m - Ohybů potrubí DN 50 |  | 3.2
[9 empty] | 0,2*20; m - Ohybů potrubí cca DN 50 Požárního vodovodu |  | 4
[5 empty] | 13 | H | 63154575 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 60/40 mm | m | 36 | 10 | 39.6 |  | 0
[9 empty] | 3+3+3+3+2+2; m - Potrubí DN 50 |  | 16
[9 empty] | 20; m - Potrubí cca DN 50 Požárního vodovodu |  | 20
[5 empty] | 19 | SP | 998713201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 | 0 | 0.177 |  | 0
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
[5 empty] | 9 | SP | 733111113 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 64 | 0 | 62 |  | 0
[9 empty] | 5+2,5+1+1+4+4+1,5+1,5+9+9+2+2+1+1+1+1+6+6+1+1+3+3 |  | 64
[5 empty] | 11 | SP | 733111116 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 18 | 0 | 4 |  | 0
[9 empty] | 2+2 |  | 18
[5 empty] | 12 | SP | 733111118 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 32 | 0 | 16 |  | 0
[9 empty] | 8+8 |  | 32
[5 empty] | 14 | SP | 733190107 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 87 | 0 | 82 |  | 0
[9 empty] | 62; m - Potrubí DN 15 |  | 64
4; m - Potrubí DN 32
[9 empty] | 16; m - Potrubí DN 50 |  | 18
[5 empty] | 17 | SP | 998733201 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19 | 0 | 0.60578 |  | 0
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
[5 empty] | 13 | H | 565Xh6B0C1003-015A |  | Termostatický automatický radiátorový ventil - Přímý 1/2" | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 14 | H | 31942765 |  | Topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 1/2" | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 15 | SP | 734209114 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 16 | H | 565Xh6B0C1003-020A |  | Termostatický automatický radiátorový ventil - Přímý 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19 | SP | 734209116 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 8 | 0 | 2 |  | 0
[9 empty] | 1; kus - Kulový kohout |  | 3
[9 empty] | 1; kus - Vyvažovací ventil |  | 2
[5 empty] | 20 | H | 565Xh6B0C1002-032A |  | Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 5/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 47 | SP | E091142 |  | Montáž termostatické hlavice | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 48 | H | 565Xx0B0e1001-01 |  | Termostatická hlavice; připojení M30x1,5 - Provedení standardní 6-28 °C | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | SP | 735494811 |  | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 409 | 0 | 409 |  | 0
[5 empty] | 2 | SP | 735159230 |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 3 | H | 566Xh2A6022-90160 |  | Deskové otopné těleso Typ 22 - 900 x 1600 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 4 | SP | 735159320 |  | Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 5 | H | 566Xh2A6033-90110 |  | Deskové otopné těleso Typ 33 - 900 x 1100 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 6 | SP | 998735201 |  | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 2.26 | 0 | 2.26 |  | 0
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783221121 |  | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 8.2819 | 0 | 4.141 |  | 0
[9 empty] | 200*0,7/4,5*0,2; m2 - Nátěr profilů L 50 * 50 |  | 6.2222
[9 empty] | 200*0,3/13,4*0,46; m2 - Nátěr profilů U 120 |  | 2.0597
[5 empty] | 2 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 85 | 0 | 82 |  | 0
[9 empty] | 62; m - Potrubí UT DN 15 |  | 64
4; m - Potrubí UT DN 32
[9 empty] | 16; m - Potrubí UT DN 50 |  | 16
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 5 | 0 | 2.5 |  | 0
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 16 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 4 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 8 | 0 | 4 |  | 0

## Krycí list SO 02-UT
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | A | Vytápění | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 02 |  | Sklad S1,S2 |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 02-UT
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 02 Vytápění
Název objektu:
Sklad S1,S2
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO2-UT: SO2-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM |  | 0.32709
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
713: Izolace tepelné |  | 0.12034
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
732: Ústřední vytápění - strojovny |  | 0.0113
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 0.18569
734: Ústřední vytápění - armatury |  | 0.0064
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa
783: Nátěry |  | 0.00336
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V04: Inženýrská činnost
V09: Ostatní náklady
Celkem (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 02-UT
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 02 Vytápění
Název objektu:
Sklad S1,S2
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO2-UT: SO2-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | [5 empty] | 0 |  | 0.32709 |  | 6.2643 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 946112113 |  | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 009
[5 empty] | 2 | SP | 946112813 |  | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 009
[5 empty] | 3 | SP | 946112213 |  | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití | kus | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 009
_
[9 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 997002511 |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 0.618 |  | 0.618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 099
[9 empty] | 0,582; t - Tepelná izolace |  | 0.582 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.036 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 997002519 |  | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 12.36 |  | 12.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 099
[9 empty] | 0,582*20; t - Tepelná izolace na dalších 20 km |  | 11.64 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,036*20; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem na dalších 20km |  | 0.72 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.618 |  | 0.618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 099
[9 empty] | 0,582; t - Tepelná izolace |  | 0.582 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.036 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 997013814 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.582 |  | 0.582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 099
[9 empty] | 0,582; t - Tepelná izolace |  | 0.582 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.036 |  | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 099
[9 empty] | 0,036; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.036 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.12034 |  | 3.1721 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 713410821 |  | Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 51.4 | 0 | 51.4 |  | 0 |  | 0 | 0.00535 | 0.27499 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 0,1*222; Potrubí UT DN 50 |  | 22.2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,1*116; Potrubí Cirkulace TV DN 32 |  | 11.6 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,1*116; Potrubí TV DN 50 |  | 11.6 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,1*30; Potrubí UT DN 40 - oprava |  | 3 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,1*30; Potrubí UT DN 50 - oprava |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 713410811 |  | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 462.6 | 0 | 462.6 |  | 0 |  | 0 | 0.0053 | 2.4518 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 0,9*222; Potrubí UT DN 50 |  | 199.8 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,9*116; Potrubí Cirkulace TV DN 32 |  | 104.4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,9*116; Potrubí TV DN 50 |  | 104.4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,9*30; Potrubí UT DN 40 - oprava |  | 27 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,9*30; Potrubí UT DN 50 - oprava |  | 27 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 713300821a |  | Odstranění pásů nebo folií z povrchu tepelné izolace | m2 | 202.417 | 0 | 202.417 |  | 0 |  | 0 | 0.0022 | 0.44532 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | (0,057+2*0,04)*3,14*222; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 |  | 95.5 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,042+2*0,03)*3,14*116; m2 - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN 32 |  | 37.1525 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,063+2*0,03)*3,14*116; m2 - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 |  | 44.8015 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,048+2*0,04)*3,14*30; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 40 - oprava |  | 12.0576 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,057+2*0,04)*3,14*30; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 - oprava |  | 12.9054 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - Vybourané tepelné izolace | t | 0.61861 | 0 | 0.61861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | (0,057+2*0,040)*3,14*0,040*222*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 50 |  | 0.3056 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,042+2*0,030)*3,14*0,030*116*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí Cirkulace TV DN 32 |  | 0.089166 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,063+2*0,030)*3,14*0,030*116*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí TV DN 50 |  | 0.10752 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,048+2*0,040)*3,14*0,040*30*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 40 - oprava |  | 0.038584 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,057+2*0,040)*3,14*0,040*30*80/1000; t - Tepelná izolace Potrubí UT DN 50 - oprava |  | 0.041297 | [8 empty] | _
[9 empty] | =; t - Tepelná izolace |  | 0.58217 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,057+2*0,04)*3,14*222*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 |  | 0.01719 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,042+2*0,03)*3,14*116*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí Cirkulace DN 32 |  | 0.0066874 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,063+2*0,03)*3,14*116*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 |  | 0.0080643 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,048+2*0,04)*3,14*30*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 40 - oprava |  | 0.0021704 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,057+2*0,04)*3,14*30*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí TV DN 50 - oprava |  | 0.002323 | [8 empty] | _
[9 empty] | =; t - Povrchová úprava |  | 0.036435 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 713463212 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 46.8 |  | 46.8 |  | 0 | 0.00028 | 0.013104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 0,9*(5+5+7+7+4+4); m - Přímého potrubí DN 32 |  | 28.8 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,9*(1+1+1+1+4+4+3+3+1+1); m - Přímé potrubí DN 25 |  | 18 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 713463216 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 5.2 |  | 5.2 |  | 0 | 0.00042 | 0.002184 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 0,1*(5+5+7+7+4+4); m - Obybů potrubí DN 32 |  | 3.2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,1*(1+1+1+1+4+4+3+3+1+1); m - Ohybů potrubí DN 25 |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 7 | H | 63154512 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 34/25 mm | m | 20 | 15 | 23 |  | 0 | 0.000322 | 0.007406 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 1+1+1+1+4+4+3+3+1+1; m - Potrubí UT DN 25 |  | 20 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | H | 63154533 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm | m | 32 | 15 | 36.8 |  | 0 | 0.000371 | 0.013653 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 5+5+7+7+4+4; m - Potrubí UT DN 32 |  | 32 | [8 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 713463213 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 54 |  | 54 |  | 0 | 0.00042 | 0.02268 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 0,9*30; m - Přímého potrubí DN 40 - oprava |  | 27 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,9*30; m - Přímého potrubí DN 50 - oprava |  | 27 | [8 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 713463217 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 6 |  | 6 |  | 0 | 0.00064 | 0.00384 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 0,1*30; m - Přímého potrubí DN 40 - oprava |  | 3 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,1*30; m - Přímého potrubí DN 50 - oprava |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 11 | H | 63154574 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 49/40 mm | m | 30 | 15 | 34.5 |  | 0 | 0.000784 | 0.027048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 30; m - Přímého potrubí DN 40 - oprava |  | 30 | [8 empty] | _
[5 empty] | 12 | H | 63154575 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 60/40 mm | m | 30 | 15 | 34.5 |  | 0 | 0.000882 | 0.030429 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[9 empty] | 30; m - Přímého potrubí DN 50 - oprava |  | 30 | [8 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 713400921 |  | Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení foliemi za správkový kus | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
[5 empty] | 14 | SP | 998713201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 | 0 | 1.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 713
_
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.3537 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 722130802 |  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 116 | 0 | 116 |  | 0 |  | 0 | 0.00497 | 0.57652 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO2-UT | 722
[9 empty] | 4+4+22+2+3+2+35+2+3+2+23+2+8+4; m - Potrubí cirkulace TV DN 32 |  | 116 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 722130803 |  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 | m | 116 | 0 | 116 |  | 0 |  | 0 | 0.0067 | 0.7772 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO2-UT | 722
[9 empty] | 4+4+22+2+3+2+35+2+3+2+23+2+8+4; m - Potrubí TV DN 50 |  | 116 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 722290821 |  | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 1.3537 | 0 | 1.3537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 722
_
[9 empty] | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3712 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 725991812 |  | Demontáž konzol zdvojených pro potrubí | kus | 46.4 |  | 46.4 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.3712 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO2-UT | 725
[9 empty] | A=4+4+22+2+3+2+35+2+3+2+23+2+8+4; m - Potrubí cirkulace TV DN 32 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | B=4+4+22+2+3+2+35+2+3+2+23+2+8+4; m - Potrubí TV DN 50 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | (A+B)/2,5/2; kus - Společných konzol pro potrubí TV a cirkulaci TV |  | 46.4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 725590811 |  | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.3712 |  | 0.3712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 725
_
[9 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.0113 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 732199100 |  | Montáž orientačních štítků | sada | 10 |  | 10 |  | 0 | 0.00113 | 0.0113 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 732
_
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.18569 |  | 1.3214 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 733110808 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 222 | 0 | 222 |  | 0 | 5e-05 | 0.0111 | 0.00532 | 1.181 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO2-UT | 733
[9 empty] | 1+1+2+2+22+22+2+2+3+3+2+2+35+35+2+2+3+3+2+2+23+23+2+2+8+8+4+4; m - Potrubí UT DN 50 |  | 222 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 733193810 |  | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 65.2941 | 0 | 65.2941 |  | 0 | 2e-05 | 0.0013059 | 0.00215 | 0.14038 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO2-UT | 733
[9 empty] | 222 / 3,4; Potrubí DN 50 |  | 65.2941 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 733890801 |  | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.3214 | 0 | 1.3214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 733
[5 empty] | 4 | SP | 733111105 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0.00284 | 0.0568 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 733
[9 empty] | 1+1+1+1+4+4+3+3+1+1; m - Potrubí UT DN 25 |  | 20 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 733111106 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0.00364 | 0.11648 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 733
[9 empty] | 5+5+7+7+4+4; m - Potrubí UT DN 32 |  | 32 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | E0911413-25 |  | Přípojka - hadice připojovací EPDM se zinkovaným opletem 100 °C PN 10 - Vnější závit / převlečná matice 1" - Délka 500 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 733
[5 empty] | 7 | SP | 733190107 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 52 | 0 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 733
[9 empty] | 20; m - Potrubí UT DN 25 |  | 20 | [8 empty] | _
[9 empty] | 32; m - Potrubí UT DN 32 |  | 32 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 998733201 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19 | 0 | 3.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 733
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.0064 |  | 0.04585 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 734100811 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0.01 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO2-UT | 734
[5 empty] | 2 | SP | 734200821 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 9e-05 | 0.00117 | 0.00045 | 0.00585 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO2-UT | 734
[5 empty] | 3 | SP | 734890801 |  | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.04585 | 0 | 0.04585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 4 | SP | 734209114 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00011 | 0.00066 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[9 empty] | 3; kus - Radiátorový ventil |  | 3 | [8 empty] | _
[9 empty] | 3; kus - Vyvažovací ventil |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | H | 565Xh6B0C1002-020A |  | Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 3/4" | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 6 | H | 503Ah6Ba9100180-020 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 3/4" | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 7 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.00015 | 0.0012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[9 empty] | 3; kus - Radiátorový ventil |  | 3 | [8 empty] | _
[9 empty] | 4; kus - Vyvažovací ventil |  | 4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Kulový kohout |  | 1 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | H | 565Xh6B0C1002-025A |  | Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 1" | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 9 | H | 503Ah6Ba9100180-025 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 1" | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 10 | H | 503Ah6Ba0020080-025 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 1" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 11 | SP | 734209116 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0.00022 | 0.00308 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[9 empty] | 7; kus - Radiátorový ventil |  | 7 | [8 empty] | _
[9 empty] | 7; kus - Vyvažovací ventil |  | 7 | [8 empty] | _
[5 empty] | 12 | H | 565Xh6B0C1002-032A |  | Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 5/4" | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 13 | H | 503Ah6Ba9100180-032 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 5/4" | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 14 | SP | 734209102 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 15 | H | 503Ah6Bb0140080-010 |  | Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 16 | SP | 734209103 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 17 | H | 503Ah6Bax020580-015 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 1/2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 18 | SP | E091142 |  | Montáž termostatické hlavice | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 19 | H | 565Xx0B0e1001-01 |  | Termostatická hlavice; připojení M30x1,5 - Provedení standardní 6-28 °C | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
[5 empty] | 20 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Montáž uzavírací armatury; dodávka armatury včetně sady připojovacího šroubení MaR | SO2-UT | 734
[5 empty] | 21 | SP | 998734201 |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 734
_
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | E0911421 |  | Teplovzdušná vodní cirkulační jednotka - Dodávka včetně ontáže - 15 KW | sada | 2 | -50 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 735
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.00336 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425428 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 112 | 0 | 112 |  | 0 | 3e-05 | 0.00336 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | 783
[9 empty] | 20; m - Potrubí UT DN 25 |  | 20 | [8 empty] | _
[9 empty] | 32; m - Potrubí UT DN 32 |  | 32 | [8 empty] | _
[9 empty] | 30; m - Potrubí UT DN 40 - oprava |  | 30 | [8 empty] | _
[9 empty] | 30; m - Potrubí UT DN 50 - oprava |  | 30 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | V03
_
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 044002020-1 |  | Vizuální kontrola svarů (EN 970) | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | V04
[5 empty] | 2 | ON | E101-1 |  | Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek | kus | 14 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | V04
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 16 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | V09
[5 empty] | 2 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO2-UT | V09
_
_
_

## Krycí list SO 03-UT
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | A | Vytápění | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 03 |  | Strážnice |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2015-02-04
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 03-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 03 Vytápění
Název objektu:
Strážnice
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO3-UT: SO3-UT - KOTELNA - AS-PO | 0 | 0.10426
713: Izolace tepelné | 0 | 0.011551
721: Vnitřní kanalizace | 0 | 0.0029
731: Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.00438
732: Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.01864
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.0612
734: Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.00451
783: Nátěry | 0 | 0.00108
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0
V03: Zařízení staveniště | 0
V04: Inženýrská činnost | 0
V09: Ostatní náklady | 0
Celkem (bez DPH) | 0
SO3-UT: SO3-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | 0
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0
734: Ústřední vytápění - armatury | 0
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0
V03: Zařízení staveniště | 0
V04: Inženýrská činnost | 0
Celkem (bez DPH) | 0
SOUČET (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 03-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 03 Vytápění
Název objektu:
Strážnice
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO3-UT: SO3-UT - KOTELNA - AS-PO | [5 empty] | 0 |  | 0.10426 |  | 0.74634 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.011551 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 713463212 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 11.6 |  | 11.6 |  | 0 | 0.00028 | 0.003248 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 713
[9 empty] | 0,8*(5+5+1+1); m - Přímého potrubí DN 32 |  | 9.6 | [8 empty] | _
[9 empty] | 2; m -Přímého potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 713463216 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 2.4 |  | 2.4 |  | 0 | 0.00042 | 0.001008 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 713
[9 empty] | 0,2*(5+5+1+1); m - Ohybů potrubí DN 32 |  | 2.4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | H | 63154533 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm | m | 14 | 15 | 16.1 |  | 0 | 0.000371 | 0.0059731 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 713
[9 empty] | 5+5+1+1; m - Potrubí DN 32 |  | 12 | [8 empty] | _
[9 empty] | 2; m - Potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 713463213 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00042 | 0.00042 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 713
[9 empty] | 1; m - Přímého potrubí DN 40 |  | 1 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | H | 63154574 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 49/40 mm | m | 1 | 15 | 1.15 |  | 0 | 0.000784 | 0.0009016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 713
[9 empty] | 1; m - Přímého potrubí DN 40 |  | 1 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 998713201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 | 0 | 1.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 713
_
[9 empty] | 721: Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0.0029 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 721174042 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.00029 | 0.0029 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 721
[5 empty] | 2 | SP | 998721201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 1.68 | 0 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 721
_
[9 empty] | 731: Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0 |  | 0.00438 |  | 0.44 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 731200823a |  | Demontáž elektrokotle | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0.22 | 0.44 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 731
[5 empty] | 2 | SP | 731890801 |  | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.44 | 0 | 0.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 731
[5 empty] | 3 | SP | 731243494 |  | Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 45 kW | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00255 | 0.00255 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 731
[5 empty] | 4 | H | E0911412 |  | Nástěnný plynový kotel v provedení C; koaxiální odtah pr. 60/100 - Výkon 33,8 kW při 80/60 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 731
[5 empty] | 5 | SP | E0911420 |  | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel svislý 60/100 mm přes plochou střechu - délka 1 m - včetně kolen, revizního t-kusu a průchodu stěnou | sada | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00149 | 0.00149 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 731
[5 empty] | 6 | SP | E0911443 |  | Interface komunikace BUS pro komunikaci mezi kotli, komunikační rozhraní LPB - Instalace do elektroniky kotle | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 731
[5 empty] | 7 | SP | E0911444 |  | Rozšiřující modul pro ovládání výkonu kotle / kaskády kotlů včetně příložného snímače teploty - Vstup 0-10 V, komunikační rozhraní LPB, 230 VAC montáž do rozdělovače | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 731
[5 empty] | 8 | SP | 998731201 |  | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2.81 | 0 | 2.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 731
_
[9 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.01864 |  | 0.04 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 732420814 |  | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.02 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 732
[5 empty] | 2 | SP | 732890801 |  | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.04 | 0 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 732
[5 empty] | 3 | H | E091149 |  | Montáž expanzní nádoby | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 732
[5 empty] | 4 | H | 563Xh2B032001-050 |  | Membránová expanzní nádoba; 6 bar, 70 °C - 50 litrů; připojení R 3/4"; upevňovací trojnožka | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0072 | 0.0072 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 732
[5 empty] | 5 | SP | 732199100 |  | Montáž orientačních štítků | sada | 10 |  | 10 |  | 0 | 0.00113 | 0.0113 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 732
[5 empty] | 6 | SP | 998732201 |  | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1.52 | 0 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 732
_
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.0612 |  | 0.09174 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 733110806 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 2e-05 | 0.00048 | 0.0032 | 0.0768 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 733
[9 empty] | 1+1+1+2+3+1+1+2; m - Potrubí UT DN 25 |  | 12 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1+1+1+2+2+5; m - Potrubí UT DN 32 |  | 12 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 733110808 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00532 | 0.01064 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 733
[9 empty] | 1+1; m - Potrubí UT DN 40 |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 733193810 |  | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0.00215 | 0.0043 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 733
[5 empty] | 5 | SP | 733890801 |  | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.09174 | 0 | 0.09174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 733
[5 empty] | 6 | SP | 733111114 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00199 | 0.00398 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 733
[9 empty] | 1+1; m - Potrubí UT DN 20 |  | 2 | [8 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 733111115 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00296 | 0.01184 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 733
[9 empty] | 2+2; m - Potrubí UT DN 25 |  | 4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 733111116 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00373 | 0.04476 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 733
[9 empty] | 5+5+1+1; m - Potrubí UT DN 32 |  | 12 | [8 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 733190107 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 19 | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 733
[9 empty] | 2; m - Potrubí UT DN 20 |  | 2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 4; m - Potrubí UT DN 25 |  | 4 | [8 empty] | _
[9 empty] | 13; m - Potrubí UT DN 32 |  | 13 | [8 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 998733201 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19 | 0 | 3.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 733
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.00451 |  | 0.1746 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 734200822 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0.00013 | 0.00117 | 0.0011 | 0.0099 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 734
[9 empty] | 9; kus - Radiátorový ventil DN 20 |  | 9 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 734200824 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0.00021 | 0.00189 | 0.0035 | 0.0315 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 734
[5 empty] | 4 | SP | 734200814 |  | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 2 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0.0022 | 0.0132 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 734
[5 empty] | 5 | SP | 734100812 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0.03 | 0.12 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO3-UT | 734
[5 empty] | 6 | SP | 734890801 |  | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.18315 | 0 | 0.18315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[5 empty] | 12 | SP | 734209114 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 10 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[9 empty] | 1;kus - Kulový kohout |  | 1 | [8 empty] | _
[5 empty] | 14 | H | 503Ah6Ba0020080-020 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[5 empty] | 15 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00015 | 0.00045 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[9 empty] | 2; kus - Kulový kohout |  | 2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Filtr |  | 1 | [8 empty] | _
[5 empty] | 16 | H | 503Ah6Ba0020080-025 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 1" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[5 empty] | 17 | H | 503Ah6Bb0090080-025 |  | Filtr závitový - 1" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[5 empty] | 18 | SP | 734209103 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[5 empty] | 19 | H | 503Ah6Bax020580-015 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 1/2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
[5 empty] | 22 | SP | 998734201 |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 734
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.00108 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 783
[9 empty] | 2; m - Potrubí UT DN 20 |  | 2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 4; m - Potrubí UT DN 25 |  | 4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 783425428 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 3e-05 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | 783
[9 empty] | 12; m - Potrubí UT DN 32 |  | 12 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V03
_
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 044002010-01 |  | Výchozí revize tlakových nádob stabilních - Objem do 0,2 m3 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V04
[5 empty] | 2 | ON | 045203020-02 |  | Zaškolení obsluhy v délce trvání - dvou hodin | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V04
[5 empty] | 3 | ON | 045203021-3 |  | Návrh provozního řádu | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V04
[5 empty] | 4 | ON | 043002010-72.2 |  | Topná zkouška - v trvání min 72 hodin | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V04
[5 empty] | 5 | ON | 044002020-1 |  | Vizuální kontrola svarů (EN 970) | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V04
[5 empty] | 7 | ON | E105-1 |  | Revize komínu a kouřovodu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V04
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V09
[5 empty] | 2 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V09
[5 empty] | 3 | ON | E100-1 |  | Vybavení kotelny - Lékárnička, bat. svítilna, pěnotvorný přípravek, provozní deník, detektor CO, hasicí přístroj 6 kg | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-UT | V09
_
_
_
[9 empty] | SO3-UT: SO3-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | [5 empty] | 0
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | SP | 733191913 |  | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | SP | 734200821 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 19 | 0 | 19 |  | 0
[9 empty] | 1; kus - Radiátorový ventil DN 10 |  | 1
[9 empty] | 18; kus - Radiátorový ventil DN 15 |  | 18
[5 empty] | 7 | SP | 734209112 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | H | 565Xh6B0C1003-010A |  | Termostatický automatický radiátorový ventil - Přímý 3/8" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | SP | 734209113 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0
[9 empty] | 16; kus - Radiátorový ventil |  | 16
[9 empty] | 1; kus - Topenářské šroubení |  | 1
[5 empty] | 10 | H | 565Xh6B0C1003-015A |  | Termostatický automatický radiátorový ventil - Přímý 1/2" | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
[5 empty] | 11 | H | 31942765 |  | Topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 1/2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12 | SP | 734209114 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 10 | 0 | 9 |  | 0
[9 empty] | 9; kus - Radiátorový ventil |  | 9
[5 empty] | 13 | H | 565Xh6B0C1003-020A |  | Termostatický automatický radiátorový ventil - Přímý 3/4" | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 20 | SP | E091142 |  | Montáž termostatické hlavice | kus | 26 | 0 | 26 |  | 0
[5 empty] | 21 | H | 565Xx0B0e1001-01 |  | Termostatická hlavice; připojení M30x1,5 - Provedení standardní 6-28 °C | kus | 26 | 0 | 26 |  | 0
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | SP | 735494811 |  | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 95 | 0 | 95 |  | 0
[5 empty] | 2 | SP | 735411812 |  | Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | SP | 735221812 |  | Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | SP | 735111810 |  | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 1.53 | 0 | 1.53 |  | 0
[5 empty] | 5 | SP | 735291800 |  | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 6 | SP | 735890801 |  | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.0766 | 0 | 0.0766 |  | 0
[5 empty] | 7 | SP | 735164511 |  | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | H | 566Xh21159-01 | KRC12200600M10 | Trubkové otopné těleso 1220/0600 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | SP | 998735201 |  | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 2.26 | 0 | 2.26 |  | 0
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 5 |  | 1 |  | 0
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
[5 empty] | 6 | ON | E101-1 |  | Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek | kus | 25 |  | 25 |  | 0

## Krycí list SO 04-UT
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | A | Vytápění | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 04 |  | Myčka |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2015-02-04
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 04-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Vytápění
Název objektu:
Myčka
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO4-UT: SO4-UT - KOTELNA - AS-PO | 0 | 0.24154 | 71671.4488 | 412964.0623
713: Izolace tepelné | 0 | 0.04264 | 905.0006 | 5214.5273
722: Vnitřní vodovod | 0 | 0.01071 | 771.518 | 4445.4134
731: Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.06744 | 46902.3332 | 270246.7772
732: Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.027488 | 5526.9641 | 31845.8406
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.06766 | 2287.6495 | 13181.2186
734: Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.02482 | 2855.6854 | 16454.1872
783: Nátěry | 0 | 0.00078 | 67.998 | 391.798
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 |  | 1575 | 9075
V03: Zařízení staveniště | 0 |  | 1227.24 | 7071.24
V04: Inženýrská činnost | 0 |  | 7431.06 | 42817.06
V09: Ostatní náklady | 0 |  | 2121 | 12221
Celkem (bez DPH) | 0
SO4-UT: SO4-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | 0
732: Ústřední vytápění - strojovny | 0
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0
734: Ústřední vytápění - armatury | 0
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0
783: Nátěry | 0
V03: Zařízení staveniště | 0
V04: Inženýrská činnost | 0
V09: Ostatní náklady | 0
Celkem (bez DPH) | 0
SOUČET (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 04-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Vytápění
Název objektu:
Myčka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO4-UT: SO4-UT - KOTELNA - AS-PO | [5 empty] | 0 |  | 0.24154 |  | 0.20186 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.04264 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 713463212 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00028 | 0.00084 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 713
[9 empty] | 3; m - Přímého potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | H | 63154533 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.000371 | 0.001113 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 713
[9 empty] | 3; m - Potrubí 40 mm Izolace odvodu kondenzátu |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 713463213 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 14 |  | 14 |  | 0 | 0.00042 | 0.00588 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 713
[9 empty] | 14; m - Přímého potrubí DN 40 |  | 14 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | H | 63154574 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 49/40 mm | m | 14 | 15 | 16.1 |  | 0 | 0.000784 | 0.012622 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 713
[9 empty] | 14; m - Přímého potrubí DN 40 |  | 14 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 713311222 |  | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x pásy s Al fólií | m2 | 1.9 |  | 1.9 |  | 0 | 0.00035 | 0.000665 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 713
[9 empty] | 1,9; m2 - HVDT |  | 1.9 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | H | 63154112 |  | Rohož pro technické izolace tl.50 mm | m2 | 1.8713 | 15 | 2.152 |  | 0 | 0.01 | 0.02152 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 713
[9 empty] | (0,57+2*0,050)*3,14*0,8; m2 - HVDT první vrstva |  | 1.683 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,219*0,219*3,14/4*5; m2 - HVDT čela |  | 0.18825 | [8 empty] | _
[9 empty] | = |  | 1.8713 | [8 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 998713201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 |  | 1.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 713
_
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0.01071 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 722174002 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 12 |  | 12 |  | 0 | 0.00066 | 0.00792 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 722
[9 empty] | 2+2+3+4+1 |  | 12 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 722220152 |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 722
[5 empty] | 3 | SP | 722224152 |  | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 722
[5 empty] | 4 | SP | 722290234 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 12 |  | 12 |  | 0 | 1e-05 | 0.00012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 722
[5 empty] | 5 | SP | 722290226 |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 12 |  | 12 |  | 0 | 0.00019 | 0.00228 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 722
[5 empty] | 6 | SP | 998722201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 1.02 |  | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 722
_
[9 empty] | 731: Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0 |  | 0.06744 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 731243494 |  | Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 45 kW | sada | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00255 | 0.0051 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 2 | H | E0911412 |  | Nástěnný plynový kotel v provedení C; koaxiální odtah pr. 60/100 - Výkon 33,8 kW při 80/60 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 3 | SP | E091145 |  | Hydraulické připojení plynového kotle | sada | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 4 | SP | E0911417 |  | Hydraulické sběrače pro dva kotle | sada | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 5 | SP | E0911418 |  | Tepelná izolace hydraulického sběrače kotle | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 6 | SP | E0911419 |  | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel vodorovný 60/100 mm přes vnější stěnu - Délka cca 5,5 m - včetně kolen, revizního t-kusu a průchodu stěnou | sada | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00117 | 0.00234 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 7 | SP | E0911443 |  | Interface komunikace BUS pro komunikaci mezi kotli, komunikační rozhraní LPB - Instalace do elektroniky kotle | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 8 | SP | E0911444 |  | Rozšiřující modul pro ovládání výkonu kotle / kaskády kotlů včetně příložného snímače teploty - Vstup 0-10 V, komunikační rozhraní LPB, 230 VAC montáž do rozdělovače | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
[5 empty] | 9 | SP | 998731201 |  | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2.81 |  | 2.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 731
_
[9 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.027488 |  | 0.04 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 732420812 |  | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.02 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO4-UT | 732
[5 empty] | 2 | SP | 732890801 |  | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.04 | 0 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 3 | H | E091149 |  | Montáž expanzní nádoby | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 4 | H | 563Xh2B032001-035 |  | Membránová expanzní nádoba; 6 bar, 70 °C - 35 litrů; připojení R 3/4"; upevňovací trojnožka | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0051 | 0.0051 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 5 | H | E0911410 |  | Montáž HVDT | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 6 | H | 563Xh2A02001-1 |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků přírubové připojení včetně protipřírub - HVDT 1 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 7 | SP | 732429112 |  | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 8 | H | 504B12311103-32-60 | 97924163 | Elektronické čerpadlo 230V PN6/10; připojení závit - 5/4" - Q=2,9 m3/h; h=5m | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.004378 | 0.004378 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 9 | SP | 732199100 |  | Montáž orientačních štítků | sada | 25 | 0 | 15 |  | 0 | 0.00113 | 0.01695 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
[5 empty] | 10 | SP | 998732201 |  | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1.52 | 0 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 732
_
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.06766 |  | 0.06916 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 733110808 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 5e-05 | 0.00065 | 0.00532 | 0.06916 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO4-UT | 733
[9 empty] | 1,5+1,5+1+2+1+2+2+1+1; m - Potrubí UT DN 40 |  | 13 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 733890801 |  | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.06916 | 0 | 0.06916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 733
[5 empty] | 3 | SP | 733111114 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00199 | 0.00597 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 733
[9 empty] | 2+1; m - Potrubí UT DN 20 |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 733111117 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0.00436 | 0.06104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 733
[9 empty] | 1+1+1+1+1+1+2+2+2+2; m - Potrubí UT DN 40 |  | 14 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | E0911413-25 |  | Přípojka - hadice připojovací EPDM se zinkovaným opletem 100 °C PN 10 - Vnější závit / převlečná matice 1" - Délka 500 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 733
[5 empty] | 7 | SP | 733190107 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 29 | 0 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 733
[9 empty] | 3; m - Potrubí UT DN 20 |  | 3 | [8 empty] | _
[9 empty] | 12; m - Potrubí UT DN 25 |  | 12 | [8 empty] | _
[9 empty] | 14; m - Potrubí UT DN 40 |  | 14 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 998733201 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19 | 0 | 3.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 733
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.02482 |  | 0.0927 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 734200811 |  | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 4e-05 | 0.00024 | 0.00045 | 0.0027 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO4-UT | 734
[5 empty] | 3 | SP | 734100811 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 2e-05 | 0.00018 | 0.01 | 0.09 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO4-UT | 734
[5 empty] | 4 | SP | 734890801 |  | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.0982 | 0 | 0.0982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 5 | SP | 734209114 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 6 | H | 503Ah6Ba0020080-020 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 11 | SP | 734209117 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00025 | 0.00125 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[9 empty] | 1; kus - Vyvažovací ventil |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | 2; kus - Kulový kohout |  | 2 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Zpětný ventil |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | 1; kus - Filtr |  | 1 | [8 empty] | _
[5 empty] | 12 | H | 503Ah6Ba9100180-040 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 6/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 13 | H | 503Ah6Ba0020080-040 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 6/4" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 14 | H | 503Ah6Bb0070080-040 |  | Zpětný ventil závitový - 6/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 15 | H | 503Ah6Bb0090080-040 |  | Filtr závitový - 6/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 16 | SP | 734209102 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 5 | 0 | 3 |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 17 | H | 503Ah6Bb0140080-010 |  | Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" | kus | 5 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 18 | SP | 734209103 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 | 0 | 6 |  | 0 | 3e-05 | 0.00018 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 19 | H | 503Ah6Bax020580-015 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 1/2" | kus | 8 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 20 | SP | 734411113 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm - Rozsah 0-120°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 21 | SP | 734173213 |  | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40 | sada | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00358 | 0.02148 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
[5 empty] | 22 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Montáž uzavírací armatury; dodávka armatury včetně sady připojovacího šroubení MaR | SO4-UT | 734
[5 empty] | 23 | SP | 998734201 |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 734
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.00078 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 15 |  | 3 |  | 0 | 0.00012 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 783
[9 empty] | 3; m - Potrubí UT DN 20 |  | 3 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 783425428 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 14 |  | 14 |  | 0 | 3e-05 | 0.00042 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | 783
[9 empty] | 14; m - Potrubí UT DN 40 |  | 14 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 5 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V03
_
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 044002010-01 |  | Výchozí revize tlakových nádob stabilních - Objem do 0,2 m3 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
[5 empty] | 2 | ON | 045203020-02 |  | Zaškolení obsluhy v délce trvání - dvou hodin | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
[5 empty] | 3 | ON | 045203021-3 |  | Návrh provozního řádu | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
[5 empty] | 4 | ON | 043002010-72.2 |  | Topná zkouška - v trvání min 72 hodin | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
[5 empty] | 5 | ON | 044002020-1 |  | Vizuální kontrola svarů (EN 970) | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
[5 empty] | 7 | ON | E105-1 |  | Revize komínu a kouřovodu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
[5 empty] | 8 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
[5 empty] | 9 | ON | E103-2 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 100 | sada | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V04
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 8 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V09
[5 empty] | 2 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V09
[5 empty] | 3 | ON | E100-1 |  | Vybavení kotelny - Lékárnička, bat. svítilna, pěnotvorný přípravek, provozní deník, detektor CO, hasicí přístroj 6 kg | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-UT | V09
_
_
_
[9 empty] | SO4-UT: SO4-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | [5 empty] | 0
[9 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
[5 empty] | 9 | SP | 732199100 |  | Montáž orientačních štítků | sada | 25 | 0 | 10 |  | 0
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4 | SP | 733111115 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
[9 empty] | 1+1+2+2+1+1+2+2; m - Potrubí UT DN 25 |  | 12
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2 | SP | 734200822 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
[9 empty] | 5; kus - Radiátorové ventily |  | 5
[5 empty] | 7 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0
[9 empty] | 5; kus - Radiátorový ventil |  | 5
[9 empty] | 7; kus - Vyvažovací ventil |  | 7
[9 empty] | 2; kus - kulový kohout |  | 2
[5 empty] | 8 | H | 565Xh6B0C1002-025A |  | Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 1" | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
[5 empty] | 9 | H | 503Ah6Ba9100180-025 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 1" | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0
[5 empty] | 10 | H | 503Ah6Ba0020080-025 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 1" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 16 | SP | 734209102 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 5 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 17 | H | 503Ah6Bb0140080-010 |  | Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" | kus | 5 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 18 | SP | 734209103 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 19 | H | 503Ah6Bax020580-015 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 1/2" | kus | 8 | 0 | 2 |  | 0
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | SP | 735494811 |  | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 224 | 0 | 224 |  | 0
[5 empty] | 2 | SP | E0911416 |  | Teplovzdušná vodní cirkulační jednotka - Dodávka včetně ontáže - 20 KW - ; sekundární žaluzie; dvouotáčkový motor; podpěrná konstrukce; ovládací skřínka; termostat | sada | 2 | 0 | 2 |  | 0
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 15 |  | 12 |  | 0
[9 empty] | 12; m - Potrubí UT DN 25 |  | 12
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 5 |  | 2 |  | 0
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
[5 empty] | 6 | ON | E101-1 |  | Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek | kus | 7 |  | 7 |  | 0
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 8 |  | 2 |  | 0
[5 empty] | 2 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 4 |  | 2 |  | 0

## Krycí list SO 05-UT
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | A | Vytápění | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 05 |  | TOV |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2015-02-04
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 05-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Vytápění
Název objektu:
TOV
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO5-UT: SO5-UT - KOTELNA - AS-PO | 0 | 1.061 | 196221.4358 | 1130609.2254
023: Potrubí | 0 | 0.016 | 3318 | 19118
099: Přesun hmot HSV | 0 |  | 626.7125 | 3611.0577
713: Izolace tepelné | 0 | 0.13897 | 2027.4914 | 11682.2121
731: Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.42167 | 133475.733 | 769074.4616
732: Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.2306 | 20849.8421 | 120134.8045
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.13074 | 2647.7997 | 15256.3697
734: Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.11812 | 18232.3614 | 105053.1301
783: Nátěry | 0 | 0.0049374 | 416.1557 | 2397.8497
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 |  | 1575 | 9075
V03: Zařízení staveniště | 0 |  | 1227.24 | 7071.24
V04: Inženýrská činnost | 0 |  | 8255.1 | 47565.1
V09: Ostatní náklady | 0 |  | 3570 | 20570
Celkem (bez DPH) | 0
SO5-UT: SO5-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | 0
009: Ostatní konstrukce a práce | 0
023: Potrubí | 0
713: Izolace tepelné | 0
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0
734: Ústřední vytápění - armatury | 0
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0
751: Vzduchotechnika | 0
783: Nátěry | 0
V03: Zařízení staveniště | 0
V04: Inženýrská činnost | 0
V09: Ostatní náklady | 0
Celkem (bez DPH) | 0
SOUČET (bez DPH) | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 05-UTa
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Vytápění
Název objektu:
TOV
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
|  |  |  | SO5-UT: SO5-UT - KOTELNA - AS-PO | [5 empty] | 0 |  | 1.061 |  | 0.61135 | _ | 0 | 0
|  |  |  | 023: Potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.016 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | MP | 230050031 |  | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 500 |  | 200 |  | 0 | 8e-05 | 0.016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 023
2 | H | E0911411 |  | Ocelový profilový materiál | kg | 500 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 023
_
|  |  |  | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 997002511 |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 2.056 |  | 2.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 099
|  |  |  | 1,471; t - Tepelná izolace |  | 1.471 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,085; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.085 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,5; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) |  | 0.5 | [8 empty] | _
2 | SP | 997002519 |  | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 41.12 |  | 41.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 099
|  |  |  | 1,471*20; t - Tepelná izolace na dalších 20 km |  | 29.42 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,085*20; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem na dalších 20 km |  | 1.7 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,50*20; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) na dalších 20 km |  | 10 | [8 empty] | _
3 | SP | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2.056 |  | 2.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 099
|  |  |  | 1,471; t - Tepelná izolace |  | 1.471 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,085; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.085 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,5; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) |  | 0.5 | [8 empty] | _
4 | SP | 997013814 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 1.471 |  | 1.471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 099
|  |  |  | 1,471; t - Tepelná izolace |  | 1.471 | [8 empty] | _
5 | SP | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.085 |  | 0.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 099
|  |  |  | 0,085; t - Povrchová úprava - Lepenka s Al polepem |  | 0.085 | [8 empty] | _
6 | SP | 997013803 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 099
|  |  |  | 0,5; t - Stavební přípomoce (bourání prostupů...) |  | 0.5 | [8 empty] | _
_
|  |  |  | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.13897 |  | 0 | _ | 0 | 0
5 | SP | 713463212 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 461.7 |  | 8 |  | 0 | 0.00028 | 0.00224 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 713
|  |  |  | (3+3+2); m - Přímé potrubí DN 15 Dílna |  | 52.2 | [8 empty] | _
7 | H | 63154510 |  | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 21/25 mm | m | 119 | 10 | 8 |  | 0
3+3+2; m - Potrubí UT DN 15 Dílna
11 | SP | 713463213 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 145.8 |  | 6 |  | 0 | 0.00042 | 0.00252 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 713
|  |  |  | 2+1+2+1; m - Přímé potrubí DN 50 Dílna |  | 17.1 | [8 empty] | _
14 | H | 63154575 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 60/40 mm | m | 112 | 10 | 6 |  | 0 | 0.000882 | 0.005292 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 713
|  |  |  | 2+1+2+1; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19 | [8 empty] | _
15 | SP | 713463214 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 226.8 |  | 10 |  | 0 | 0.00047 | 0.0047 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 713
|  |  |  | (5+3+2+1); m - Přímé potrubí DN 80 Dílna |  | 160.2 | [8 empty] | _
18 | H | 63154608 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 89/50 mm | m | 178 | 10 | 10 |  | 0 | 0.001512 | 0.01512 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 713
|  |  |  | 5+3+2+1; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178 | [8 empty] | _
19 | SP | 713311222 |  | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x pásy s Al fólií | m2 | 9.3 |  | 9.3 |  | 0 | 0.00035 | 0.003255 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 713
|  |  |  | 6,1; m2 - Rozdělovač / sběrač |  | 6.1 | [8 empty] | _
|  |  |  | 3,2; m2 - HVDT |  | 3.2 | [8 empty] | _
20 | H | 63154112 |  | Rohož pro technické izolace tl.50 mm | m2 | 9.2033 | 15 | 10.5839 |  | 0 | 0.01 | 0.10584 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 713
|  |  |  | (0,159+2*0,050)*3,14*1,5*2; m2 - Rozdělovač / sběrač první vrstva |  | 2.4398 | [8 empty] | _
|  |  |  | (0,159+4*0,050)*3,14*1,5*2; m2 - Rozdělovač / sběrač druhá vrstva |  | 3.3818 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,159*0,219*3,14/4*4*2; m2 - Rozdělovač / sběrač čela |  | 0.21868 | [8 empty] | _
|  |  |  | = |  | 6.0402 | [8 empty] | _
|  |  |  | (0,219+2*0,050)*3,14*1,3; m2 - HVDT první vrstva |  | 1.3022 | [8 empty] | _
|  |  |  | (0,219+4*0,050)*3,14*1,3; m2 - HVDT první vrstva |  | 1.7104 | [8 empty] | _
|  |  |  | 0,219*0,219*3,14/4*4; m2 - HVDT čela |  | 0.1506 | [8 empty] | _
|  |  |  | = |  | 3.1631 | [8 empty] | _
_
|  |  |  | 731: Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0 |  | 0.42167 |  | 0.22 | _ | 0 | 0
1 | SP | 731200823a |  | Demontáž elektrokotle | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0.22 | 0.22 | 21 | 0 | 0 | Šrot je majetkem investora | SO5-UT | 731
2 | SP | 731890801 |  | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.22 | 0 | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
3 | SP | E091144 |  | Plynový nástěnný kondenzační kotel výkon 102 KW při teplotním spádu 80-60°C; Kotel v provedení C - Jmenovitá účinnost při 80 -60 °C 97,2% - Dodávka včetně montáže | kus | 3 |  | 3 |  | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
4 | SP | E091145 |  | Hydraulické připojení plynového kotle - Dodávka včetně montáže | sada | 3 |  | 3 |  | 0 | 0.02 | 0.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
5 | SP | E091146 |  | Hydraulické sběrače pro dva kotle - Dodávka včetně montáže | sada | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
6 | SP | E0911426 |  | Hydraulické sběrače pro jeden kotel - Dodávka včetně montáže | sada | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
7 | SP | E0911427 |  | Sada připojení sběračů - Dodávka včetně montáže | sada | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
8 | SP | E0911428 |  | Sada těsnění - Dodávka včetně montáže | sada | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
9 | SP | E091147 |  | Tepelná izolace hydraulického sběrače pro dva kotle - Dodávka včetně montáže | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
10 | SP | E0911425 |  | Tepelná izolace hydraulického sběrače pro jeden kotel - Dodávka včetně montáže | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
11 | SP | E0911429 |  | Koaxiální odkouření pro kondenzační kotel pr. 110/160 mm - včetně revizního T-kusu, průchodky střech, pomocné ocelové konstrukce pro uchycení, délka 5,2 m - Dodávka včetně montáže | sada | 3 |  | 3 |  | 0 | 0.01 | 0.03 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
12 | SP | E0911443 |  | Interface komunikace BUS pro komunikaci mezi kotli, komunikační rozhraní LPB - Instalace do elektroniky kotle | kus | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
13 | SP | E0911444 |  | Rozšiřující modul pro ovládání výkonu kotle / kaskády kotlů včetně příložného snímače teploty - Vstup 0-10 V, komunikační rozhraní LPB, 230 VAC montáž do rozdělovače | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
14 | SP | 998731201 |  | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2.81 |  | 2.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 731
_
|  |  |  | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.2306 |  | 0.04 | _ | 0 | 0
1 | SP | 732420814 |  | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.02 | 0.04 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
2 | SP | 732890801 |  | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.04 | 0 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
3 | SP | 732111135 |  | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.04 | 0.08 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
4 | SP | 732111233 |  | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
5 | SP | 732111318 |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00158 | 0.00316 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
6 | SP | 732111325 |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00338 | 0.00676 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
7 | SP | 732111328 |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00462 | 0.00924 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
8 | H | E0911410 |  | Montáž HVDT | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
9 | H | 563Xh2A02001-4 |  | Hydraulický vrovnávač dynamických tlaků přírubové připojení včetně protipřírub - HVDT 4 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
10 | H | E091149 |  | Montáž expanzní nádoby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
11 | H | 563Xh2B032002-0200 |  | Membránová expanzní nádoba Reflex N; 6 bar, 70 °C - 200 litrů; připojení R 1"; upevňovací trojnožka | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0222 | 0.0222 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
12 | SP | 732429112 |  | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
13 | SP | 732429113 |  | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
14 | H | 504H11311106-50-120F |  | Elektronické oběhové čerpadlo 230V - Přírubové DN 50 - Q=12,5 m3/h; h=7 m; proporcionální výtlak | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.018153 | 0.018153 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
15 | H | 504H11311106-32-80 |  | Elektronické oběhové čerpadlo 230V - Závitové DN 32 - Q=3,5 m3/h; h=6 m; proporcionální výtlak | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.018153 | 0.018153 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
16 | SP | 732199100 |  | Montáž orientačních štítků | sada | 45 | 0 | 45 |  | 0 | 0.00113 | 0.05085 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
17 | SP | 998732201 |  | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1.52 | 0 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 732
_
|  |  |  | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.13074 |  | 0 | _ | 0 | 0
10 | SP | 733111103 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 317 | 0 | 8 |  | 0 | 0.00148 | 0.01184 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 733
|  |  |  | 3+2+3; m - Potrubí UT DN 15 Dílna |  | 58 | [8 empty] | _
12 | SP | 733111105 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 183 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00284 | 0.00852 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 733
|  |  |  | 3; Potrubí UT DN 25 Dílna |  | 158 | [8 empty] | _
15 | SP | 733111108 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 170 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00588 | 0.03528 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 733
|  |  |  | 2+1+2+1; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19 | [8 empty] | _
17 | SP | 733121125 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 178 | 0 | 10 |  | 0 | 0.00751 | 0.0751 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 733
|  |  |  | 5+3+2+1; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178 | [8 empty] | _
18 | SP | 733190107 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 869 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 733
|  |  |  | 8; m - Potrubí UT DN 15 Dílna |  | 58 | [8 empty] | _
|  |  |  | 3; m - Potrubí UT DN 25 Dílna |  | 158 | [8 empty] | _
19 | SP | 733190108 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 170 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 733
|  |  |  | 6; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19 | [8 empty] | _
20 | SP | 733190225 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 252 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 733
|  |  |  | 10; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178 | [8 empty] | _
_
|  |  |  | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.11812 |  | 0.35135 | _ | 0 | 0
3 | SP | 734200824 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0.00021 | 0.00273 | 0.0035 | 0.0455 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
4 | SP | 734200811 |  | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 4e-05 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00585 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
5 | SP | 734100811 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 2e-05 | 0.00018 | 0.01 | 0.09 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
6 | SP | 734100812 |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 2e-05 | 0.00014 | 0.03 | 0.21 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
7 | SP | 734890801 |  | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.43775 | 0 | 0.43775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
22 | SP | 734209118 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00035 | 0.0021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
|  |  |  | 1; kus - Vyvažovací ventil |  | 1 | [8 empty] | _
|  |  |  | 3; kus - Kulový kohout |  | 3 | [8 empty] | _
|  |  |  | 1; kus - Zpětný ventil |  | 1 | [8 empty] | _
|  |  |  | 1; kus - Filtr |  | 1 | [8 empty] | _
23 | H | 503Ah6Ba9100180-050 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
24 | H | 503Ah6Ba0020080-050 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 2" | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
25 | H | 503Ah6Bb0070080-050 |  | Zpětný ventil závitový - 2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
26 | H | 503Ah6Bb0090080-050 |  | Filtr závitový - 2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
27 | SP | 734209102 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 11 | 0 | 8 |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
28 | H | 503Ah6Bb0140080-010 |  | Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" | kus | 11 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
29 | SP | 734209103 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 12 | 0 | 7 |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
30 | H | 503Ah6Bax020580-015 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 1/2" | kus | 12 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
31 | SP | 734209104 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
32 | H | 503Ah6Bax020580-020 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 3/4" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
33 | SP | 734109116 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00666 | 0.0333 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
|  |  |  | 3; kus - Mezipřírubová klapka |  | 3 | [8 empty] | _
|  |  |  | 1; kus - Mezipřírubový zpětný ventil |  | 1 | [8 empty] | _
|  |  |  | 1; kus - Filtr přírubový |  | 1 | [8 empty] | _
34 | H | E091141-80 |  | Mezipřírubová centrická uzavírací klapka s pákou - DN 80 PN 6 - 110°C | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
35 | H | E0911422 |  | Mezipřírubový zpětný ventil - DN 80 PN 6 - 110°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
36 | H | E0911423 |  | Filtr přírubový - standardní síto - DN 80 PN 6 - 110°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
37 | SP | 734109216 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
38 | H | E0911424 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřicími vsuvkami - DN 80 PN 16 - 110°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
39 | SP | 734109117 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00745 | 0.0149 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
40 | H | E091141-100 |  | Mezipřírubová centrická uzavírací klapka s pákou - DN 100 PN 6 - 110°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
41 | SP | 734411114 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
42 | SP | 734411117 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm | kus | 4 |  | 4 |  | 0 | 0.00053 | 0.00212 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
43 | SP | 734411118 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 150 mm | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
44 | SP | 734421102a |  | Tlakoměr standardní 0-10 bar průměr 100 mm spodní připojení | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
45 | SP | 734173218 |  | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 100 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00628 | 0.03768 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
|  |  |  | 4; kus - Rozdělovač HVDT |  | 4 | [8 empty] | _
|  |  |  | 2; kus - Hydraulické připojení kotle |  | 2 | [8 empty] | _
46 | SP | 734173214 |  | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00419 | 0.00838 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
|  |  |  | 2; kus - Čerpadlo přírubové |  | 2 | [8 empty] | _
49 | SP | 734209126 |  | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Montáž regulační armatury; dodávka armatury včetně sady připojovacího šroubení MaR | SO5-UT | 734
50 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Montáž uzavírací armatury; dodávka armatury včetně sady připojovacího šroubení MaR | SO5-UT | 734
51 | SP | 998734201 |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 734
_
|  |  |  | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.0049374 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 783221121 |  | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 20.7048 |  | 7 |  | 0 | 0.00051 | 0.00357 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 783
|  |  |  | 200*0,7/4,5*0,2; m2 - Nátěr profilů L 50 * 50 |  | 15.5556 | [8 empty] | _
|  |  |  | 200*0,3/13,4*0,46; m2 - Nátěr profilů U 120 |  | 5.1493 | [8 empty] | _
3 | SP | 783425428 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 675 |  | 17 |  | 0 | 3e-05 | 0.00051 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 783
|  |  |  | 8; m - Potrubí UT DN 15 Dílna |  | 58 | [8 empty] | _
|  |  |  | 3; m - Potrubí UT DN 25 Dílna |  | 158 | [8 empty] | _
|  |  |  | 6; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19 | [8 empty] | _
4 | SP | 783425528 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 252 |  | 10 |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 783
|  |  |  | 10; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178 | [8 empty] | _
5 | SP | 783425628 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | m | 2.86 |  | 2.86 |  | 0 | 9e-05 | 0.0002574 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | 783
|  |  |  | 2*1,3*1,1; m - Nátěr rozdělovače a sběrače |  | 2.86 | [8 empty] | _
_
|  |  |  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V01
_
|  |  |  | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 10 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V03
_
|  |  |  | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | ON | 044002010-01 |  | Výchozí revize tlakových nádob stabilních - Objem do 0,2 m3 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V04
2 | ON | 045203020-06 |  | Zaškolení obsluhy v délce trvání - šesti hodin | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V04
3 | ON | 045203021-3 |  | Návrh provozního řádu | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V04
4 | ON | 043002010-72.2 |  | Topná zkouška - v trvání min 72 hodin | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V04
5 | ON | 044002020-1 |  | Vizuální kontrola svarů (EN 970) | sada | 1 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V04
6 | ON | E101-1 |  | Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek | kus | 65 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V04
7 | ON | E105-1 |  | Revize komínu a kouřovodu | kus | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V04
_
|  |  |  | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 20 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V09
2 | ON | E103-3 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 200 | sada | 10 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V09
3 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 32 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V09
4 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 16 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V09
5 | ON | E100-1 |  | Vybavení kotelny - Lékárnička, bat. svítilna, pěnotvorný přípravek, provozní deník, detektor CO, hasicí přístroj 6 kg | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-UT | V09
_
_
|  |  |  | SO5-UT: SO5-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | _
|  |  |  | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
1 | SP | 946112117 |  | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m | kus | 2 |  | 2 |  | 0
2 | SP | 946112817 |  | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 7,6 m | kus | 2 |  | 2 |  | 0
3 | SP | 946112215 |  | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití | kus | 25 |  | 25 |  | 0
|  |  |  | 023: Potrubí | [5 empty] | 0
1 | MP | 230050031 |  | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 500 |  | 300 |  | 0
2 | H | E0911411 |  | Ocelový profilový materiál | kg | 500 |  | 300 |  | 0
|  |  |  | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
1 | SP | 713410821 |  | Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 111.4 |  | 111.4 |  | 0
|  |  |  | 0,1*140; Potrubí UT DN 15 |  | 14
|  |  |  | 0,1*198; Potrubí UT DN 20 |  | 19.8
|  |  |  | 0,1*184; Potrubí UT DN 25 |  | 18.4
|  |  |  | 0,1*54; Potrubí UT DN 32 |  | 5.4
|  |  |  | 0,1*101; Potrubí UT DN 40 |  | 10.1
|  |  |  | 0,1*50; Potrubí UT DN 50 |  | 5
|  |  |  | 0,1*36; Potrubí UT DN 65 |  | 3.6
|  |  |  | 0,1*24; Potrubí UT DN 80 |  | 2.4
|  |  |  | 0,1*117; Potrubí UT DN 100 |  | 11.7
|  |  |  | 0,1*210; Potrubí UT DN 125 |  | 21
2 | SP | 713410823 |  | Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm | m | 1002.6 |  | 1002.6 |  | 0
|  |  |  | 0,9*140; Potrubí UT DN 15 |  | 126
|  |  |  | 0,9*198; Potrubí UT DN 20 |  | 178.2
|  |  |  | 0,9*184; Potrubí UT DN 25 |  | 165.6
|  |  |  | 0,9*54; Potrubí UT DN 32 |  | 48.6
|  |  |  | 0,9*101; Potrubí UT DN 40 |  | 90.9
|  |  |  | 0,9*50; Potrubí UT DN 50 |  | 45
|  |  |  | 0,9*36; Potrubí UT DN 65 |  | 32.4
|  |  |  | 0,9*24; Potrubí UT DN 80 |  | 21.6
|  |  |  | 0,9*117; Potrubí UT DN 100 |  | 105.3
|  |  |  | 0,9*210; Potrubí UT DN 125 |  | 189
3 | SP | 713300821a |  | Odstranění pásů nebo folií z povrchu tepelné izolace | m2 | 470.1396 |  | 470.1396 |  | 0
|  |  |  | (0,021+2*0,03)*3,14*140; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 15 |  | 35.6076
|  |  |  | (0,027+2*0,03)*3,14*198; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 20 |  | 54.0896
|  |  |  | (0,034+2*0,03)*3,14*184; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 25 |  | 54.3094
|  |  |  | (0,042+2*0,03)*3,14*54; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 32 |  | 17.2951
|  |  |  | (0,048+2*0,03)*3,14*101; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 40 |  | 34.2511
|  |  |  | (0,057+2*0,04)*3,14*50; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 |  | 21.509
|  |  |  | (0,076+2*0,04)*3,14*36; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 65 |  | 17.6342
|  |  |  | (0,089+2*0,04)*3,14*24; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 80 |  | 12.7358
|  |  |  | (0,108+2*0,04)*3,14*117; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 100 |  | 69.0674
|  |  |  | (0,133+2*0,05)*3,14*210; m2 - Povrchová úprava potrubí UT DN 125 |  | 153.6402
4 | SP | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.5555 |  | 1.5555 |  | 0
|  |  |  | (0,021+2*0,03)*3,14*140*0,03*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 15 |  | 0.085458
|  |  |  | (0,027+2*0,03)*3,14*198*0,03*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 20 |  | 0.12982
|  |  |  | (0,034+2*0,03)*3,14*184*0,03*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 25 |  | 0.13034
|  |  |  | (0,042+2*0,03)*3,14*54*0,03*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 32 |  | 0.041508
|  |  |  | (0,048+2*0,03)*3,14*101*0,03*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 40 |  | 0.082203
|  |  |  | (0,057+2*0,04)*3,14*50*0,04*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 50 |  | 0.068829
|  |  |  | (0,076+2*0,04)*3,14*36*0,04*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 65 |  | 0.05643
|  |  |  | (0,089+2*0,04)*3,14*24*0,04*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 80 |  | 0.040755
|  |  |  | (0,108+2*0,04)*3,14*117*0,04*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 100 |  | 0.22102
|  |  |  | (0,133+2*0,05)*3,14*210*0,05*80/1000; t - Tepelná izolace potrubí UT DN 125 |  | 0.61456
|  |  |  | =; t - Tepelná izolace |  | 1.4709
|  |  |  | (0,021+2*0,03)*3,14*140*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 15 |  | 0.0064094
|  |  |  | (0,027+2*0,03)*3,14*198*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 20 |  | 0.0097361
|  |  |  | (0,034+2*0,03)*3,14*184*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 25 |  | 0.0097757
|  |  |  | (0,042+2*0,03)*3,14*54*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 32 |  | 0.0031131
|  |  |  | (0,048+2*0,03)*3,14*101*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 40 |  | 0.0061652
|  |  |  | (0,057+2*0,04)*3,14*50*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 50 |  | 0.0038716
|  |  |  | (0,076+2*0,04)*3,14*36*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 65 |  | 0.0031742
|  |  |  | (0,089+2*0,04)*3,14*24*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 80 |  | 0.0022925
|  |  |  | (0,108+2*0,04)*3,14*117*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 100 |  | 0.012432
|  |  |  | (0,133+2*0,05)*3,14*210*0,00018; t - Povrchová úprava potrubí UT DN 125 |  | 0.027655
|  |  |  | =; t - Povrchová úprava |  | 0.084625
5 | SP | 713463212 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 461.7 |  | 453.7 |  | 0
|  |  |  | 0,9*(4+11+11+10+10+4+11); m - Přímé potrubí DN 15 Administrativa |  | 54.9
|  |  |  | 0,9*(3+12+4+12+3); m - Přímé potrubí DN 20 Administrativa |  | 30.6
|  |  |  | 0,9*(13+5); m - Přímé potrubí DN 25 Administrativa |  | 16.2
|  |  |  | 0,9*(18+28+19); m - Přímé potrubí DN 32 Administrativa |  | 58.5
|  |  |  | =; Administrativa |  | 160.2
|  |  |  | 0,9*(2+2+5+5+2+2+3+6+2+6+6+9); m - Přímé potrubí DN 15 Dílna |  | 52.2
|  |  |  | 0,9*(1+1); m - Přímé potrubí DN 20 Dílna |  | 1.8
|  |  |  | 0,9*(4+4+4+4+1+1+2+2+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4+4+1+1+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3+3+4+4+1+1+6+6+3+3+6+6+1+1+6+6+2+2+2+2+8); m - Přímé potrubí DN 25 Dílna |  | 142.2
|  |  |  | 0,9*(2+2+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+4+4+1+1+1+1+4+4+3+3+20+7); m - Přímé potrubí DN 32 Dílna |  | 105.3
|  |  |  | =; Dílna |  | 301.5
6 | SP | 713463216 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 51.3 |  | 51.3 |  | 0
|  |  |  | 0,1*(4+11+11+10+10+4+11); m - Ohybů potrubí DN 15 Administrativa |  | 6.1
|  |  |  | 0,1*(3+12+4+12+3); m - Ohybů potrubí DN 20 Administrativa |  | 3.4
|  |  |  | 0,1*(13+5); m - Ohybů potrubí DN 25 Administrativa |  | 1.8
|  |  |  | 0,1*(18+28+19); m - Ohybů potrubí DN 32 Administrativa |  | 6.5
|  |  |  | =; Administrativa |  | 17.8
|  |  |  | 0,1*(2+2+5+5+2+2+6+6+2+2+6+6+9+3); m - Ohybů potrubí DN 15 Dílna |  | 5.8
|  |  |  | 0,1*(1+1); m - Ohybů potrubí DN 20 Dílna |  | 0.2
|  |  |  | 0,1*(4+4+4+4+1+1+2+2+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4+4+1+1+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3+3+4+4+1+1+6+6+3+3+6+6+1+1+6+6+2+2+2+2+8); m - Ohybů potrubí DN 25 Dílna |  | 15.8
|  |  |  | 0,1*(2+2+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+4+4+1+1+1+1+4+4+3+3+20+7); m - Ohybů potrubí DN 32 Dílna |  | 11.7
|  |  |  | =; Dílna |  | 33.5
7 | H | 63154510 |  | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 21/25 mm | m | 119 | 10 | 122.9 |  | 0
|  |  |  | 4+11+11+10+10+4+11; m - Potrubí UT DN 15 Administrativa |  | 61
|  |  |  | 2+2+5+5+2+2+6+3+2+6+6+9; m - Potrubí UT DN 15 Dílna |  | 58
8 | H | 63154511 |  | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 27/25 mm | m | 36 | 10 | 39.6 |  | 0
|  |  |  | 3+12+4+12+3; m - Potrubí UT DN 20 Administrativa |  | 34
|  |  |  | 1+1; m - Potrubí UT DN 20 Dílna |  | 2
9 | H | 63154512 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 34/25 mm | m | 176 | 10 | 193.6 |  | 0
|  |  |  | 13+5; m - Potrubí UT DN 25 Administrativa |  | 18
|  |  |  | 4+4+4+4+1+1+2+2+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4+4+1+1+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3+3+4+4+1+1+6+6+3+3+6+6+1+1+6+6+2+2+2+2+8; Potrubí UT DN 25 Dílna |  | 158
10 | H | 63154533 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 42/30 mm | m | 182 | 10 | 200.2 |  | 0
|  |  |  | 18+28+19; m - Potrubí UT DN 32 Administrativa |  | 65
|  |  |  | 2+2+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+4+4+1+1+1+1+4+4+3+3+20+7; Potrubí UT DN 32 Dílna |  | 117
11 | SP | 713463213 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 145.8 |  | 139.8 |  | 0
|  |  |  | 0,9*(4+20+10+8); m - Přímé potrubí DN 40 Administrativa |  | 37.8
|  |  |  | 0,9*(31+5+5+31+7+14); m - Přímé potrubí DN 50 Administrativa |  | 83.7
|  |  |  | =; m - Administrativa |  | 121.5
|  |  |  | 0,9*(1+7); m- Přímé potrubí 40 Dílna |  | 7.2
|  |  |  | 0,9*(6+7); m - Přímé potrubí DN 50 Dílna |  | 17.1
|  |  |  | =; m - Dílna |  | 24.3
12 | SP | 713463217 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 16.2 |  | 16.2 |  | 0
|  |  |  | 0,1*(4+20+10+8); m - Ohybů potrubí DN 40 Administrativa |  | 4.2
|  |  |  | 0,1*(31+5+5+31+7+14); m - Ohybů přímé potrubí DN 50 Administrativa |  | 9.3
|  |  |  | =; m - Administrativa |  | 13.5
|  |  |  | 0,1*(1+7); m- Ohybů potrubí 40 Dílna |  | 0.8
|  |  |  | 0,1*(6+7+6); m - Ohybů potrubí DN 50 Dílna |  | 1.9
|  |  |  | =; m - Dílna |  | 2.7
13 | H | 63154574 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 49/40 mm | m | 50 | 10 | 55 |  | 0
|  |  |  | 4+20+10+8; m - Potrubí UT DN 40 Administrativa |  | 42
|  |  |  | 1+7; m- Potrubí UT DN 40 Dílna |  | 8
14 | H | 63154575 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 60/40 mm | m | 112 | 10 | 117.2 |  | 0
|  |  |  | 31+5+5+31+7+14; m - Potrubí UT DN 50 Administrativa |  | 93
|  |  |  | 6+7; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19
15 | SP | 713463214 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 226.8 |  | 216.8 |  | 0
|  |  |  | 0,9*(13+7+13+8+8+25); m - Přímé potrubí DN 65 Dílna |  | 66.6
|  |  |  | 0,9*(6+35+25+16+1+25+6+8+14+7+19+6); m - Přímé potrubí DN 80 Dílna |  | 160.2
16 | SP | 713463218 |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 25.2 |  | 25.2 |  | 0
|  |  |  | 0,1*(13+7+13+8+8+25); m - Ohybů potrubí DN 65 Dílna |  | 7.4
|  |  |  | 0,1*(6+35+25+16+11+25+6+8+14+7+19+6); m - Ohybů potrubí DN 80 Dílna |  | 17.8
17 | H | 63154607 |  | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 76/50 mm | m | 74 | 10 | 81.4 |  | 0
|  |  |  | 13+7+13+8+8+25; m - Potrubí UT DN 65 Dílna |  | 74
18 | H | 63154608 |  | Pouzdro potrubní izolační AL 89/50 mm | m | 178 | 10 | 185.8 |  | 0
|  |  |  | 6+35+25+6+11+25+6+8+14+7+19+6; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178
21 | SP | 998713201 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 | 0 | 1.77 |  | 0
|  |  |  | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
1 | SP | 733110803 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 140 | 0 | 140 |  | 0
|  |  |  | 2+2+2+2+2+2+6+6+6+6+2+2+2+2+1+1+1+1+2+2+2+2+9+9+2+2+2+2+2+2+2+2+5+5+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+7+7; m - Potrubí UT DN 15 |  | 140
2 | SP | 733110806 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 436 | 0 | 436 |  | 0
|  |  |  | 5+5+4+4+4+4+4+4+4+2+4+4+2+2+4+4+4+4+1+1+4+4+2+2+2+2+2+2+6+6+3+3+5+5+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8; m - Potrubí UT DN 20 |  | 198
|  |  |  | 5+5+2+2+2+2+4+4+5+5+4+4+4+4+4+4+1+1+5+5+2+2+4+4+2+2+4+4+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+2+2+6+6+5+5+5+5+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2; m - Potrubí UT DN 25 |  | 184
|  |  |  | 2+2+4+4+2+2+10+10+9+9; Potrubí UT DN 32 |  | 54
3 | SP | 733110808 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 151 | 0 | 151 |  | 0
|  |  |  | 20+20+13+5+5+4+4+5+4+5+4+4+4+4; m - Potrubí UT DN 40 |  | 101
|  |  |  | 3+3+3+3+3+3+3+3+12+7+5+2; m - Potrubí UT DN 50 |  | 50
4 | SP | 733120826 |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 60 | 0 | 60 |  | 0
|  |  |  | 6+4+2+6+10+2+6; m - Potrubí UT DN 65 |  | 36
|  |  |  | 12+12; m - Potrubí UT DN 80 |  | 24
5 | SP | 733120832 |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 327 | 0 | 327 |  | 0
|  |  |  | 8+2+30+25+16+36; Potrubí UT DN 100 |  | 117
|  |  |  | 6+25+2+30+10+15+15+15+9+2+5+6+17+8+15+5+5+2+10+2+6; Potrubí UT DN 125 |  | 210
6 | SP | 733193810 |  | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 261.1796 |  | 261.1796 |  | 0
|  |  |  | 140/2*0,6; Potrubí UT DN 15 - na 60% výměry |  | 42
|  |  |  | 198/2*0,6; Potrubí UT DN 20 - na 60% výměry |  | 59.4
|  |  |  | 184/2*0,8; Potrubí UT DN 25 - na 80% výměry |  | 73.6
|  |  |  | 54/2,5; Potrubí UT DN 32 - na 100% výměry |  | 21.6
|  |  |  | 101/2,5; Potrubí UT DN 40 - na 100% výměry |  | 40.4
|  |  |  | 50/3,4; Potrubí UT DN 50 - na 100% výměry |  | 14.7059
|  |  |  | 36/3,8; Potrubí UT DN 65 - na 100% výměry |  | 9.4737
7 | SP | 733193820 |  | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 80x80x8 mm | kus | 87.75 |  | 87.75 |  | 0
|  |  |  | 24/4; Potrubí UT DN 80 na 100% výměry |  | 6
|  |  |  | 117/4; Potrubí UT DN 100 na 100% výměry |  | 29.25
|  |  |  | 210/4; Potrubí UT DN 125 na 100% výměry |  | 52.5
8 | SP | 733140811 |  | Odřezání nádoby odvzdušňovací | kus | 7 |  | 7 |  | 0
9 | SP | 733890801 |  | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 7.3795 | 0 | 7.3795 |  | 0
10 | SP | 733111103 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 317 | 0 | 309 |  | 0
|  |  |  | 10+10+10+18+2+2+1+1+1+1+3+3+3+3+2+2+2+2+3+3+1+1+3+3+1+1+12+12+3+3+2+3+2+2+2+1+1+3+3+2+2+3+3+1+1+1+1+1+1+3+3+3+3+2+2+2+2+3+3+1+1+1+1+3+3+1+1+3+3+3+3+1+1+2+2+2+2+2+2+2+2+3+3+1+1+3+3+1+1+1+1+2+2+2+2+8; m - Potrubí UT DN 15 Administrativa |  | 259
|  |  |  | 2+5+5+2+2+6+3+2+2+6+6+9; m - Potrubí UT DN 15 Dílna |  | 58
11 | SP | 733111104 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 140 | 0 | 140 |  | 0
|  |  |  | 3+3+1+1+2+2+3+2+2+2+3+3+1+1+3+3+2+2+3+3+2+2+2+2+3+3+2+2+3+3+2+2+2+2+3+3+12+5+5+12+3+3+3+12; m - Potrubí UT DN 20 Administrativa |  | 138
|  |  |  | 1+1; m - Potrubí UT DN 20 Dílna |  | 2
12 | SP | 733111105 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 183 | 0 | 180 |  | 0
|  |  |  | 13+12; m - Potrubí UT DN 25 Administrativa |  | 25
|  |  |  | 4+4+4+4+1+1+2+2+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4+4+1+1+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3+3+4+4+1+1+6+6+3+6+6+1+1+6+6+2+2+2+2+8; Potrubí UT DN 25 Dílna |  | 158
13 | SP | 733111106 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 182 | 0 | 182 |  | 0
|  |  |  | 18+28+19; Potrubí UT DN 32 Administrativa |  | 65
|  |  |  | 2+2+4+4+1+1+4+4+1+1+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+4+4+1+1+1+1+4+4+3+3+20+7; Potrubí UT DN 32 Dílna |  | 117
14 | SP | 733111107 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
|  |  |  | 20+10+12; m - Potrubí UT DN 40 Administrativa |  | 42
|  |  |  | 1+7; m- Potrubí UT DN 40 Dílna |  | 8
15 | SP | 733111108 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 170 | 0 | 164 |  | 0
|  |  |  | 6+6+31+31+4+10+2+2+3+20+14+7+15; Potrubí UT DN 50 Administrativa |  | 151
|  |  |  | 6+7; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19
16 | SP | 733121122 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 74 | 0 | 74 |  | 0
|  |  |  | 13+7+13+8+8+25; m - Potrubí UT DN 65 Dílna |  | 74
17 | SP | 733121125 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 178 | 0 | 168 |  | 0
|  |  |  | 6+35+25+16+11+15+6+8+14+7+19+6; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178
18 | SP | 733190107 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 869 |  | 858 |  | 0
|  |  |  | 248; m - Potrubí UT DN 15 Administrativa |  | 256
|  |  |  | 138; m - Potrubí UT DN 20 Administrativa |  | 138
|  |  |  | 22; m - Potrubí UT DN 25 Administrativa |  | 25
|  |  |  | 65; m - Potrubí UT DN 32 Administrativa |  | 65
|  |  |  | 42; m - Potrubí UT DN 40 Administrativa |  | 42
|  |  |  | =; m - Administrativa |  | 526
|  |  |  | 58; m - Potrubí UT DN 15 Dílna |  | 58
|  |  |  | 2; m - Potrubí UT DN 20 Dílna |  | 2
|  |  |  | 158; m - Potrubí UT DN 25 Dílna |  | 158
|  |  |  | 117; m - Potrubí UT 32 Dílna |  | 117
|  |  |  | 8; m - Potrubí UT DN 40 Dílna |  | 8
|  |  |  | =; m - Dílna |  | 343
19 | SP | 733190108 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 170 |  | 164 |  | 0
|  |  |  | 151; m - Potrubí UT DN 50 Administrativa |  | 151
|  |  |  | 13; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19
20 | SP | 733190225 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 252 |  | 242 |  | 0
|  |  |  | 74; m - Potrubí UT DN 65 Dílna |  | 74
|  |  |  | 168; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178
|  |  |  | =; m - Dílna |  | 252
21 | SP | E0911413-25 |  | Přípojka - hadice připojovací EPDM se zinkovaným opletem 100 °C PN 10 - Vnější závit / převlečná matice 1" - Délka 500 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
22 | SP | E0911413-32 |  | Přípojka - hadice připojovací EPDM se zinkovaným opletem 100 °C PN 10 - Vnější závit / převlečná matice 5/4" - Délka 500 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
23 | SP | 998733201 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19 |  | 3.19 |  | 0
|  |  |  | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
1 | SP | 734200821 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 60 | 0 | 60 |  | 0
|  |  |  | 30; kus - Radiátorový ventil DN 15 |  | 30
|  |  |  | 30; kus - Radiátorové šroubení DN 15 |  | 30
2 | SP | 734200822 |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 54 | 0 | 54 |  | 0
|  |  |  | 12; kus - Radiátorový ventil DN 20 |  | 12
|  |  |  | 12; kus - Radiátorové šroubení DN 20 |  | 12
|  |  |  | 15; kus - Radiátorový ventil DN 25 |  | 15
|  |  |  | 15; kus - Radiátorové šroubení DN 25 |  | 15
8 | SP | 734209113 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 60 | 0 | 60 |  | 0
|  |  |  | 30; kus - Radiátorový ventil |  | 30
|  |  |  | 30; kus - Topenářské šroubení |  | 30
9 | H | 565Xh6B0C1003-015A |  | Termostatický automatický radiátorový ventil - Přímý 1/2" | kus | 30 | 0 | 30 |  | 0
10 | H | 31942765 |  | Topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 1/2" | kus | 30 | 0 | 30 |  | 0
11 | SP | 734209114 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 24 | 0 | 24 |  | 0
|  |  |  | 12; kus - Radiátorový ventil |  | 12
|  |  |  | 12; kus - Topenářské šroubení |  | 12
0
12 | H | 565Xh6B0C1003-020A |  | Termostatický automatický radiátorový ventil - Přímý 3/4" | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
13 | H | 31942766 |  | Topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 3/4" | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
14 | SP | 734209115 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 48 | 0 | 48 |  | 0
|  |  |  | 13; kus - Radiátorový ventil |  | 13
|  |  |  | 13; kus - Topenářské šroubení |  | 13
|  |  |  | 17; kus - Vyvažovací ventil |  | 17
|  |  |  | 5; kus - Kulový kohout |  | 5
15 | H | 565Xh6B0C1002-025A |  | Termostatický radiátorový ventil standard - Přímý 1" | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0
16 | H | 31942767 |  | Topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 1" | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0
17 | H | 503Ah6Ba9100180-025 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 1" | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0
18 | H | 503Ah6Ba0020080-025 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 1" | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
19 | SP | 734209116 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
|  |  |  | 8; kus - Vyvažovací ventil |  | 8
|  |  |  | 8; kus - kulový kohout |  | 8
20 | H | 503Ah6Ba9100180-032 |  | Vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami - 5/4" | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
21 | H | 503Ah6Ba0020080-032 |  | Kulový kohout uzavírací s páčkou - 5/4" | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
27 | SP | 734209102 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 11 | 0 | 3 |  | 0
28 | H | 503Ah6Bb0140080-010 |  | Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" | kus | 11 | 0 | 3 |  | 0
29 | SP | 734209103 |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 12 | 0 | 5 |  | 0
30 | H | 503Ah6Bax020580-015 |  | Kulový vypouštěcí kohout s hadičníkem a zátkou - 1/2" | kus | 12 | 0 | 5 |  | 0
47 | SP | E091142 |  | Montáž termostatické hlavice | kus | 55 |  | 55 |  | 0
48 | H | 565Xx0B0e1001-01 |  | Termostatická hlavice; připojení M30x1,5 - Provedení standardní 6-28 °C | kus | 55 |  | 55 |  | 0
|  |  |  | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
1 | SP | 735494811 |  | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 614 | 0 | 614 |  | 0
2 | SP | 735211812 |  | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 1 |  | 1 |  | 0
3 | SP | 735411812 |  | Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
4 | SP | 735111810 |  | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 0.68 | 0 | 0.68 |  | 0
5 | SP | 735291800 |  | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 14 |  | 14 |  | 0
6 | SP | 735890801 |  | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.1341 | 0 | 0.1341 |  | 0
7 | SP | 735159220 |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
8 | H | 566Xh2A5022-60140 |  | Deskové otopné těleso Typ 22 - 600 x 1400 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
9 | SP | E0911430 |  | Teplovzdušná vodní cirkulační jednotka - Dodávka včetně ontáže - 20 KW - ; sekundární žaluzie; dvouotáčkový motor; podpěrná konstrukce; ovládací skřínka; termostat | sada | 4 |  | 4 |  | 0
10 | SP | E0911433 |  | Elektrický teplovzdušný mobilní topný agregát výkonu 18 kW objemového průtoku 1600 m3/h 400 V 27 A - Včetně hadice pr. 300 mm délky 7 m; přechodový kus 2 x hadice pr. 205 délky 7 m, prodlužovací kabel | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0
11 | SP | 998735201 |  | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 2.26 | 0 | 2.26 |  | 0
|  |  |  | 751: Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
1 | SP | E0911431 |  | Destratifikátor objemového průtoku vzduchu 3900 m3/h - Dodávka včetně montáže | sada | 8 | 0 | 8 |  | 0
2 | SP | E0911432 |  | Závěsy k destratifikátorům - Dodávka včetně montáže | sada | 32 | 0 | 32 |  | 0
3 | MP | 998751201 |  | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 | 0 | 0.52 |  | 0
|  |  |  | 783: Nátěry | [5 empty] | 0
1 | SP | 783221121 |  | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 20.7048 |  | 13.705 |  | 0
|  |  |  | 300*0,7/4,5*0,2; m2 - Nátěr profilů L 50 * 50 |  | 15.5556
|  |  |  | 300*0,3/13,4*0,46; m2 - Nátěr profilů U 120 |  | 5.1493
2 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 364 |  | 364 |  | 0
|  |  |  | 256-61; m - Potrubí UT DN 15 Administrativa |  | 195
|  |  |  | 138-34; m - Potrubí UT DN 20 Administrativa |  | 104
|  |  |  | 25-18; m - Potrubí UT DN 25 Administrativa |  | 7
|  |  |  | 65-65; m - Potrubí UT DN 32 Administrativa |  | 0
|  |  |  | 42-42; m - Potrubí UT DN 40 Administrativa |  | 0
|  |  |  | 151-93; m - Potrubí UT DN 50 Administrativa |  | 58
|  |  |  | =; m - Administrativa |  | 364
3 | SP | 783425428 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 675 |  | 658 |  | 0
|  |  |  | 61; m - Potrubí UT DN 15 Administrativa |  | 61
|  |  |  | 34; m - Potrubí UT DN 20 Administrativa |  | 34
|  |  |  | 18; m - Potrubí UT DN 25 Administrativa |  | 18
|  |  |  | 65; m - Potrubí UT DN 32 Administrativa |  | 65
|  |  |  | 42; m - Potrubí UT DN 40 Administrativa |  | 42
|  |  |  | 93; m - Potrubí UT DN 50 Administrativa |  | 93
|  |  |  | =; m - Administrativa |  | 313
|  |  |  | 50; m - Potrubí UT DN 15 Dílna |  | 58
|  |  |  | 2; m - Potrubí UT DN 20 Dílna |  | 2
|  |  |  | 155; m - Potrubí UT DN 25 Dílna |  | 158
|  |  |  | 117; m - Potrubí UT 32 Dílna |  | 117
|  |  |  | 8; m - Potrubí UT DN 40 Dílna |  | 8
|  |  |  | 13; m - Potrubí UT DN 50 Dílna |  | 19
|  |  |  | =; m - Dílna |  | 362
4 | SP | 783425528 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 252 |  | 242 |  | 0
|  |  |  | 74; m - Potrubí UT DN 65 Dílna |  | 74
|  |  |  | 168; m - Potrubí UT DN 80 Dílna |  | 178
|  |  |  | =; m - Dílna |  | 252
|  |  |  | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 10 |  | 7 |  | 0
|  |  |  | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
5 | ON | 044002020-1 |  | Vizuální kontrola svarů (EN 970) | sada | 1 |  | 0.5 |  | 0
6 | ON | E101-1 |  | Zaregulování otopné soustavy - Regulační prvek | kus | 65 |  | 63 |  | 0
|  |  |  | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0
1 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 20 |  | 16 |  | 0
2 | ON | E103-3 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 200 | sada | 10 |  | 5 |  | 0
3 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce | hod | 32 |  | 26 |  | 0
4 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 16 |  | 10 |  | 0

## Krycí list SO 01-Stavba
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | B | Stavební část | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Stávající kotelna |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 01-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Stavební část
Název objektu:
Stávající kotelna
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 12.0035 | 4.9227
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0.19372 | 0
31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0.19372 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 11.7096 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.1001 | 4.9227
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.30975 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.037 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.24584 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.02691 | 0
| Celkem | 0 | 12.3132 | 4.9227

## Položky SO 01-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Stavební část
Název objektu:
Stávající kotelna
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 12.0035 |  | 4.9227 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.19372 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0.19372 |  | 0 |  |  | 2
1 | K | 014 | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.04843 | 0.19372 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | " ventilátory" 3 |  | 3 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "kouřovod" 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [8 empty] | 3 | 4 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 11.7096 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | 014 | 6113252230 | Zapravení omítek ve stěnách - vybourané tvory | kus | 2 |  | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
3 | K | 014 | 6113252231 | Zapravení omítek ve stropech - vybourané tvory | kus | 2 |  | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
4 | K | 014 | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 206.4 |  | 0 | 0.0262 | 5.4077 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (8,0+12,0+6,2+3,2+12,6+9,6)*4,0 |  | 206.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
5 | K | 014 | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.126 |  | 0 | 2.2563 | 0.2843 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "otvor v podlaze " 1,4*0,6*0,15 |  | 0.126 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
6 | K | 014 | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.18 |  | 0 | 2.2563 | 0.40614 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "základ čerpadla" 1,2*1,5*0,1 |  | 0.18 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
7 | K | 011 | 632453412 | Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm ze suchých směsí pro střední provoz | m2 | 236.8 |  | 0 | 0.0186 | 4.4045 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (8,0*12,0+6,2*3,2+12,6*9,6) |  | 236.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
8 | K | 014 | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 236.8 |  | 0 | 0.0041 | 0.97088 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 236,8 |  | 236.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
9 | K | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.04634 | 0.04634 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | M | MAT | 553312240 | zárubeň ocelová protipožární H 160 DV 900 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.02381 | 0.02381 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.1001 |  | 4.9227 |  |  | 1
11 | K | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 236.8 |  | 0 | 0.00021 | 0.049728 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (8,0*12,0+6,2*3,2+12,6*9,6) |  | 236.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
12 | K | 011 | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 237 |  | 0 | 4e-05 | 0.00948 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 237,0 |  | 237 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
13 | K | 011 | 953941202 | D + osazení větrací mřížka 160/160 mm ( Sef = 0,0185m2) | kus | 2 |  | 0 | 0.01547 | 0.03094 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
14 | K | 011 | 9539513131 | Dodání a osazení protipožárních ucpávek- prostupy elektro | sada | 1 |  | 0 | 0.00578 | 0.00578 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.32 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (1,4*0,6+1,2*1,5)*0,25 |  | 0.66 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
16 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.773 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.13475 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
17 | K | 013 | 9760862110 | Vybourání ventilátorů včetně krycích mřížek | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 3.303 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
18 | K | 013 | 9760862111 | Vybourání kouřovodu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 21 | 4 | 2
19 | K | 005 | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do 160*160 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0 | 0.00282 | 0.001692 | 0.101 | 0.0606 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
20 | K | 005 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0 | 0.00334 | 0.002004 | 0.159 | 0.0954 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "strop" 2*0,3 |  | 0.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.6 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
21 | K | 767 | 7679919110 | Zhotovení a zapravení otvorů ve střeše | kus | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 68.922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4,923*14 |  | 68.922 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
24 | K | 013 | 9970138310 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 12.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.30975 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | 766 | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
27 | M | MAT | 6117355202 | dveře vnitřní protipožární komplet vč kování, zámku, povrchová úprava 90/197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
28 | K | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 92.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.24584 |  | 0 |  |  | 1
29 | K | 783 | 783802822 | Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením | m2 | 51.6 |  | 0 | 8e-05 | 0.004128 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | (8,0+12,0+6,2+3,2+12,6+9,6)*1,0 |  | 51.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
30 | K | 783 | 783821122 | Nátěry bezprašné betonových povrchů | m2 | 236.8 |  | 0 | 0.00089 | 0.21075 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | "podlaha" 236,8 |  | 236.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
31 | K | 783 | 783891220 | Nátěry omítek stěn dvojnásobné- sokl do 1 m | m2 | 51.6 |  | 0 | 0.0006 | 0.03096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | (8,0+12,0+6,2+3,2+12,6+9,6)*1,0 |  | 51.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.02691 |  | 0 |  |  | 1
32 | K | 784 | 784211003 | Malby bílé ze směsí v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 207 |  | 0 | 0.00013 | 0.02691 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 207,0 |  | 207 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 12.3132 |  | 4.9227

## Krycí list SO 04-Stavba
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | B | Stavební část | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 04 |  | Myčka |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 04-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Stavební část
Název objektu:
Myčka
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 3.2137 | 1.3017
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 1.3608 | 0
31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 1.3608 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 1.8435 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.0093874 | 1.3017
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.04258 | 0.0108
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.0004968 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.037 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0.0108
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.0024297 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.0026533 | 0
| Celkem | 0 | 3.2563 | 1.3125

## Položky SO 04-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Stavební část
Název objektu:
Myčka
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 3.2137 |  | 1.3017 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.3608 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 1.3608 |  | 0 |  |  | 2
1 | K | 014 | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.04843 | 0.04843 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
2 | K | 014 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.226 |  | 0 | 1.8775 | 0.42431 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | "sklobeton okno" 0,95*0,95*0,25 |  | 0.226 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
3 | K | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.473 |  | 0 | 1.8775 | 0.88806 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | "dveře" 0,8*1,97*0,3 |  | 0.473 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 1.8435 |  | 0 |  |  | 1
4 | K | 014 | 6113252230 | Zapravení omítek ve stěnách - vybourané tvory | kus | 2 |  | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
5 | K | 014 | 6113252231 | Zapravení omítek ve stropech - vybourané tvory | kus | 2 |  | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
6 | K | 014 | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 2.08 |  | 0 | 0.017 | 0.03536 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,6*1,3 |  | 2.08 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
7 | K | 014 | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | 0.00376 | 0.00752 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
8 | K | 014 | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
9 | K | 014 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 16.104 |  | 0 | 0.017 | 0.27377 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (2,1+1,3)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 16.104 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
10 | K | 014 | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.054 |  | 0 | 2.2563 | 0.12184 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "kanál" 0,9*0,6*0,1 |  | 0.054 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
11 | K | 014 | 632452431 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm | m2 | 2.73 |  | 0 | 0.07102 | 0.19388 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
12 | K | 014 | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 2.73 |  | 0 | 0.0041 | 0.011193 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
13 | K | 014 | 6351114110 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby štěrkem pl do 2 m2 se zhutněním | m3 | 0.324 |  | 0 | 2.004 | 0.6493 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "kanál" 0,9*0,6*0,6 |  | 0.324 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
14 | K | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.04634 | 0.04634 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | M | MAT | 553312220 | zárubeň ocelová - protipožár drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.02333 | 0.02333 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.0093874 |  | 1.3017 |  |  | 1
16 | K | 011 | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 3.3 |  | 0 | 4e-05 | 0.000132 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
17 | K | 011 | 9539513131 | Dodání a osazení protipožárních ucpávek- prostupy elektro | sada | 1 |  | 0 | 0.00578 | 0.00578 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 013 | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.394 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.9456 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "nové dveře" 0,8*1,97*0,25 |  | 0.394 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
19 | K | 013 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 0.903 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.049665 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,95*0,95 |  | 0.903 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
20 | K | 013 | 9640763210 | Vybourání válcovaných nosníků - lemovací úhelníky kanálu | t | 0.054 |  | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0.067932 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (0,9+0,6)*2*0,018 |  | 0.054 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
21 | K | 013 | 968072354 | Vybourání kovových mříží oken | m2 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.00534 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,2*0,3 |  | 0.06 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
22 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.11978 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
23 | K | 005 | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | 0.00309 | 0.002781 | 0.126 | 0.1134 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "komíny stěna" 0,25*2 |  | 0.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "komíny strop" 0,20*2 |  | 0.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.9 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
24 | K | 005 | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 4.34 |  | 0 | 0.00016 | 0.0006944 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "ŽB pro nové dveře a překlad" 1,97*2+0,2*2 |  | 4.34 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 18.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,313*14 |  | 18.382 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
27 | K | 013 | 9970138310 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.04258 |  | 0.0108 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.0004968 |  | 0 |  |  | 1
29 | K | 711 | 7111358110 | Doplnění izolace proti vodě - kanál | m2 | 0.54 |  | 0 | 0.00092 | 0.0004968 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 0,9*0,6 |  | 0.54 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
30 | K | 711 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 1.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  |  | 1
31 | K | 766 | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
32 | M | MAT | 6117355201 | dveře vchodové protipožární komplet vč kování, zámku 2* větrací mřížka O Sef = 0,0013 m2, povrchová úprava | kus | 1 |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
33 | K | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 173.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0108 |  |  | 1
34 | K | 767 | 767590830 | Demontáž podlah - kanálový kryt | m2 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0108 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 0,9*0,6 |  | 0.54 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0024297 |  | 0 |  |  | 1
35 | K | 783 | 783821122 | Nátěry bezprašné betonových povrchů | m2 | 2.73 |  | 0 | 0.00089 | 0.0024297 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.0026533 |  | 0 |  |  | 1
36 | K | 784 | 7842110010 | Jednonásobné bílé malby ze směsí výšky do 3,80 m | m2 | 20.41 |  | 0 | 0.00013 | 0.0026533 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2,1*1,3+(2,1+1,3)*2*2,6 |  | 20.41 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 3.2563 |  | 1.3125

## Krycí list SO 05-Stavba
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | B | Stavební část | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 05 |  | TOV |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 05-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Stavební část
Název objektu:
TOV
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 12.4155 | 3.4662
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0.99883 | 0
31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0.99883 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 11.3745 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.042153 | 3.4662
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.017444 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.010253 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.0071916 | 0
| Celkem | 0 | 12.4329 | 3.4662

## Položky SO 05-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Stavební část
Název objektu:
TOV
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 12.4155 |  | 3.4662 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.99883 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0.99883 |  | 0 |  |  | 2
1 | K | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.532 |  | 0 | 1.8775 | 0.99883 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
|  |  |  | 0,9*1,97*0,3 |  | 0.532 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 11.3745 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | 014 | 6113252230 | Zapravení omítek ve stěnách - vybourané tvory | kus | 2 |  | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
3 | K | 014 | 6113252231 | Zapravení omítek ve stropech - vybourané tvory | kus | 3 |  | 0 | 0.0415 | 0.1245 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
4 | K | 014 | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 11.52 |  | 0 | 0.0051 | 0.058752 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4,8*2,4 |  | 11.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
5 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 12.3 |  | 0 | 0.01838 | 0.22607 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "po vybouraných obkladech" | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (1,9+3,5+1,4+0,65*2+0,1)*1,5 |  | 12.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
6 | K | 014 | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "dveře " 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
7 | K | 014 | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 43.2 |  | 0 | 0.0052 | 0.22464 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (4,8+2,4)*2*3,0 |  | 43.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
8 | K | 014 | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.112 |  | 0 | 2.2563 | 0.25271 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "pisoár" 0,62*1,2*0,15 |  | 0.112 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.112 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
9 | K | 014 | 6313111310 | Zslepení stávajících odpadů | kus | 4 |  | 0 | 2.2563 | 9.0254 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
10 | K | 011 | 632453341 | Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30 | m2 | 11.52 |  | 0 | 0.0924 | 1.0644 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "stávající podlaha" 4,8*2,4 |  | 11.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.042153 |  | 3.4662 |  |  | 1
11 | K | 011 | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 12 |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,0 |  | 12 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
12 | K | 011 | 9539412020 | D + osazení větrací mřížka 120/120 mm ( Sef = 0,0094m2) | kus | 2 |  | 0 | 0.01547 | 0.03094 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
13 | K | 011 | 9539513131 | Dodání a osazení protipožárních ucpávek- prostupy elektro | sada | 1 |  | 0 | 0.00578 | 0.00578 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 7.574 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 1.9768 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (2,4+0,65)*3,0-0,8*1,97 |  | 7.574 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
15 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.349 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.25452 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,9*1,97+0,8*1,97 |  | 3.349 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
16 | K | 005 | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do 120*120 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0 | 0.00282 | 0.001692 | 0.101 | 0.0606 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
17 | K | 005 | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | 0.00309 | 0.002781 | 0.126 | 0.1134 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "strop" 3*0,3 |  | 0.9 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.9 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
18 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.8364 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (1,9+3,5+1,4+0,65*2+0,1)*1,5 |  | 12.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
19 | K | 767 | 7679919110 | Zhotovení a zapravení otvorů ve střeše | kus | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
20 | K | 767 | 767132812 | Demontáž příček svařovaných | m2 | 9.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.16632 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | (1,2*2+0,9*2)*2,2 |  | 9.24 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
21 | K | 767 | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
22 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | sada | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.03866 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
23 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 48.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3,466*14 |  | 48.524 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
26 | K | 013 | 9970138310 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 11.416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.017444 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.010253 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 783 | 783821122 | Nátěry bezprašné betonových povrchů | m2 | 11.52 |  | 0 | 0.00089 | 0.010253 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | "podlaha" 4,8*2,4 |  | 11.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.0071916 |  | 0 |  |  | 1
29 | K | 784 | 784211003 | Malby bílé ze směsí v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 55.32 |  | 0 | 0.00013 | 0.0071916 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 43,8+4,8*2,4 |  | 55.32 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 12.4329 |  | 3.4662

## Krycí list IO 01-Stavba
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | B | Stavební část | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
IO 01 |  | Plynovodní přípojka |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace IO 01-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 01 Stavební část
Název objektu:
Plynovodní přípojka
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 38.8981 | 8.9631
1 | Zemní práce | 0 | 36.0336 | 0
13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0
18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 0 | 0.000855 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0.27036 | 0
31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0.27036 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 2.5942 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 8.9631
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| Celkem | 0 | 38.8981 | 8.9631

## Položky IO 01-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 01 Stavební část
Název objektu:
Plynovodní přípojka
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 38.8981 |  | 8.9631 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 36.0336 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 8 |  | 0 | 0.01269 | 0.10152 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 1190014220 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí | m | 6 |  | 0 | 0.06053 | 0.36318 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*3,0*0,2 |  | 11.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
4 | K | 001 | 122201401 | Vykopávky v zemníku na suchu objem do 100 m3 - chybějící zásypová zemina | m3 | 6.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*1,2*0,3 |  | 6.84 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
5 | M | MAT | 583312000 | zásypový materiál (chybějící zásyp včetně dopravy) | t | 10.944 |  | 0 | 1 | 10.944 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 6,840*1,6 |  | 10.944 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
6 | K | 001 | 1312011010 | Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (50% strojně) | m3 | 28.738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*(3,0+2,5)/2*1,1*0,5 |  | 28.738 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
7 | K | 001 | 1312031010 | Hloubení jam a zářezů ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (50% ručně) | m3 | 28.738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*(3,0+2,5)/2*1,1*0,5 |  | 28.738 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
8 | K | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 57.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 28,738*2 |  | 57.476 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
9 | K | 001 | 174201101 | Zásyp vytěženou zeminou - 30 cm ve stávajícím kanálujam bez zhutnění | m3 | 6.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*1,2*0,3 |  | 6.84 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
10 | K | 001 | 175101101 | Obsypání + podsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 13.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*1,2*0,6 |  | 13.68 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
11 | M | MAT | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 24.624 |  | 0 | 1 | 24.624 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 13,68*1,8 |  | 24.624 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
12 | K | 001 | 182301123 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 11,4/0,2 |  | 57 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
13 | K | 001 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 42.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 3,0*13,0*1,1 |  | 42.9 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
| D |  | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0.000855 |  | 0 |  |  | 2
14 | K | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 57,0 |  | 57 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
15 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.855 |  | 0 | 0.001 | 0.000855 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.27036 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0.27036 |  | 0 |  |  | 2
16 | K | 014 | 310239411 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 0.144 |  | 0 | 1.8775 | 0.27036 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | "zazdívka kanálů" 1,2*0,6*0,2 |  | 0.144 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 2.5942 |  | 0 |  |  | 1
17 | K | 014 | 612335213 | Cementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 | 0.0474 | 0.0474 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "kanály- zazdění" 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
18 | K | 011 | 632451453 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 12,5 běžný | m2 | 22.8 |  | 0 | 0.1117 | 2.5468 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "vyrovnání dna kanálu" 19,0*1,2 |  | 22.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.9631 |  |  | 1
19 | K | 011 |  | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 22.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*1,2 |  | 22.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
20 | K | 013 | 9630151710 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, | m3 | 5.472 |  | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 8.9631 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 19,0*1,6*0,18 |  | 5.472 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | 006 | 997006007 | Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 8.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 8,963 |  | 8.963 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
22 | K | 006 | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 8.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 8,963 |  | 8.963 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
23 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 125.482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 8,963*14 |  | 125.482 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
25 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 38.898 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
27 | K | 271 |  | Dopravní značení na staveništi,zabezpečení staveniště,vybavení staveniště a náklady na provoz a údržbu staveniště | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 38.8981 |  | 8.9631

## Krycí list IO 02-Stavba
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | B | Stavební část | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
IO 02 |  | Areálový plynovod |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace IO 02-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 02 Stavební část
Název objektu:
Areálový plynovod
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 635.3917 | 400.9204
1 | Zemní práce | 0 | 600.7804 | 0
13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0
18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 0 | 0.006525 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0.54072 | 0
31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0.54072 | 0
5 | Komunikace | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 34.0705 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0 | 0.4
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 400.5204
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| Celkem | 0 | 635.3917 | 400.9204

## Položky IO 02-Stavba
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 01 Stavební část
Název objektu:
Plynovodní přípojka
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 635.3917 |  | 400.9204 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 600.7804 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 15 |  | 0 | 0.01269 | 0.19035 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 15,0 |  | 15 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
2 | K | 001 | 1190014220 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí | m | 18 |  | 0 | 0.06053 | 1.0895 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 18,0 |  | 18 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
3 | K | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (15,0+40,0+40,0+50,0)*3,0*0,2 |  | 87 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
4 | K | 001 | 122201401 | Vykopávky v zemníku na suchu objem do 100 m3 - chybějící zásypová zemina | m3 | 197.294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "vztěžená zemina" 282,313+406,633 |  | 688.946 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "potřeba na zásyp" 807,4+78,84 |  | 886.24 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "rozdíl" 886,24-688,946 |  | 197.294 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
5 | M | MAT | 583312000 | zásypový materiál (chybějící zásyp včetně dopravy) | t | 315.67 |  | 0 | 1 | 315.67 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 197,294*1,6 |  | 315.67 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
6 | K | 001 | 131201102 | Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 (50% strojně - výkop v zeleni) | m3 | 282.313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "50% strojně- výkop v zeleni" (15,0+40,0+40,0+50,0)*(3,0+2,5)/2*1,1*0,5 |  | 219.313 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "rozšíření pro bourání šachet 50%" 3,0*3,0*3,5*4*0,5 |  | 63 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 282.313 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
7 | K | 001 | 131203102 | Hloubení jam a zářezů ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 406.633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "výkop v zeleni - 50%" (15,0+40,0+40,0+50,0)*(3,0+2,5)/2*1,1*0,5 |  | 219.313 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "výkop - zev. plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*2,8*0,6 |  | 124.32 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "rozšíření pro bourání šachet 50%" 3,0*3,0*3,5*4*0,5 |  | 63 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 406.633 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
8 | K | 001 | 174101103 | Zpětný zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 807.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 282,13+406,633 |  | 688.763 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "šachty" 3,3*3,0*3,5*4-(3,0+2,5)/2*(3,0+2,5)/2*1,1*4+1,6*1,6*1,3*4 |  | 118.637 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 807.4 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
9 | K | 001 | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 78.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "kanál 30 cm bez zhutnění" | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | "výkop v zeleni " (15,0+40,0+40,0+50,0)*1,2*0,3 |  | 52.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "výkop - zev. plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*1,2*0,3 |  | 26.64 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 78.84 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
10 | K | 001 | 175101101 | Obsypání + podsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 157.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "výkop v zeleni " (15,0+40,0+40,0+50,0)*1,2*0,6 |  | 104.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "výkop - zev. plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*1,2*0,6 |  | 53.28 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 157.68 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
11 | M | MAT | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 283.824 |  | 0 | 1 | 283.824 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 157,68*1,8 |  | 283.824 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
12 | K | 001 | 182301123 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 87,0/0,2 |  | 435 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
13 | K | 001 |  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 108.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 3,0*(15,0+18,0)*1,1 |  | 108.9 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
| D |  | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0.006525 |  | 0 |  |  | 2
14 | K | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 435,0 |  | 435 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
15 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 6.525 |  | 0 | 0.001 | 0.006525 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.54072 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0.54072 |  | 0 |  |  | 2
16 | K | 014 | 310239411 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 0.288 |  | 0 | 1.8775 | 0.54072 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | "zazdívka kanálů" 1,2*0,6*0,2*2 |  | 0.288 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
| D |  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
17 | K | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "zpevněné plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*3,0 |  | 222 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
18 | K | 221 | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm | m2 | 222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 221 | 5821361130 | Kryt cementobetonový vyztužený 300 tl | m2 | 222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 34.0705 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 014 | 612335213 | Cementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | 0.0474 | 0.0948 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "kanály- zazdění" 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
21 | K | 014 | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 2.048 |  | 0 | 2.2563 | 4.621 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "šachty" 1,6*1,6*0,2*4 |  | 2.048 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
22 | K | 011 | 632451453 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 12,5 běžný | m2 | 262.8 |  | 0 | 0.1117 | 29.3548 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "vyrovnání dna kanálu" | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | "výkop v zeleni " (15,0+40,0+40,0+50,0)*1,2 |  | 174 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "výkop - zev. plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*1,2 |  | 88.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 262.8 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  |  | 1
23 | K | 271 | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "šachty" 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 400.5204 |  |  | 1
24 | K | 011 | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 262.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 262,8 |  | 262.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
25 | K | 013 | 9630151710 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, | m3 | 47.304 |  | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 77.484 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 262,8*0,18 |  | 47.304 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
26 | K | 006 | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací | m3 | 134.04 |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 323.0364 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "zpevněné plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*3,0*0,5 |  | 111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "šachty" (2,0*2,0*3,5-1,6*1,6*3,5+2,0*2,0*0,18)*4 |  | 23.04 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 134.04 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | K | 006 | 997006007 | Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 400.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 400,52 |  | 400.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
28 | K | 006 | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 400.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 400,52 |  | 400.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
29 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 400.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5612.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 400,92*14 |  | 5612.88 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
31 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 400.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
32 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 635.392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
33 | K | 271 |  | Dopravní značení na staveništi,zabezpečení staveniště,vybavení staveniště a náklady na provoz a údržbu staveniště | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 635.3917 |  | 400.9204

## Krycí list SO 01 MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | C Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Stávající kotelna |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 01 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Stávající kotelna
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO_01 - Stávající kotelna
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděč +RD1
Elektro
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
Celkem (bez DPH)-přímý součet výše uvedených položek | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 01 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Stávající kotelna
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO_01 - Stávající kotelna | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | Polní přístroje | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | X01 | 100BT1 106BT2 | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +50°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí -30°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 2 | H | X02 | 101BT1-2 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., délka montážní spony 300 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 3 | H | X03 | 101BT3-4 102BT1 103BT1 106BT1 | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., délka stonku 120 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 4 | H | X04 | 106BP1 | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., napojení G1/2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 5 | H | X05 | 106BP1 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 6 | H | X06 | 106BP1 | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 7 | H | X07 | 106BP1 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 8 | H | X08 | 106BQ1-2 | Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230VAC, 2x signalizační přepínací kontakt 230VAC/2A, výstražný akustický a světelný signál, nastavená signalizační mez - metan:0.5%, 1% objemu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00976 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 9 | H | X09 | 106HA1 | Elektrická houkačka, 100VA/230VAC, 100dB, IP54 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00078 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 10 | H | X10 | 106BL1 | Sonda zaplavení vč regulátoru, napájení 24VAC, přepínací kontakt 230VAC/2A, montáž regulátoru na DIN lištu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00158 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 11 | H | X11 | 102YV1 | Trojcestný regulační ventil, vnější závit, DN 20, kv=6.3, PN16, prov.teplota -15 - +130°C, netěsnost reg.větev < 0.05% z kv, netěsnost přímá větev < 1%, rovnoprocentntí charakteristika průtoku ve větvi A-B, včetně servopohonu 24VAC, 0-10V, dP=100 kPa | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00338 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 12 | H | X12 | 104TK1 | Samoregulační topný kabel, s měděným pocínovaným opředením a vnějším termoplastovým pláštěm, 15 W/m, 65°C/85°C | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 13 | H | X13 | 104TK1 | Soupr. pro připojení a ukončení samoregulačních topných kabelu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 14 | H | X14 | 104TK1 | Samolepicí PE páska, 15 mm x 50 m, do 85°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 15 | H | X15 | 104TK1 | Plastová svorková skřín; IP 65, vcetne svorkovnice | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 16 | H | X16 | 104TK1 | Uni nerez držák skříní a termostatu pro potrubí max.DN125 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 17 | H | X17 | 104TK1 | Pruchodka topného kabelu tepelnou izolací | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 18 | H | X18 | 104TK1 | Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHŘEV" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 19 | MP | X19 | 104TK1 | Montáž topného kabelu | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 20 | H | X20 | 104TK2 | Samoregulační topný kabel, s měděným pocínovaným opředením a vnějším termoplastovým pláštěm, 25 W/m | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 21 | H | X21 | 104TK2 | Soupr. pro připojení a ukončení samoregulačních topných kabelu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 22 | H | X22 | 104TK2 | Samolepicí PE páska, 15 mm x 50 m, do 85°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 23 | H | X23 | 104TK2 | Plastová svorková skrín; IP 65, vcetne svorkovnice | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 24 | H | X24 | 104TK2 | Uni nerez držák skříní a termostatu pro potrubí max.DN125 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 25 | H | X25 | 104TK2 | Pruchodka topného kabelu tepelnou izolací | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 26 | H | X26 | 104TK2 | Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHŘEV" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 27 | MP | X27 | 104TK2 | Montáž topného kabelu | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 28 | H | X28 | 106SB1 | STOP tlačítko s aretací v termoplastické skříni, montáž na povrch, spínací kontakt 230VAC/2A, IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 29 | MP | X29 | 106YV1 | Havarijní uzávěr plynu, cívka elektromagnetu 230VAC/50VA, bez napětí uzavřen (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 30 | MP | X30 | 107BQ1 | Plynoměr, napájení 230VAC, komunikační modul M-BUS (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 31 | MP | X31 |  | Montáž přístrojů | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
_
[9 empty] | Řídicí systém | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X100 |  | Programovatelný regulátor bez displeje komunikační rozhraní: RS232, RS485, Ethernet Min. Konfigurace: AI:10, AO:3, DI:17, DO:10 AI:Pt1000, Ni1000/6180 (5000ppm), NTC20 kOhm, 0-20mA, 0-10V AO:0-10V DI:24 VDC/AC DO:RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 2 | H | X101 |  | SW vybavení regulátoru | datový bod | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 3. | H | X102 |  | Operátorátorský panel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
_
[9 empty] | Rozváděč +RD1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X200 |  | Nástěnný skříňový rozváděč 800x1200x400 mm (šxvxh), oceloplechový, IP54/IP20, montážní deska, vč.náplně: Hlavní vypínač – 25/3 – 1 ks Jistič 6B/1 – 4 ks Jistič 6B/2 – 1 ks Jistič 10B/1 – 3 ks Jistič 16B/1 – 1 ks Jistič 1C/1 – 2 ks Proudový chránič 16A/2, Irez. = 30 mA Stykač 9A, cívka 230VAC – 2 ks Miniaturní relé, 2P (230VAC/2A), cívka 230VAC - 4 ks Zásuvka 16A na DIN lištu – 1 ks Pojistkový držák na DIN lištu s pojistkou T1A - 5 ks Bezpečnostní transformátor 230/24VAC/100VA – 1 ks Přepěťová ochrana 3.st. - 1 ks Signálka, 230VAC, zelená - 1 ks Signálka, 230VAC, žlutá - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Stiskací, černá barva, držák kontakt, spínací kontakt - 1 ks Svorky, průchodky dle regulačního schéma Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, větrací mřížka 2 ks (100x100 mm) s filtrem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 2. | MP | X201 |  | Montáž rozvaděče | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | Elektro | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X300 | XS1-2 | Zásuvka 16A/250VAC, instalace na zeď, materiál ABS, víčko, IP54 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 2 | H | X301 | XS3 | Zásuvka průmyslová 16A/400VAC, 5-ti pólová, instalace na zeď, materiál ABS, IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 3 | H | X302 | A1.1, A2.1 | Zářivkové svítidlo, průmyslové provedení, 2x58W, elektronický předřadník, IP66, montáž na závěsy | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 4 | H | X303 | A1.1, A2.1 | Zdroj světla, lineární, 58W, 230VAC/50Hz, barva teplá bílá | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 5 | H | X304 | B1.1-2 | Nouzové svítidlo, 230VAC, vlastní zdroj - 11W/90 min., IP44 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 6 | H | X305 | a1, a2 | Elektroinstalační vypínač, řazení 1/0, 10A/AC1, 230VAC, IP54, montáž na zeď | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 7 | H | X306 |  | Ekvipotenciální svorkovnice, montáž na zeď, min. 1xFeZN d=8, 3x 10 mm2, 8x 6 mm2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 8 | MP | X307 |  | Montáž přístrojů | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 9. | H | X308 |  | Jistič 25B/3 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 10. | MP | X309 |  | Úprava stávajícího rozvaděče elektro | hod | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | Kabely | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X400 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 76 | 0 | 76 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 10+10+14+14+8+10+10 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 2. | H | X401 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 10+40+10 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 3. | H | X402 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 10+10 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 4. | H | X403 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 10 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 5. | H | X404 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 4 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 15 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 6. | H | X405 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 290 | 0 | 290 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 20+10+10+10+10+10+10+14+14+14+10+10+8+8+14+14+8+10+10+14+14+10+10+14+14 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 7. | H | X406 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0.0125 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 14+10+10 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 8. | H | X407 |  | jednožilový vodič, izolace žily PVC, plný vodič, průřez 6.0 mm2, provozní napětí 250VAC, žlutozelený, -50 - +70°C, vč montáže | m | 37 | 0 | 37 |  | 0 | 0.01128 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 15+4+4+4+4+6 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 9. | MP | X408 |  | Montáž kabelů | m | 542 |  | 542 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 10. | MP | X409 |  | Zakončení kabelů | kus | 84 |  | 84 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
_
[9 empty] | Nosný a montážní materiál | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X500 |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 3e-05 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 5 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 2. | SP | X501 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 17+8 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 3. | SP | X502 |  | Lišta vkládací PVC 40x40, vč mont.prvků a montáže | m | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 10+4+10+8+10 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 4. | SP | X503 |  | Trubka ohebná PVC P35, vč mont.prvků a montáže | m | 108 | 0 | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 5. | MP | X504 |  | Montáž tras | m | 114 |  | 114 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
_
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X700 |  | Dokumentace pro výrobu rozvaděč +RD1 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 2 | SP | X701 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 3 | SP | X702 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 4 | SP | X703 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 53 | 0 | 250 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 5 | SP | X704 |  | Komplexní zkoušky | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 6 | SP | X705 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 7 | SP | X706 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
_
_
_

## Krycí list SO 02 MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | C Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 02 |  | Sklad S1,S2 |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 02 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 02 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Sklad S1,S2
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO_02 - Sklad S1, S2
Polní přístroje
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
Celkem (bez DPH)-přímý součet výše uvedených položek | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 02 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 02 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Sklad S1,S2
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
|  |  |  | SO_02 - Sklad S1, S2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
|  |  |  | Polní přístroje | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1. | H | X01 | 2V3 | Dvoucestný uzavírací kulový kohout, vnější závit, DN 25, PN16, prov.teplota +5 - +110°C, netěsnost reg.větev < 1% z kv, rovnoprocentntí charakteristika průtoku ve větvi A-B, včetně servopohonu 230VAC, ON/OFF, dP=100 kPa | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00338 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
2. | MP | X02 |  | Montáž ovládací skříňky SAHARA | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | Kabely | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1. | H | X400 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | 10+8 | [14 empty] | SO_02
2. | H | X401 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,7 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | 8 | [14 empty] | SO_02
3. | H | X402 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | 8 | [14 empty] | SO_02
4. | H | X403 |  | jednožilový vodič, izolace žily PVC, plný vodič, průřez 6.0 mm2, provozní napětí 250VAC, žlutozelený, -50 - +70°C, vč montáže | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.01128 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | 2+2 | [14 empty] | SO_02
5. | MP | X403 |  | Montáž kabelů | m | 38 |  | 38 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
6. | MP | X404 |  | Zakončení kabelů | kus | 8 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
_
|  |  |  | Nosný a montážní materiál | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1. | SP | X500 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | 45 | [14 empty] | SO_02
2. | SP | X501 |  | Lišta vkládací PVC 40x40, vč mont.prvků a montáže | m | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | 10+4 | [14 empty] | SO_02
3. | SP | X502 |  | Trubka ohebná PVC P35, vč mont.prvků a montáže | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
|  |  |  | 3+3+3+3 | [14 empty] | SO_02
4 | MP | X503 |  | Montáž tras | m | 71 |  | 71 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_02
_
|  |  |  | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | X700 |  | Dokumentace ovládacích skříněk SAHARA | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02 | V04
2 | SP | X701 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02 | V04
3 | SP | X702 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02 | V04
4 | SP | X703 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02 | V04
5 | SP | X704 |  | Komplexní zkoušky | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02 | V04
6 | SP | X705 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02 | V04
7 | SP | X706 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_02 | V04
_
_
_

## Krycí list SO 03 MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | C Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 03 |  | Strážnice |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 03 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 03 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Strážnice
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO_03 - Strážnice
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděč +RD1
Kabely
Nosný a montážní materiál
Dispečerské pracoviště
V04: Inženýrská činnost
Celkem (bez DPH)-přímý součet výše uvedených položek | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 03 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 03 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Strážnice
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO_03 - Strážnice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | Polní přístroje | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | X01 | 100BT1 106BT2 | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +50°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí -30°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 2 | H | X02 | 101BT1 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., délka montážní spony 300 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 4 | H | X04 | 106BP1 | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., napojení G1/2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 5 | H | X05 | 106BP1 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 6 | H | X06 | 106BP1 | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 7 | H | X07 | 106BP1 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 8 | H | X08 | 106BQ1 | Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230VAC, 2x signalizační přepínací kontakt 230VAC/2A, výstražný akustický a světelný signál, nastavená signalizační mez - metan:0.5%, 1% objemu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00976 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 9 | H | X09 | 106HA1 | Elektrická houkačka, 100VA/230VAC, 100dB, IP54 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00078 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 10 | H | X10 | 106BL1 | Sonda zaplavení vč regulátoru, napájení 24VAC, přepínací kontakt 230VAC/2A, montáž regulátoru na DIN lištu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00158 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 11 | H | X11 | 104TK1 | Samoregulační topný kabel, s měděným pocínovaným opředením a vnějším termoplastovým pláštěm, 15 W/m, 65°C/85°C | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 12 | H | X12 | 104TK1 | Soupr. pro připojení a ukončení samoregulačních topných kabelu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 13 | H | X13 | 104TK1 | Samolepicí PE páska, 15 mm x 50 m, do 85°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 14 | H | X14 | 104TK1 | Plastová svorková skřín; IP 65, vcetne svorkovnice | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 15 | H | X15 | 104TK1 | Uni nerez držák skříní a termostatu pro potrubí max.DN125 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 16 | H | X16 | 104TK1 | Pruchodka topného kabelu tepelnou izolací | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 17 | H | X17 | 104TK1 | Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHŘEV" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 18 | MP | X18 | 104TK1 | Montáž topného kabelu | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 19 | H | X19 | 106SB1 | STOP tlačítko s aretací v termoplastické skříni, montáž na povrch, spínací kontakt 230VAC/2A, IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 20 | MP | X20 | 106YV1 | Havarijní uzávěr plynu, cívka elektromagnetu 230VAC/50VA, bez napětí uzavřen (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 21 | MP | X21 | 107BQ1 | Plynoměr, napájení 230VAC, komunikační modul M-BUS (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 22 | MP | X22 |  | Montáž přístrojů | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
_
[9 empty] | Řídicí systém | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X100 |  | Programovatelný regulátor bez displeje komunikační rozhraní: RS232, RS485, Ethernet Min. Konfigurace: AI:2, AO:1, DI:12, DO:5 AI:Pt1000, Ni1000/6180 (5000ppm), NTC20 kOhm, 0-20mA, 0-10V AO:0-10V DI:24 VDC/AC DO:RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 2 | H | X101 |  | SW vybavení regulátoru | datový bod | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 3. | H | X102 |  | Operátorátorský panel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 4. | H | X103 |  | GSM modem, napájení 24VAC, ext.anténa, anténní svod, bez SIM karty a datového přenosu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_06
[5 empty] | 5. | H | X104 |  | Zprovoznění GSM modemu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_06
_
[9 empty] | Rozváděč +RD1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X200 |  | Nástěnnýá skříňový rozváděč 800x1200x400 mm (šxvxh), oceloplechový, IP54/IP20, montážní deska, vč.náplně: Hlavní vypínač – 25/3 – 1 ks Jistič 6B/1 – 4 ks Jistič 6B/2 – 1 ks Jistič 10B/1 – 2 ks Jistič 16B/1 – 1 ks Proudový chránič 16A/2, Irez. = 30 mA Miniaturní relé, 2P (230VAC/2A), cívka 230VAC - 2 ks Zásuvka 16A na DIN lištu – 1 ks Pojistkový držák na DIN lištu s pojistkou T1A - 4 ks Bezpečnostní transformátor 230/24VAC/100VA – 1 ks Přepěťová ochrana 3.st. - 1 ks Signálka, 230VAC, zelená - 1 ks Signálka, 230VAC, žlutá - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Stiskací, černá barva, držák kontakt, spínací kontakt - 1 ks Svorky, průchodky dle regulačního schéma Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, větrací mřížka 2 ks (100x100 mm) s filtrem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 2. | MP | X201 |  | Montáž rozvaděče | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | Kabely | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X400 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 16+8+8 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 2. | H | X401 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 16 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 3. | H | X402 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 4 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 10 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 4. | H | X403 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 140 | 0 | 140 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 20+16+16+16+8+8+16+8+16+16 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 5. | H | X404 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0.0125 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 16 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 6. | H | X405 |  | jednožilový vodič, izolace žily PVC, plný vodič, průřez 6.0 mm2, provozní napětí 250VAC, žlutozelený, -50 - +70°C, vč montáže | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0.01128 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 20+3+5+2+2 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 7. | MP | X406 |  | Montáž kabelů | m | 214 |  | 214 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[5 empty] | 8. | MP | X407 |  | Zakončení kabelů | kus | 32 |  | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
_
[9 empty] | Nosný a montážní materiál | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X500 |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 3e-05 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 18 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 2. | SP | X501 |  | Lišta vkládací PVC 40x40, vč mont.prvků a montáže | m | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 3+3+3+5 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 3. | SP | X502 |  | Trubka ohebná PVC P35, vč mont.prvků a montáže | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 | [14 empty] | SO_03
[5 empty] | 4. | MP | X503 |  | Montáž tras | m | 114 |  | 114 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_03
[9 empty] | Dispečerské pracoviště | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X600 |  | Sestava PC: základní deska; procesor 4-jádrový, 3.6 GHz, 8MB cache; operační paměť 16GB; pevný disk SSD-120 MB, 2.5", SATAIII; pevný disk mechanický-1TB, 3.5", 64MB cache; grafická karta, paměť 2GB, rozhraní DDR5, 1030 MHz, výstup DVI+HDMI; síťová karta 10/100 Mb; DVD+-RW interní mechanika; zvuková karta; klávesnice; myš; LCD monitor, 24", rozlišení 1920x1200, 16:9, | ks | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 2 | SP | X601 |  | SCADA/HMI Software - vývojové prostředí, do 1000 datových bodů | ks | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 3 | SP | X602 |  | SCADA/HMI Software - runtime modul, do 1000 datových bodů | ks | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 4 | SP | X603 |  | SCADA/HMI Software - modul pro web, smart a mobiel clienta, 3 licence | ks | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 5 | SP | X604 |  | SCADA/HMI Software - komunikační driver pro použitý typ regulátorů | ks | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 6 | SP | X605 |  | Tvorba vizualizačních obrazovek | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 7 | SP | X606 |  | Zprovoznění vizualizace | sada | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X700 |  | Dokumentace pro výrobu rozvaděč +RD1 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03 | V04
[5 empty] | 2 | SP | X701 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03 | V04
[5 empty] | 3 | SP | X702 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03 | V04
[5 empty] | 4 | SP | X703 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 36 | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03 | V04
[5 empty] | 5 | SP | X704 |  | Komplexní zkoušky | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03 | V04
[5 empty] | 6 | SP | X705 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03 | V04
[5 empty] | 7 | SP | X706 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_03 | V04
_
_
_

## Krycí list SO 04 MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | C Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 04 |  | Myčka |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 04 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Myčka
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO_04 - Myčka
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděč +RD1
Elektro
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
Celkem (bez DPH)-přímý součet výše uvedených položek | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 04 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Myčka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO_04 - Myčka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | Polní přístroje | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | X01 | 100BT1 106BT2 | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +50°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí -30°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 2 | H | X02 | 101BT1-2 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., délka montážní spony 300 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 3 | H | X03 | 101BT3-4 106BT1 | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., délka stonku 120 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 4 | H | X04 | 106BP1 | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., napojení G1/2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 5 | H | X05 | 106BP1 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 6 | H | X06 | 106BP1 | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 7 | H | X07 | 106BP1 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 8 | H | X08 | 106BQ1-2 | Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230VAC, 2x signalizační přepínací kontakt 230VAC/2A, výstražný akustický a světelný signál, nastavená signalizační mez - metan:0.5%, 1% objemu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00976 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 9 | H | X09 | 106HA1 | Elektrická houkačka, 100VA/230VAC, 100dB, IP54 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00078 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 10 | H | X10 | 106BL1 | Sonda zaplavení vč regulátoru, napájení 24VAC, přepínací kontakt 230VAC/2A, montáž regulátoru na DIN lištu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00158 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 11 | H | X11 | 104TK1 | Samoregulační topný kabel, s měděným pocínovaným opředením a vnějším termoplastovým pláštěm, 15 W/m, 65°C/85°C | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 12 | H | X12 | 104TK1 | Soupr. pro připojení a ukončení samoregulačních topných kabelu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 13 | H | X13 | 104TK1 | Samolepicí PE páska, 15 mm x 50 m, do 85°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 14 | H | X14 | 104TK1 | Plastová svorková skřín; IP 65, vcetne svorkovnice | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 15 | H | X15 | 104TK1 | Uni nerez držák skříní a termostatu pro potrubí max.DN125 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 16 | H | X16 | 104TK1 | Pruchodka topného kabelu tepelnou izolací | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 17 | H | X17 | 104TK1 | Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHŘEV" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 18 | MP | X18 | 104TK1 | Montáž topného kabelu | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 19 | H | X19 | 108YV1-2 | Dvoucestný uzavírací kulový kohout, vnější závit, DN 25, PN16, prov.teplota +5 - +110°C, netěsnost reg.větev < 1% z kv, rovnoprocentntí charakteristika průtoku ve větvi A-B, včetně servopohonu 230VAC, ON/OFF, dP=100 kPa | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00338 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 20 | H | X20 | 106SB1 | STOP tlačítko s aretací v termoplastické skříni, montáž na povrch, spínací kontakt 230VAC/2A, IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 21 | MP | X21 | 106YV1 | Havarijní uzávěr plynu, cívka elektromagnetu 230VAC/50VA, bez napětí uzavřen (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 22 | MP | X22 | 107BQ1 | Plynoměr, napájení 230VAC, komunikační modul M-BUS (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 23 | MP | X23 |  | Montáž přístrojů | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
_
[9 empty] | Řídicí systém | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X100 |  | Programovatelný regulátor bez displeje komunikační rozhraní: RS232, RS485, Ethernet Min. Konfigurace: AI:8, AO:2, DI:15, DO:8 AI:Pt1000, Ni1000/6180 (5000ppm), NTC20 kOhm, 0-20mA, 0-10V AO:0-10V DI:24 VDC/AC DO:RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 2 | H | X101 |  | SW vybavení regulátoru | datový bod | 33 | 0 | 33 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 3. | H | X102 |  | Operátorátorský panel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
_
[9 empty] | Rozváděč +RD1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X200 |  | Nástěnný skříňový rozváděč 800x1200x400 mm (šxvxh), oceloplechový, IP54/IP20, montážní deska, vč.náplně: Hlavní vypínač – 25/3 – 1 ks Jistič 6B/1 – 4 ks Jistič 6B/2 – 1 ks Jistič 10B/1 – 3 ks Jistič 1C/1 – 1 ks Jistič 16B/1 – 1 ks Proudový chránič 16A/2, Irez. = 30 mA Stykač 9A, cívka 230VAC – 1 ks Miniaturní relé, 2P (230VAC/2A), cívka 230VAC - 4 ks Zásuvka 16A na DIN lištu – 1 ks Pojistkový držák na DIN lištu s pojistkou T1A - 3 ks Bezpečnostní transformátor 230/24VAC/100VA – 1 ks Přepěťová ochrana 3.st. - 1 ks Signálka, 230VAC, zelená - 1 ks Signálka, 230VAC, žlutá - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Stiskací, černá barva, držák kontakt, spínací kontakt - 1 ks Svorky, průchodky dle regulačního schéma Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, větrací mřížka 2 ks (100x100 mm) s filtrem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 2. | MP | X201 |  | Montáž rozvaděče | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | Elektro | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X300 | XS1 | Zásuvka 16A/250VAC, instalace na zeď, materiál ABS, víčko, IP54 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 2 | H | X301 | XS2 | Zásuvka průmyslová 16A/400VAC, 5-ti pólová, instalace na zeď, materiál ABS, IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 3 | H | X302 | A1.1 | Zářivkové svítidlo, průmyslové provedení, 2x58W, elektronický předřadník, IP66, montáž na závěsy | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 4 | H | X303 | A1.1 | Zdroj světla, lineární, 58W, 230VAC/50Hz, barva teplá bílá | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 5 | H | X304 | B1.1 | Nouzové svítidlo, 230VAC, vlastní zdroj - 11W/90 min., IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 6 | H | X305 | a1 | Elektroinstalační vypínač, řazení 1/0, 10A/AC1, 230VAC, IP54, montáž na zeď | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 7 | H | X306 |  | Ekvipotenciální svorkovnice, montáž na zeď, min. 1xFeZN d=8, 3x 10 mm2, 8x 6 mm2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 8 | MP | X307 |  | Montáž přístrojů | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 9. | H | X308 |  | Jistič 16B/3 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 10. | MP | X309 |  | Úprava stávajícího rozvaděče elektro | hod | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | Kabely | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X400 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 10+10+10+10+10+10 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 2. | H | X401 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 10 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 3. | H | X402 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 46 | 0 | 46 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 10+10+8+10+8 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 4. | H | X403 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 40+30+10 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 5. | H | X404 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 4 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 20 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 6. | H | X405 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,7 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 8+8 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 7. | H | X406 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 200 | 0 | 200 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 20+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 8. | H | X407 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0.0125 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 10+10 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 9. | H | X408 |  | jednožilový vodič, izolace žily PVC, plný vodič, průřez 6.0 mm2, provozní napětí 250VAC, žlutozelený, -50 - +70°C, vč montáže | m | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0.01128 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 15+4+4+3 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 10. | MP | X409 |  | Montáž kabelů | m | 473 |  | 473 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[5 empty] | 11. | MP | X410 |  | Zakončení kabelů | kus | 84 |  | 84 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
_
[9 empty] | Nosný a montážní materiál | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X500 |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 3e-05 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 12 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 2. | SP | X501 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 58 | 0 | 58 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 20+38 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 3. | SP | X502 |  | Lišta vkládací PVC 40x40, vč mont.prvků a montáže | m | 21 | 0 | 21 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 4+4+8+5 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 4. | SP | X503 |  | Trubka ohebná PVC P35, vč mont.prvků a montáže | m | 111 | 0 | 111 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
[9 empty] | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 | [14 empty] | SO_04
[5 empty] | 5. | MP | X504 |  | Montáž tras | m | 91 |  | 91 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_04
_
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X700 |  | Dokumentace pro výrobu rozvaděč +RD1 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04 | V04
[5 empty] | 2 | SP | X701 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04 | V04
[5 empty] | 3 | SP | X702 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04 | V04
[5 empty] | 4 | SP | X703 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 53 | 0 | 53 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04 | V04
[5 empty] | 5 | SP | X704 |  | Komplexní zkoušky | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04 | V04
[5 empty] | 6 | SP | X705 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04 | V04
[5 empty] | 7 | SP | X706 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_04 | V04
_
_
_

## Krycí list SO 05 MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | C Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 05 |  | TOV |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 05 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
TOV
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO_05 - TOV
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděč +RD1
Elektro
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
Celkem (bez DPH)-přímý součet výše uvedených položek | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 05 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
TOV
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO_05 - TOV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | Polní přístroje | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | X01 | 100BT1 106BT2 108BT1-3 108BT4-6 | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +50°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí -30°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 2 | H | X02 | 101BT1-3 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., délka montážní spony 300 mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 3 | H | X03 | 101BT4-5 102BT1 103BT1 106BT1 | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, NTC 20kOhm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., délka stonku 120 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 4 | H | X04 | 106BP1 | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., napojení G1/2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 5 | H | X05 | 106BP1 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 6 | H | X06 | 106BP1 | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 7 | H | X07 | 106BP1 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 8 | H | X08 | 106BQ1-3 | Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230VAC, 2x signalizační přepínací kontakt 230VAC/2A, výstražný akustický a světelný signál, nastavená signalizační mez - metan:0.5%, 1% objemu | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00976 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 9 | H | X09 | 106HA1 | Elektrická houkačka, 100VA/230VAC, 100dB, IP54 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00078 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 10 | H | X10 | 106BL1 | Sonda zaplavení vč regulátoru, napájení 24VAC, přepínací kontakt 230VAC/2A, montáž regulátoru na DIN lištu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00158 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 11 | H | X11 | 102YV1 | Trojcestný regulační ventil, vnější závit, DN 32, kv=16, PN16, prov.teplota -15 - +130°C, netěsnost reg.větev < 0.05% z kv, netěsnost přímá větev < 1%, rovnoprocentntí charakteristika průtoku ve větvi A-B, včetně servopohonu 24VAC, 0-10V, dP=100 kPa | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00338 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 12 | H | X12 | 108YV1-4 | Dvoucestný uzavírací kulový kohout, vnější závit, DN 25, PN16, prov.teplota +5 - +110°C, netěsnost reg.větev < 1% z kv, rovnoprocentntí charakteristika průtoku ve větvi A-B, včetně servopohonu 230VAC, ON/OFF, dP=100 kPa | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00338 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 13 | H | X13 | 106SB1 | STOP tlačítko s aretací v termoplastické skříni, montáž na povrch, spínací kontakt 230VAC/2A, IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 14 | MP | X14 | 106YV1 | Havarijní uzávěr plynu, cívka elektromagnetu 230VAC/50VA, bez napětí uzavřen (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 15 | MP | X15 | 107BQ1 | Plynoměr, napájení 230VAC, komunikační modul M-BUS (pouze el. napojení) - DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 16 | MP | X16 |  | Montáž přístrojů | kus | 31 | 0 | 31 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
_
[9 empty] | Řídicí systém | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X100 |  | Programovatelný regulátor bez displeje komunikační rozhraní: RS232, RS485, Ethernet Min. Konfigurace: AI:12, AO:4, DI:16, DO:9 AI:Pt1000, Ni1000/6180 (5000ppm), NTC20 kOhm, 0-20mA, 0-10V AO:0-10V DI:24 VDC/AC DO:RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 2 | H | X101 |  | SW vybavení regulátoru | datový bod | 41 | 0 | 41 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 3. | H | X102 |  | Operátorátorský panel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
_
[9 empty] | Rozváděč +RD1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X200 |  | Nástěnný skříňový rozváděč 800x1200x400 mm (šxvxh), oceloplechový, IP54/IP20, montážní deska, vč.náplně: Hlavní vypínač – 25/3 – 1 ks Jistič 6B/1 – 4 ks Jistič 6B/2 – 1 ks Jistič 10B/1 – 4 ks Jistič 1C/1 – 2 ks Jistič 2C/1 – 8 ks Stykač 9A, cívka 230VAC – 10 ks Miniaturní relé, 2P (230VAC/2A), cívka 230VAC - 5 ks Zásuvka 16A na DIN lištu – 1 ks Pojistkový držák na DIN lištu s pojistkou T1A - 4 ks Bezpečnostní transformátor 230/24VAC/100VA – 1 ks Přepěťová ochrana 3.st. - 1 ks Signálka, 230VAC, zelená - 1 ks Signálka, 230VAC, žlutá - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Otočný ovladač, černá barva, dvoupolohový, držák kontaktu, spínací kontakt - 1 ks Stiskací, černá barva, držák kontakt, spínací kontakt - 1 ks Svorky, průchodky dle regulačního schéma Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, větrací mřížka 2 ks (100x100 mm) s filtrem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 2. | MP | X201 |  | Montáž rozvaděče | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | Elektro | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X300 | XS2-3 | Zásuvka 16A/250VAC, instalace na zeď, materiál ABS, víčko, IP54 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 2 | H | X301 | XS1 | Zásuvka průmyslová 16A/400VAC, 5-ti pólová, instalace na zeď, materiál ABS, IP44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 3 | H | X302 | A1.1, A2.1 | Zářivkové svítidlo, průmyslové provedení, 2x58W, elektronický předřadník, IP66, montáž na závěsy | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 4 | H | X303 | A1.1, A2.1 | Zdroj světla, lineární, 58W, 230VAC/50Hz, barva teplá bílá | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 5 | H | X304 | B1.1-2 | Nouzové svítidlo, 230VAC, vlastní zdroj - 11W/90 min., IP44 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 6 | H | X305 | a1, a2 | Elektroinstalační vypínač, řazení 1/0, 10A/AC1, 230VAC, IP54, montáž na zeď | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 7 | H | X306 |  | Ekvipotenciální svorkovnice, montáž na zeď, min. 1xFeZN d=8, 3x 10 mm2, 8x 6 mm2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 8 | MP | X307 |  | Montáž přístrojů | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 9. | H | X308 |  | Jistič 32B/3 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 10. | MP | X309 |  | Úprava stávajícího rozvaděče elektro | hod | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | Kabely | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X400 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 570 | 0 | 570 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 15+15+15+19+19+15+15+36+45+55+65+48+55+65+75+13 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 2. | H | X401 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 13 | 0 | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 13 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 3. | H | X402 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 66 | 0 | 66 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 13+13+10+10+10+10 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 4. | H | X403 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 133 | 0 | 133 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 45+75+13 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 5. | H | X404 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,5 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 4 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 20 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 6. | H | X405 |  | silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,7 žíl, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 10+10+10+10 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 7. | H | X406 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 1290 | 0 | 1290 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 20+15+15+15+15+15+15+15+15+19+19+19+40+40+40+90+90+90+15+15+15+8+8+19+19+8+15+15+15+19+19+30+60+45+75+15+15+15+19+19+30+60+30+60+10+10+10+10 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 8. | H | X407 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C, vč montáže | m | 64 | 0 | 64 |  | 0 | 0.0125 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 19+15+15+15 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 9. | H | X408 |  | jednožilový vodič, izolace žily PVC, plný vodič, průřez 6.0 mm2, provozní napětí 250VAC, žlutozelený, -50 - +70°C, vč montáže | m | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0.01128 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 15+4+4+3 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 10. | MP | X409 |  | Montáž kabelů | m | 2220 |  | 2220 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[5 empty] | 11. | MP | X410 |  | Zakončení kabelů | kus | 154 |  | 154 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
_
[9 empty] | Nosný a montážní materiál | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X500 |  | Kovový kabelový žlab min.250x100 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 3e-05 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 15 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 2 | SP | X500 |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 3e-05 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 8 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 3 | SP | X501 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 58 | 0 | 58 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 26+27+25 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 4 | SP | X502 |  | Lišta vkládací PVC 40x40, vč mont.prvků a montáže | m | 129 | 0 | 129 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 4+4+4+4+4+16+5+5+5+4+4+21+14+5+5+5+5+5 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 5 | SP | X503 |  | Trubka ohebná PVC P35, vč mont.prvků a montáže | m | 231 | 0 | 231 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
[9 empty] | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 | [14 empty] | SO_05
[5 empty] | 6 | MP | X504 |  | Montáž tras | m | 441 |  | 441 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_05
_
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X700 |  | Dokumentace pro výrobu rozvaděč +RD1 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05 | V04
[5 empty] | 2 | SP | X701 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05 | V04
[5 empty] | 3 | SP | X702 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05 | V04
[5 empty] | 4 | SP | X703 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 53 | 0 | 53 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05 | V04
[5 empty] | 5 | SP | X704 |  | Komplexní zkoušky | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05 | V04
[5 empty] | 6 | SP | X705 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05 | V04
[5 empty] | 7 | SP | X706 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_05 | V04
_
_
_

## Krycí list IO 03 MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | C Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
IO 03 |  | Sdělovací kabel MaR |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace IO 03 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 03 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Sdělovací kabel MaR
Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
IO_03 - Komunikační kabel MaR
Zemní práce
Zemní práce - hloubené vykopávky
Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
Celkem (bez DPH)-přímý součet výše uvedených položek | 0
DPH 21% | 0
Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky IO 03 MaR
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 03 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
Název objektu:
Sdělovací kabel MaR
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | IO_03 - Komunikační kabel MaR | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[6 empty] | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[6 empty] | D |  | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | K | 001 | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 15 |  | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
15
[5 empty] | 2 | K | 001 | 1190014220 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí | m | 18 |  | 18 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 18,0 |  | 18
[5 empty] | 3 | K | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 87 |  | 87 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | (15,0+40,0+40,0+50,0)*3,0*0,2 |  | 87
[5 empty] | 4 | K | 001 | 131201102 | Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 (50% strojně - výkop v zeleni) | m3 | 282.313 |  | 282.313 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | strojně- výkop v zeleni" (15,0+40,0+40,0+50,0)*(3,0+2,5)/2*1,1*0,5+ 3,0*3,0*3,5*4*0,5 |  | 282.313
[9 empty] | Součet |  | 282.313
[5 empty] | 5 | K | 001 | 131203102 | Hloubení jam a zářezů ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 406.633 |  | 406.633 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | "výkop v zeleni - 50%" (15,0+40,0+40,0+50,0)*(3,0+2,5)/2*1,1*0,5 |  | 219.313
[9 empty] | "výkop - zev. plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*2,8*0,6+ 3,0*3,0*3,5*4*0,5 |  | 219.313
[9 empty] | Součet |  | 406.633
[5 empty] | 6 | K | 001 | 174101103 | Zpětný zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 807.4 |  | 807.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 282,13+406,633+ 3,3*3,0*3,5*4-(3,0+2,5)/2*(3,0+2,5)/2*1,1*4+1,6*1,6*1,3*4 |  | 807.4
[9 empty] | Součet |  | 807.4
[5 empty] | 7 | K | 001 | 175101101 | Obsypání + podsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 157.68 |  | 157.68 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | "výkop v zeleni " (15,0+40,0+40,0+50,0)*1,2*0,6 |  | 104.4
[9 empty] | "výkop - zev. plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*1,2*0,6 |  | 53.28
[9 empty] | Součet |  | 157.68
[5 empty] | 8 | M | MAT | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 283.824 |  | 283.824 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 157,68*1,8 |  | 283.824
[5 empty] | 9 | K | 001 | 182301123 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 435 |  | 435 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 87,0/0,2 |  | 435
[6 empty] | D |  | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 10 | K | 001 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 108.9 |  | 108.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 3,0*(15,0+18,0)*1,1 |  | 108.9
[6 empty] | D |  | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 11 | K | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 435 |  | 435 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 435,0 |  | 435
[5 empty] | 12 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 6.525 |  | 6.525 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[6 empty] | D |  | 5 | Komunikace | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 13 | K | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 222 |  | 222 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | "zpevněné plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*3,0 |  | 222
[5 empty] | 14 | K | 221 | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm | m2 | 222 |  | 222 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | K | 221 | 5821361130 | Kryt cementobetonový vyztužený 300 tl | m2 | 222 |  | 222 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[6 empty] | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 16 | K | 006 | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací | m3 | 111 |  | 111 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | "zpevněné plochy" (26,0+14,0+15,0+19,0)*3,0*0,5 |  | 111
[6 empty] | D |  | 997 | Přesun sutě | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 17 | K | 006 | 997006007 | Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 400.52 |  | 400.52 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 400,52 |  | 400.52
[5 empty] | 18 | K | 006 | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 400.52 |  | 400.52 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 400,52 |  | 400.52
[5 empty] | 19 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 400.92 |  | 400.92 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5612.88 |  | 5612.88 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 400,92*14 |  | 5612.88
[5 empty] | 21 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 400.92 |  | 400.92 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[6 empty] | D |  | 998 | Přesun hmot | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 22 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 635.392 |  | 635.392 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | Kabely | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1. | H | X401 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním, podélně vodotěsný, izolace žil a pláště kabelu PE, 3 kroucené čtyřky, plný vodič, průřez 0.8 mm2, provozní napětí 250VDC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -40 - +70°C, vč montáže | m | 1280 | 0 | 1280 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 1250 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 2. | MP | X402 |  | Montáž kabelů | m | 1280 |  | 1280 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 3. | MP | X403 |  | Zakončení kabelů | kus | 7 |  | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | Nosný a montážní materiál | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 1. | SP | X500 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 560 | 0 | 560 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 560 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 2. | SP | X501 |  | Plastová ohebná chránička, korugovaná, dvouplášťová, materiál HDPE, d=63 mm (vnější), d=52 mm (vnitřní) | m | 1240 | 0 | 1240 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 620+620 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 3. | SP | X502 |  | Lišta vkládací PVC 40x40, vč mont.prvků a montáže | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[9 empty] | 20+20+20+20 | [14 empty] | SO_01
[5 empty] | 4. | MP | X504 |  | Montáž tras (X500, X502) | m | 640 |  | 640 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | SO_01
[5 empty] | 5. | MP | X505 |  | Montáž tras (X501) | m | 1240 |  | 1240 |  | 0
[5 empty] | 6 | SP | X506 |  | Těsnící kroužek pro plastovou ohebnou chráničku, korugovanou, dvouplášťovou, materiál HDPE d=63mm (vnější), d=52mm (vnitřní) | ks |  |  | 12 |  | 0
[5 empty] | 7 | SP | X507 |  | Uzavírecí zátka pro plastovou ohebnou chráničku, korugovanou, dvouplášťovou, materiál HDPE d=63mm (vnější), d=52mm (vnitřní) | ks |  |  | 12 |  | 0
[9 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | X700 |  | Dokumentace pro zapojení komunikací | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 2 | SP | X701 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 3 | SP | X702 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 4 | SP | X703 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 5 | SP | X704 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 6 | SP | X705 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V04
[5 empty] | 7 | SP | X706 |  | Dopravní značení na staveništi,zabezpečení staveniště,vybavení staveniště a náklady na provoz a údržbu staveniště | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | SP | X707 |  | Geodetické práce (zaměření chrániček a sděl. Kabelů MaR) | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0
_

## Krycí list SO 01 Plyn
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D Plynová zařízení |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Stávající kotelna |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 01 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Plynová zařízení
Název objektu:
Stávající kotelna
#REF! | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#REF!
| SO1-P: SO1-Plyn |  | 0.14988
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.14424
| 783: Nátěry |  | 0.00564
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V09: Ostatní náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 01 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 01 Plynová zařízení
Název objektu:
Stávající kotelna
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO1-P: SO1-Plyn | [5 empty] | 0 |  | 0.14988 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.14424 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 723111202 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 - D 21,3x3,2 mm | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0.00146 | 0.02628 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 2 | SP | 723111203 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - D 26,9x3,2 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 3 | SP | 723111205 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 - D 42,4x3,2 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 4 | SP | 723111206 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 - D 48,3x3,2 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00392 | 0.00392 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 5 | SP | 723150312 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN 50 - D 60,3x3,6 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00457 | 0.00457 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 6 | SP | 723150313 |  | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00657 | 0.07884 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 7 | SP | 723150365 |  | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00256 | 0.00256 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 8 | SP | 723150371 |  | Chránička D 108x4 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 9 | SP | 723190907 |  | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 36 | 0 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[9 empty] | 18+3+1+1+1+12; součet potrubí |  | 36 | [8 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 723190909 |  | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 11 | SP | 723221302 |  | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnějším závitem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 12 | SP | 723231162 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 13 | SP | 723231167 |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00208 | 0.00208 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 14 | H | E0911446 |  | Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový do výkonu 6 m3/h pro zemní plyn DN20 / DN32 - tlak na vstupu 50kPa, tlak na výstupu 2.0kPa, jmenovitý výkon 3,68m3/h, minimální výkon 0,54m3/h | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 15 | SP | 723234314 |  | Montáž regulátoru tlaku plynu středotlakého a uvedení do provozu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 16 | H | E0911447 |  | Plynoměr rotační G10, Qmax = 16m3/h s dálkovým odečtem dat DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 17 | H | E0911448 |  | Montáž plynoměru rotačního DN40 vč. přírubového spoje DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 18 | H | E0911449 |  | Havarijní uzávěr plynu kotelny DN40 - Rp 1 1/2" - NTL 2kPa - 230V - samostatný uzávěr v nevýbušném prostředí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 19 | H | E0911450 |  | Montáž havarijního uzávěru plynu DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 20 | H | E0911451 |  | Revize plynovodu | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 21 | SP | 734424102 |  | Kondenzační smyčka k přivaření stočená | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 22 | SP | 734421101 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 kPa průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 23 | H | E0911453 |  | Betonový prefabrikovaný pilíř - stavebnice - vnitřní rozměr pilíře 1420mm*620mm*360mm - vnější rozměr pilíře 1500mm*700mm*400mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
[5 empty] | 24 | SP | 998723201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 723
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.00564 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0.00012 | 0.00288 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 783
[9 empty] | 18+3+1+1+1; součet potrubí DN15 - DN50 |  | 24 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 783425522 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00023 | 0.00276 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | 783
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | V03
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | V09
[5 empty] | 2 | ON | E103-3 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 200 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | V09
[5 empty] | 3 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce na plynovodu a sestavení betonového prefabrikovaného pilíře | hod | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | V09
[5 empty] | 4 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO1-P | V09
_
_
_

## Krycí list SO 03 Plyn
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D Plynová zařízení |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 03 |  | Strážnice |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 03 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 03 Plynová zařízení
Název objektu:
Strážnice
#REF! | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#REF!
| SO3-P: SO3-Plyn |  | 0.90712
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.88672
| 783: Nátěry |  | 0.0204
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V09: Ostatní náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 03 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 03 Plynová zařízení
Název objektu:
Strážnice
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO3-P: SO3-Plyn | [5 empty] | 0 |  | 0.90712 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.88672 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 723170116 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami-opláštěné potrubí s ochranou vrstvou | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 | 0.00087 | 0.087 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 2 | SP | 723170128 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 125 x 11,4 mm spojované elektrotvarovkami - ochranné potrubí | m | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 0.0019 | 0.0665 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 3 | H | E0911461 |  | Přechodový spoj ocel DN50 / PE 100 63*5,8- zemní provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 4 | H | E0911462 |  | Přechodový spoj ocel DN20 / PE 100 32*3,0 - závitové provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 5 | SP | 723111202 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 - D 21,3x3,2 mm | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00146 | 0.00876 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 6 | SP | 723111203 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - D 26,9x3,2 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 7 | SP | 723111205 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 - D 42,4x3,2 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 8 | SP | 723111206 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 - D 48,3x3,2 mm | m | 160 | 0 | 160 |  | 0 | 0.00392 | 0.6272 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 9 | H | E0911464 |  | Potrubí ocelové svařované bezešvé s izolační povrchovou vrstvou DN 40 - D 48,3x3,2 mm - určené pro uložení do země | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 10 | SP | 723150365 |  | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00256 | 0.00256 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 11 | SP | 723150368 |  | Chránička D 76x3,2 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00633 | 0.07596 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 12 | SP | 723190909 |  | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 13 | SP | 723190907 |  | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 305 | 0 | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[9 empty] | 100+35+6+3+1+160; součet potrubí |  | 305 | [8 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 723221302 |  | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnějším závitem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 15 | SP | 723231162 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 16 | SP | 723231166 |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 17 | SP | 723230203 |  | Nadprůtoková pojistka plynu G 3/4 FM typu L průtok V 4,0 m3/h s vnitřním a vnějším závitem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 18 | H | E0911463 |  | Kulový kohout s protipožární armaturou přímý G 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 19 | H | E0911446 |  | Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový do výkonu 6 m3/h pro zemní plyn DN20 / DN32 - tlak na vstupu 50kPa, tlak na výstupu 2.0kPa, jmenovitý výkon 3,68m3/h, minimální výkon 0,54m3/h | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 20 | SP | 723234314 |  | Montáž regulátoru tlaku plynu středotlakého a uvedení do provozu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 20 | H | E0911447 |  | Plynoměr rotační G10, Qmax = 16m3/h s dálkovým odečtem dat DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 21 | H | E0911448 |  | Montáž plynoměru rotačního DN40 vč. přírubového spoje DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 22 | H | E0911449 |  | Havarijní uzávěr plynu kotelny DN40 - Rp 1 1/2" - NTL 2kPa - 230V - samostatný uzávěr v nevýbušném prostředí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 23 | H | E0911450 |  | Montáž havarijního uzávěru plynu DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 24 | H | E0911451 |  | Revize plynovodu | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 25 | SP | 734424102 |  | Kondenzační smyčka k přivaření stočená | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 26 | SP | 734421101 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-600 kPa průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 27 | H | EO911454 |  | Betonový prefabrikovaný pilíř - stavebnice - vnitřní rozměr pilíře 620mm*620mm*360mm - vnější rozměr pilíře 700mm*700mm*360mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 28 | H | E0911465 |  | Výstražná folie síťovaná žlutá š. 40 cm | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 29 | H | E0911466 |  | Položení výstražné značkovací pásky 40 cm | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 30 | H | E0911467 |  | Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v zemi | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 31 | H | E0911468 |  | Vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2 | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 32 | H | E0911469 |  | Ukončení vodičů signalizačních v objektech | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
[5 empty] | 33 | SP | 998723201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 723
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.0204 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 170 | 0 | 170 |  | 0 | 0.00012 | 0.0204 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | 783
[9 empty] | 6+3+1+160; součet potrubí DN15 - DN40 |  | 170 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | V03
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | V09
[5 empty] | 2 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce na plynovodu | hod | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | V09
[5 empty] | 3 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO3-P | V09
_
_
_

## Krycí list SO 04 Plyn
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D Plynová zařízení |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 04 |  | Myčka |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 04 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Plynová zařízení
Název objektu:
Myčka
#REF! | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#REF!
| SO4-P: SO4-Plyn |  | 0.069105
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.066705
| 783: Nátěry |  | 0.0024
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V09: Ostatní náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 04 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 04 Plynová zařízení
Název objektu:
Myčka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO4-P: SO4-Plyn | [5 empty] | 0 |  | 0.069105 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.066705 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 723111202 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 - D 21,3x3,2 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0.00146 | 0.01752 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 2 | SP | 723111203 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - D 26,9x3,2 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 3 | SP | 723111205 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 - D 42,4x3,2 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 4 | SP | 723111206 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 - D 48,3x3,2 mm | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00392 | 0.02352 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 5 | SP | 723150365 |  | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00256 | 0.00256 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 6 | SP | 723150368 |  | Chránička D 76x3,2 mm | m | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.00633 | 0.009495 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 7 | SP | 723190909 |  | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 8 | SP | 723190907 |  | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 9 |  |  |  | 12+1+1+6; součet potrubí |  | 20 | [8 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 723221302 |  | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnějším závitem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 11 | SP | 723231162 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 12 | SP | 723231166 |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0013 | 0.0013 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 13 | H | E0911446 |  | Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový do výkonu 6 m3/h pro zemní plyn DN20 / DN32 - tlak na vstupu 50kPa, tlak na výstupu 2.0kPa, jmenovitý výkon 3,68m3/h, minimální výkon 0,54m3/h | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 14 | SP | 723234314 |  | Montáž regulátoru tlaku plynu středotlakého a uvedení do provozu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 15 | H | E0911447 |  | Plynoměr rotační G10, Qmax = 16m3/h s dálkovým odečtem dat DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 16 | H | E0911448 |  | Montáž plynoměru rotačního DN40 vč. přírubového spoje DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 17 | H | E0911449 |  | Havarijní uzávěr plynu kotelny DN40 - Rp 1 1/2" - NTL 2kPa - 230V - samostatný uzávěr v nevýbušném prostředí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 18 | H | E0911450 |  | Montáž havarijního uzávěru plynu DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 19 | H | E0911451 |  | Revize plynovodu | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 20 | SP | 734424102 |  | Kondenzační smyčka k přivaření stočená | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 21 | SP | 734421101 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 kPa průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 22 | H | EO911454 |  | Betonový prefabrikovaný pilíř - stavebnice - vnitřní rozměr pilíře 620mm*620mm*360mm - vnější rozměr pilíře 700mm*700mm*360mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
[5 empty] | 23 | SP | 998723201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 723
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.0024 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | 783
[9 empty] | 12+1+1+6; součet potrubí DN15 - DN40 |  | 20 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | V03
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | V09
[5 empty] | 2 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce na plynovodu a sestavení betonového prefabrikovaného pilíře | hod | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | V09
[5 empty] | 3 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO4-P | V09
_
_
_

## Krycí list SO 05 Plyn
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D Plynová zařízení |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 05 |  | TOV |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace SO 05 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Plynová zařízení
Název objektu:
TOV
#REF! | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#REF!
| SO5-P: SO5-Plyn |  | 0.62874
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.61183
| 783: Nátěry |  | 0.01691
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V09: Ostatní náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky SO 05 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
SO 05 Plynová zařízení
Název objektu:
TOV
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO5-P: SO5-Plyn | [5 empty] | 0 |  | 0.62874 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.61183 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 723111202 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 - D 21,3x3,2 mm | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0.00146 | 0.02628 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 2 | SP | 723111203 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - D 26,9x3,2 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 3 | SP | 723111205 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 - D 42,4x3,2 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 4 | SP | 723111206 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 - D 48,3x3,2 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00392 | 0.00392 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 5 | SP | 723150312 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN 50 - D 60,3x3,6 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00457 | 0.00457 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 6 | SP | 723150313 |  | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00657 | 0.00657 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 7 | SP | 723150314 |  | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 0.00856 | 0.5136 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 8 | SP | 723150365 |  | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00256 | 0.00256 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 9 | SP | 723150372 |  | Chránička D 133x4,5 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.01 | 0.03 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 10 | SP | 723190907 |  | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 85 | 0 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[9 empty] | 18+3+1+1+1+1+60; součet potrubí |  | 85 | [8 empty] | _
[5 empty] | 11 | SP | 723190909 |  | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 12 | SP | 723221302 |  | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnějším závitem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 13 | SP | 723231162 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 14 | SP | 723212104 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00834 | 0.00834 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 15 | H | E0911446 |  | Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový do výkonu 6 m3/h pro zemní plyn DN20 / DN32 - tlak na vstupu 50kPa, tlak na výstupu 2.0kPa, jmenovitý výkon 3,68m3/h, minimální výkon 0,54m3/h | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 16 | SP | 723234314 |  | Montáž regulátoru tlaku plynu středotlakého a uvedení do provozu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 17 | H | E0911448 |  | Montáž plynoměru rotačního DN40 vč. přírubového spoje DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 18 | H | E0911447 |  | Plynoměr rotační G10, Qmax = 16m3/h s dálkovým odečtem dat DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 19 | H | E0911449 |  | Havarijní uzávěr plynu kotelny DN40 - Rp 1 1/2" - NTL 2kPa - 230V - samostatný uzávěr v nevýbušném prostředí | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 20 | H | E0911450 |  | Montáž havarijního uzávěru plynu DN40 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 21 | H | E0911451 |  | Revize plynovodu | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 22 | SP | 734424102 |  | Kondenzační smyčka k přivaření stočená | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 23 | SP | 734421101 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 kPa průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 24 | H | E0911453 |  | Betonový prefabrikovaný pilíř - stavebnice - vnitřní rozměr pilíře 1420mm*620mm*360mm - vnější rozměr pilíře 1500mm*700mm*400mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
[5 empty] | 25 | SP | 998723201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 723
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.01691 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0.00012 | 0.00288 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 783
[9 empty] | 18+3+1+1+1; součet potrubí DN15 - DN50 |  | 24 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 783425522 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 61 | 0 | 61 |  | 0 | 0.00023 | 0.01403 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | 783
[9 empty] | 1+60; součet potrubí DN65 - DN80 |  | 61 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | V03
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E103-1 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 50 | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | V09
[5 empty] | 2 | ON | E103-3 |  | Prostupy požárně dělícími konstrukcemi - Potrubí do DN 200 | sada | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | V09
[5 empty] | 3 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce na plynovodu a sestavení betonového prefabrikovaného pilíře | hod | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | V09
[5 empty] | 4 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO5-P | V09
_
_
_

## Krycí list IO 01 Plyn
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D Plynová zařízení |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
IO 01 |  | Plynovodní přípojka |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace IO 01 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 01 Plynová zařízení
Název objektu:
Plynovodní přípojka
#REF! | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#REF!
| Objekt : IO01-P |  | 0.05015
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.04979
| 783: Nátěry |  | 0.00036
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V09: Ostatní náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky IO 01 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 01 Plynová zařízení
Název objektu:
Plynovodní přípojka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | Objekt : IO01-P | [5 empty] | 0 |  | 0.05015 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.04979 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 723170117 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami-opláštěné potrubí s ochranou vrstvou | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0.00136 | 0.034 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 2 | H | E0911472 |  | Navrtávací souprava bez možnosti uzavření přípojky DN150 / DN50 bezpečnostní T-kus | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 3 | H | E0911473 |  | Instalace navrtávací soupravy a napojení na stávající potrubí vč. očištění | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 4 | H | E0911461 |  | Přechodový spoj ocel DN50 / PE 100 63*5,8- zemní provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 5 | H | E0911471 |  | Přechodový spoj ocel DN50 / PE 100 63*5,8 - závitové provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 6 | SP | 723150312 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN 50 - D 60,3x3,6 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00457 | 0.01371 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 7 | SP | 723190909 |  | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 8 | SP | 723190907 |  | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[9 empty] | 25+3; součet potrubí |  | 28 | [8 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 723231167 |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00208 | 0.00208 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 10 | H | E0911465 |  | Výstražná folie síťovaná žlutá š. 40 cm | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 11 | H | E0911466 |  | Položení výstražné značkovací pásky 40 cm | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 12 | H | E0911468 |  | Vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2 | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 13 | H | E0911467 |  | Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v zemi | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 14 | H | E0911469 |  | Ukončení vodičů signalizačních v objektech | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 15 | H | E0911451 |  | Revize plynovodu | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
[5 empty] | 16 | SP | 998723201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 723
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.00036 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00012 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | 783
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | V03
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce na plynovodu | hod | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | V09
[5 empty] | 2 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO01-P | V09
_
_
_

## Krycí list IO 02 Plyn
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D Plynová zařízení |  | JKSO |  | Ošetřovna
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
IO 02 |  | Areálový plynovod |  | Měrná jednotka |  |  | Objekt
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech |  | Náklady na m.j. |  |  | Sedlec kotelna
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  | Datum : | 2014-11-27
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 091-14
Rozpočtoval |  | ENERGIS 92, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % |  | 0
| Provozní vlivy | 1.8 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 0

## Rekapitulace IO 02 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 02 Plynová zařízení
Název objektu:
Arealový plynovod
#REF! | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#REF!
| Objekt : IO02-P |  | 0.37737
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.37506
| 734: Ústřední vytápění - armatury |  | 0.00051
| 783: Nátěry |  | 0.0018
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V09: Ostatní náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Položky IO 02 Plyn
Zakázka:
Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech
Objekt:
IO 02 Plynová zařízení
Název objektu:
Arealový plynovod
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | Objekt : IO02-P | [5 empty] | 0 |  | 0.37737 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.37506 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 723170114 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami-opláštěné potrubí s ochranou vrstvou | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.00039 | 0.0039 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 2 | SP | 723170115 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami-opláštěné potrubí s ochranou vrstvou | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.00058 | 0.0058 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 3 | SP | 723170117 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami-opláštěné potrubí s ochranou vrstvou | m | 150 | 0 | 150 |  | 0 | 0.00136 | 0.204 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 4 | SP | 723170128 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 125 x 11,4 mm spojované elektrotvarovkami - ochranné potrubí | m | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0.0019 | 0.095 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 5 | H | E0911462 |  | Přechodový spoj ocel DN20 / PE 100 32*3,0 - závitové provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 6 | H | E0911470 |  | Přechodový spoj ocel DN32 / PE 100 40*3,7 - závitové provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 7 | H | E0911471 |  | Přechodový spoj ocel DN50 / PE 100 63*5,8 - závitové provedení | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 8 | SP | 723111202 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 - D 21,3x3,2 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00146 | 0.00438 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 9 | SP | 723111203 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - D 26,9x3,2 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 10 | SP | 723111205 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 - D 42,4x3,2 | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00345 | 0.01035 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 11 | SP | 723111206 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 - D 48,3x3,2 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00392 | 0.01176 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 12 | SP | 723150312 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN 50 - D 60,3x3,6 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00457 | 0.01371 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 13 | SP | 723190909 |  | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 14 | SP | 723190907 |  | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 185 | 0 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[9 empty] | 10+10+150+3+3+3+3+3; součet potrubí | [10 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 723231163 |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 16 | SP | 723231166 |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0013 | 0.0013 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 17 | SP | 723231167 |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00208 | 0.00208 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 18 | SP | 723214166 |  | Filtr plynový DN 50 PN 40 do 400°C těleso uhlíková ocel | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 19 | SP | 734421101 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-600 kPa průměr 50 mm spodní připojení | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00221 | 0.00442 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 20 | SP | 734424102 |  | Kondenzační smyčka k přivaření stočená | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 21 | H | E0911465 |  | Výstražná folie síťovaná žlutá š. 40 cm | m | 170 | 0 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 22 | H | E0911466 |  | Položení výstražné značkovací pásky 40 cm | m | 170 | 0 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 23 | H | E0911467 |  | Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v zemi | m | 170 | 0 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 24 | H | E0911468 |  | Vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2 | m | 170 | 0 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 25 | H | E0911469 |  | Ukončení vodičů signalizačních v objektech | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 26 | H | E0911451 |  | Revize plynovodu | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
[5 empty] | 27 | SP | 998723201 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 723
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.00051 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 734494121 |  | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00051 | 0.00051 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 734
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783425422 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0.00012 | 0.0018 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | 783
[9 empty] | 3+3+3+3+3; součet potrubí DN15 - DN50 |  | 15 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 013254000-01.4 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - malá stavba - čtyři paré | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | V01
_
[9 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 034803000-1 |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | den | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | V03
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | E102-1 |  | Stavební přípomoce na plynovodu | hod | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | V09
[5 empty] | 2 | ON | E104-1 |  | Úklid staveniště | hod | 16 | -37.5 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | IO02-P | V09
_
_
_