## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: | [5 empty] | 1) Rekapitulace stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | ODOM |  |  |  |  | False | False | {7AAB810B-49CE-43E9-8762-F51452230B83}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,1 | 21
[34 empty] | 0,1 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | 16-633 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,1
|  | Stavba: | [5 empty] | Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,1
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 22.11.2016 | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
|  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
0,1
|  | Poznámka: | [31 empty] | 0,1
True
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | 16-633
| Stavba: | [7 empty] | Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 22.11.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace | [5 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7AAB810B-49CE-43E9-8762-F51452230B83} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 16-633-00 |  |  |  |  | I. etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28} | {7AAB810B-49CE-43E9-8762-F51452230B83} | 2
|  |  | 16-633-01 |  |  |  |  | SO 01 VS Centrální výměníková stanice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4F872069-A3C0-45AD-A409-94B50A17451F} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
/ |  |  |  | 16-633-01-1 |  |  |  |  | D1.1 Stavební část a D1.2 Stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {25F7AE04-C627-46AB-928A-73EFD8FC9176} | {4F872069-A3C0-45AD-A409-94B50A17451F}
/ |  |  |  | 16-633-01-2 |  |  |  |  | D1.4 Technologie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {96E11DA6-76A1-446C-ACE4-3B2818CC6D45} | {4F872069-A3C0-45AD-A409-94B50A17451F}
/ |  |  |  | 16-633-01-3 |  |  |  |  | D1.5 Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2BC0EE1E-EAF0-462E-9688-9EE67E7893C2} | {4F872069-A3C0-45AD-A409-94B50A17451F}
/ |  |  |  | 16-633-01-4 |  |  |  |  | D1.6 Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {F434C672-1798-4FA4-9801-14A239DD527C} | {4F872069-A3C0-45AD-A409-94B50A17451F}
|  |  | 16-633-02 |  |  |  |  | SO 30.1 Centrální dispečink | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {D04D829C-C053-4AFD-AA73-4F0DEA043678} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
/ |  |  |  | 16-633-02-1 |  |  |  |  | D1.5 Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {60423D97-7903-47A5-B8EB-F623B0E8C30E} | {D04D829C-C053-4AFD-AA73-4F0DEA043678}
/ |  |  | 16-633-02-1 |  |  |  |  | SO 31.1 Přeložky inženýrských sítí 1. etapa | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {F35245F1-477C-431D-AA11-A56C530B90DD} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  | 16-633-03 |  |  |  |  | SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {765A324D-CA45-4DE0-BD70-9AEA7CE5717E} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
/ |  |  |  | 16-633-03-1 |  |  |  |  | D1.1 Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {BE9CD6EB-41DB-41FE-A9FE-C230E95CCB1D} | {765A324D-CA45-4DE0-BD70-9AEA7CE5717E}
/ |  |  |  | 16-633-03-2 |  |  |  |  | D1.4 Technologie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {E633E47C-69A9-4AA3-89D3-282ECF12862E} | {765A324D-CA45-4DE0-BD70-9AEA7CE5717E}
/ |  |  |  | 16-633-03-3 |  |  |  |  | D1.5 Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {DBD9AB3E-8EAC-4A30-8FF9-26449CC20411} | {765A324D-CA45-4DE0-BD70-9AEA7CE5717E}
|  |  | 16-633-04 |  |  |  |  | SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {DEAA0A68-B2CC-4369-BE91-B794EDA91011} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-04-1 |  |  |  |  | D.1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {A77A1F74-6562-419D-BD5D-B872D6A9F84F} | {DEAA0A68-B2CC-4369-BE91-B794EDA91011}
/ |  |  |  |  | 16-633-04-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-00 Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {24DF3A21-EAF6-495C-BB9B-6EC57E587C02} | {A77A1F74-6562-419D-BD5D-B872D6A9F84F}
/ |  |  |  |  | 16-633-04-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {A635E52A-9A17-49B2-8AB8-1D45F597685F} | {A77A1F74-6562-419D-BD5D-B872D6A9F84F}
/ |  |  |  |  | 16-633-04-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-00 Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {C537A9C4-D17C-416D-8B18-AA9E349924F3} | {A77A1F74-6562-419D-BD5D-B872D6A9F84F}
/ |  |  |  | 16-633-04-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {C44A1715-AED1-4DD8-A7C9-3654FB225B7A} | {DEAA0A68-B2CC-4369-BE91-B794EDA91011}
/ |  |  |  | 16-633-04-3 |  |  |  |  | Měření a regulace budovy č 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {773C4162-83A8-4D5F-9F9C-670A1AF3D100} | {DEAA0A68-B2CC-4369-BE91-B794EDA91011}
/ |  |  |  | 16-633-04-4 |  |  |  |  | D1.4.3 Otopná soustava budovy 57 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {EBFCC68B-1232-42B0-ACCD-3120BE74EF51} | {DEAA0A68-B2CC-4369-BE91-B794EDA91011}
/ |  |  |  | 16-633-04-5 |  |  |  |  | Měření a regulace budovy č 57 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {43EF48F4-A8C8-4892-93E2-A25F1524D2F3} | {DEAA0A68-B2CC-4369-BE91-B794EDA91011}
|  |  | 16-633-05 |  |  |  |  | SO 04 OPS2 (budova 59 a 60) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1D528B30-013C-49AB-8200-F611DAC1D44F} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-05-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1A8A9AF4-9F52-40B9-BC1E-F374FA517AF0} | {1D528B30-013C-49AB-8200-F611DAC1D44F}
/ |  |  |  |  | 16-633-05-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-00 Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {468545EC-A028-4E63-8ABA-C151B7CCD827} | {1A8A9AF4-9F52-40B9-BC1E-F374FA517AF0}
/ |  |  |  |  | 16-633-05-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {79120B57-455C-4415-AAB7-974542EEA1F0} | {1A8A9AF4-9F52-40B9-BC1E-F374FA517AF0}
/ |  |  |  |  | 16-633-05-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-00 Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {F59AAE0E-0C51-4FE6-8731-B00D18A52CBA} | {1A8A9AF4-9F52-40B9-BC1E-F374FA517AF0}
/ |  |  |  | 16-633-05-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {21DD1B2E-8D66-4E50-A840-AF129F0B9860} | {1D528B30-013C-49AB-8200-F611DAC1D44F}
/ |  |  |  | 16-633-05-4 |  |  |  |  | D1.4.3 Otopná soustava budovy 59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {132C3018-AB7B-48CE-AE83-DCD6251F698F} | {1D528B30-013C-49AB-8200-F611DAC1D44F}
/ |  |  |  | 16-633-05-5 |  |  |  |  | Měření a regulace budovy č 59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {76D03A8D-1D48-4E62-899B-01E470412BD5} | {1D528B30-013C-49AB-8200-F611DAC1D44F}
/ |  |  |  | 16-633-05-3 |  |  |  |  | Měření a regulace budovy č 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {209D1E08-8AF0-4975-9D70-2316D8EAE925} | {1D528B30-013C-49AB-8200-F611DAC1D44F}
|  |  | 16-633-06 |  |  |  |  | SO 05 OPS 3 (budova 2) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9B10A0A3-67B2-47F9-BD6C-D394C69604F7} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-06-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9266A1FA-CD3C-4F9A-9168-667C0A958A73} | {9B10A0A3-67B2-47F9-BD6C-D394C69604F7}
/ |  |  |  |  | 16-633-06-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0F5EB2DA-F018-4E57-838A-55504CA9E8CC} | {9266A1FA-CD3C-4F9A-9168-667C0A958A73}
/ |  |  |  |  | 16-633-06-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {C60390CE-29FE-4152-9E18-9CAF92BB8C9B} | {9266A1FA-CD3C-4F9A-9168-667C0A958A73}
/ |  |  |  |  | 16-633-06-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4CD5E342-21AA-4ED7-9D9C-F118CF24B4DC} | {9266A1FA-CD3C-4F9A-9168-667C0A958A73}
/ |  |  |  | 16-633-06-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {46227B4B-FB0A-4C58-BEB2-FA826B371E95} | {9B10A0A3-67B2-47F9-BD6C-D394C69604F7}
|  |  | 16-633-07 |  |  |  |  | SO 06 OPS 4 (budova 40) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {FD1CB1C8-5FA5-4D2D-9964-6464C8B5E31D} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-07-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {E7217C3F-23CE-462D-943E-E12C0BB07CDF} | {FD1CB1C8-5FA5-4D2D-9964-6464C8B5E31D}
/ |  |  |  |  | 16-633-07-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {8AD4F0AE-068F-438F-9DDE-001AE2B9ABD8} | {E7217C3F-23CE-462D-943E-E12C0BB07CDF}
/ |  |  |  |  | 16-633-07-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {12A7C95F-42F8-47A6-A9E5-381569C55A50} | {E7217C3F-23CE-462D-943E-E12C0BB07CDF}
/ |  |  |  |  | 16-633-07-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {83FE4676-D962-47C8-BD70-E9E07E496266} | {E7217C3F-23CE-462D-943E-E12C0BB07CDF}
/ |  |  |  | 16-633-07-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6FE0E3C1-85C5-44EE-A73C-7C26784422A7} | {FD1CB1C8-5FA5-4D2D-9964-6464C8B5E31D}
/ |  |  |  | 16-633-07-3 |  |  |  |  | Měření a regulace budovy č 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8CA1BBAD-C113-4D05-ABEC-8B7B5EE00C69} | {FD1CB1C8-5FA5-4D2D-9964-6464C8B5E31D}
|  |  | 16-633-08 |  |  |  |  | SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7797474D-4773-4B11-A7F7-03414F4F7785} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-08-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {77281B0D-061E-467C-B701-F589D86E6C9F} | {7797474D-4773-4B11-A7F7-03414F4F7785}
/ |  |  |  |  | 16-633-08-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {B5EE270A-9CD4-495F-B164-349AC343D756} | {77281B0D-061E-467C-B701-F589D86E6C9F}
/ |  |  |  |  | 16-633-08-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {606B7354-11B8-4F6C-BB15-1FC6ADBEDAF7} | {77281B0D-061E-467C-B701-F589D86E6C9F}
/ |  |  |  |  | 16-633-08-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {954653D9-4D7C-4738-98BA-E7E1ECF3943C} | {77281B0D-061E-467C-B701-F589D86E6C9F}
/ |  |  |  | 16-633-08-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 1 a 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {E6475AA2-75C2-4B65-8231-21AA0BE0AEBC} | {7797474D-4773-4B11-A7F7-03414F4F7785}
/ |  |  |  | 16-633-08-4 |  |  |  |  | D1.4.3 Otopná soustava budovy 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {C336D40C-7C9C-4F5C-A09D-65CB431238D7} | {7797474D-4773-4B11-A7F7-03414F4F7785}
/ |  |  |  | 16-633-08-5 |  |  |  |  | D1.4.5 Samostatný vstup do OPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {D5A91E11-A4F3-4CAD-B17A-6BEDCCC40095} | {7797474D-4773-4B11-A7F7-03414F4F7785}
|  |  | 16-633-09 |  |  |  |  | SO 08 OPS 6 (budova 5) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {A09A4037-4E25-4EA4-BCF1-B96C218FB40B} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-09-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4109C8A9-B767-4329-BEC4-1B8A0900A1B9} | {A09A4037-4E25-4EA4-BCF1-B96C218FB40B}
/ |  |  |  |  | 16-633-09-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {300A0CFE-A8D8-4A43-B011-081158562B6B} | {4109C8A9-B767-4329-BEC4-1B8A0900A1B9}
/ |  |  |  |  | 16-633-09-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {456C9D67-CC4A-42AB-A21F-09AAF332E00B} | {4109C8A9-B767-4329-BEC4-1B8A0900A1B9}
/ |  |  |  |  | 16-633-09-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {B0ED7C7D-4664-490C-8189-410338436B4D} | {4109C8A9-B767-4329-BEC4-1B8A0900A1B9}
/ |  |  |  | 16-633-09-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5B27C87F-16DB-4CD9-926F-836A08E6D72C} | {A09A4037-4E25-4EA4-BCF1-B96C218FB40B}
|  |  | 16-633-10 |  |  |  |  | SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0CCE2E61-7F52-4B3F-AEDA-9764C9D63251} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-10-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {67C94E59-E502-48D8-951E-7D2A01D7BE6B} | {0CCE2E61-7F52-4B3F-AEDA-9764C9D63251}
/ |  |  |  |  | 16-633-10-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {84B9A7E3-9C88-463C-826C-598D78FCDF3E} | {67C94E59-E502-48D8-951E-7D2A01D7BE6B}
/ |  |  |  |  | 16-633-10-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {5D221D6B-6E7B-4EF0-B3FE-A396F8A2BA03} | {67C94E59-E502-48D8-951E-7D2A01D7BE6B}
/ |  |  |  |  | 16-633-10-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {2913AB77-9D4B-40B3-AB13-D2844848B109} | {67C94E59-E502-48D8-951E-7D2A01D7BE6B}
/ |  |  |  | 16-633-10-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ADC2F20D-E374-4870-8E4A-E792A051FE07} | {0CCE2E61-7F52-4B3F-AEDA-9764C9D63251}
|  |  | 16-633-11 |  |  |  |  | SO 10 OPS 8 (budova 16) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2EC08A76-35FB-4F6C-BE16-B6E2E6A8FEA1} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-11-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {DAA6AFFE-7F06-4292-B9B1-0376B785D609} | {2EC08A76-35FB-4F6C-BE16-B6E2E6A8FEA1}
/ |  |  |  |  | 16-633-11-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {D4F29141-FCEF-42F5-839C-0D70D8F28D0F} | {DAA6AFFE-7F06-4292-B9B1-0376B785D609}
/ |  |  |  |  | 16-633-11-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {1A2FF03C-3BD4-4CF4-AC82-EA8A82DEDC10} | {DAA6AFFE-7F06-4292-B9B1-0376B785D609}
/ |  |  |  |  | 16-633-11-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {9515A8AB-8BE3-4DFC-8CDC-4FF6FAEEEAC7} | {DAA6AFFE-7F06-4292-B9B1-0376B785D609}
|  |  | 16-633-12 |  |  |  |  | SO 11 OPS 9 (budova 19) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {B0E068BE-044D-4AAD-BE86-AE1A4FB39599} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-12-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {EBA76CC1-0942-4B45-BAD5-C2DB8ADEDEEE} | {B0E068BE-044D-4AAD-BE86-AE1A4FB39599}
/ |  |  |  |  | 16-633-12-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {D377A226-5944-4F2E-BEC3-F7D7E6978C38} | {EBA76CC1-0942-4B45-BAD5-C2DB8ADEDEEE}
/ |  |  |  |  | 16-633-12-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {CECD6AA8-4CF2-485B-A5E6-7C9D775D20F1} | {EBA76CC1-0942-4B45-BAD5-C2DB8ADEDEEE}
/ |  |  |  |  | 16-633-12-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {B87ED951-08BE-4A22-A837-A215554B8D0D} | {EBA76CC1-0942-4B45-BAD5-C2DB8ADEDEEE}
|  |  | 16-633-13 |  |  |  |  | SO 12 OPS 10 (budova 17) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {65D40B25-BF37-48FD-A7C9-3AC9169FAC69} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-13-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7F6C9AC7-C714-4092-B2BA-0EA26E5A9A2A} | {65D40B25-BF37-48FD-A7C9-3AC9169FAC69}
/ |  |  |  |  | 16-633-13-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-00 Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {42638B6B-F9C8-4C94-9F4E-C389D98EF43B} | {7F6C9AC7-C714-4092-B2BA-0EA26E5A9A2A}
/ |  |  |  |  | 16-633-13-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {F1F0497A-530E-4541-89D0-D4824A3D4A01} | {7F6C9AC7-C714-4092-B2BA-0EA26E5A9A2A}
/ |  |  |  |  | 16-633-13-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-00 Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {448CF998-8F65-4645-B62B-E4474EEBA8D1} | {7F6C9AC7-C714-4092-B2BA-0EA26E5A9A2A}
|  |  | 16-633-14 |  |  |  |  | SO 13 OPS 11 (budova 20) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {557CAD89-8B0E-475B-BBA7-D4F596315BEF} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-14-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {95C5F759-8F85-4812-8ABF-FD81B02ED9C4} | {557CAD89-8B0E-475B-BBA7-D4F596315BEF}
/ |  |  |  |  | 16-633-14-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {C1E62F99-88BA-4ED5-B43C-CB725BBB6016} | {95C5F759-8F85-4812-8ABF-FD81B02ED9C4}
/ |  |  |  |  | 16-633-14-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {CBFBF3B3-10EA-484B-8BBD-1B841E40AD49} | {95C5F759-8F85-4812-8ABF-FD81B02ED9C4}
/ |  |  |  |  | 16-633-14-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {A1B6A8D7-9394-4130-A5E0-48FAFA10F46A} | {95C5F759-8F85-4812-8ABF-FD81B02ED9C4}
|  |  | 16-633-15 |  |  |  |  | SO 14 OPS 12 (budova 18) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7A05BE02-0040-49A2-A76D-35F076C83F6E} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-15-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {A58FC0B4-F7B6-4580-A1CE-A0CE815964B0} | {7A05BE02-0040-49A2-A76D-35F076C83F6E}
/ |  |  |  |  | 16-633-15-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {6F40F61E-9398-45B7-BAAA-79CD607F01D9} | {A58FC0B4-F7B6-4580-A1CE-A0CE815964B0}
/ |  |  |  |  | 16-633-15-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {E8573107-0F45-4256-9C48-1FD7A4F24881} | {A58FC0B4-F7B6-4580-A1CE-A0CE815964B0}
/ |  |  |  |  | 16-633-15-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {2E973C29-7C92-4C16-9AD2-FB1CF85B463F} | {A58FC0B4-F7B6-4580-A1CE-A0CE815964B0}
|  |  | 16-633-16 |  |  |  |  | SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {223C7F6D-6BDD-4EFF-A26F-AB166999EF81} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  |  |  | 16-633-16-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {24069743-F802-4FB5-94F9-CD10EA48352C} | {223C7F6D-6BDD-4EFF-A26F-AB166999EF81}
/ |  |  |  |  | 16-633-16-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {F33FA4DB-2DC2-49B3-9D72-549DF33E671E} | {24069743-F802-4FB5-94F9-CD10EA48352C}
/ |  |  |  |  | 16-633-16-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {8F8E54B6-5BC5-4195-BA2C-70018F3009C3} | {24069743-F802-4FB5-94F9-CD10EA48352C}
/ |  |  |  | 16-633-16-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {F3987695-C930-4DF9-B292-735705C4E174} | {223C7F6D-6BDD-4EFF-A26F-AB166999EF81}
/ |  |  |  | 16-633-16-3 |  |  |  |  | D1.4.3 Otopná soustava budovy 70 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {B8372C5F-749C-462B-81EC-9690EE161BB1} | {223C7F6D-6BDD-4EFF-A26F-AB166999EF81}
/ |  |  |  | 16-633-16-4 |  |  |  |  | Měření a regulace budovy 70 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2F4F0530-8403-4A27-82AE-741B62CA6A50} | {223C7F6D-6BDD-4EFF-A26F-AB166999EF81}
/ |  |  | 16-633-17 |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové nákldy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6252ADF4-7AA7-4CDD-B653-C0D661422F1B} | {4E05EDA0-79E6-4E51-9C87-053EC3286F28}
|  | 16-633-00-2 |  |  |  |  | II. etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988} | {7AAB810B-49CE-43E9-8762-F51452230B83} | 2
|  |  | 16-633-18 |  |  |  |  | SO 23 VS - Centrální výměníková stanice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {DAA5A26F-3966-49FA-8B80-BEDB79774653} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
/ |  |  |  | 16-633-18-1 |  |  |  |  | D1.1 Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {79174C7D-A6E6-406D-8462-1A205575D10E} | {DAA5A26F-3966-49FA-8B80-BEDB79774653}
/ |  |  |  | 16-633-18-2 |  |  |  |  | D1.4 Technologie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {CE477756-66B5-4F66-A1CC-3F2F4200E2BD} | {DAA5A26F-3966-49FA-8B80-BEDB79774653}
|  |  | 16-633-19 |  |  |  |  | SO 30.2 Centrální dispečink | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {D92CDA12-1166-48D7-B414-197828DFD233} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
/ |  |  |  | 16-633-19-1 |  |  |  |  | D1.5 Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6945DE19-62E3-4E9D-8431-E0CA979117C5} | {D92CDA12-1166-48D7-B414-197828DFD233}
/ |  |  | 16-633-19-1 |  |  |  |  | SO 31.2 Přeložky inženýrských sítí 2. etapa | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5DC4E83B-7A0A-4DE9-A033-3AEC96710F2C} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  | 16-633-20 |  |  |  |  | SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {75775B9D-6DB2-4AE1-AAD1-3E1BF6F89389} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
/ |  |  |  | 16-633-20-1 |  |  |  |  | D1.1 Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {53082D43-5E00-4935-A18D-6F6725B663DB} | {75775B9D-6DB2-4AE1-AAD1-3E1BF6F89389}
/ |  |  |  | 16-633-20-2 |  |  |  |  | D1.4 Technologie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9219356E-7AD3-4997-B4AB-A85BED619F13} | {75775B9D-6DB2-4AE1-AAD1-3E1BF6F89389}
/ |  |  |  | 16-633-20-3 |  |  |  |  | D1.5 Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {90E1E942-3B4D-4C66-80C5-CFC39F6AFD79} | {75775B9D-6DB2-4AE1-AAD1-3E1BF6F89389}
|  |  | 16-633-21 |  |  |  |  | SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {D6E3E7D2-ED55-409B-A031-A531834730F3} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  |  | 16-633-21-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {EE58DC88-B5D8-4EE2-87CE-FA770E73E3CD} | {D6E3E7D2-ED55-409B-A031-A531834730F3}
/ |  |  |  |  | 16-633-21-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0DDA13E4-05BA-41DB-B43C-475C4B1C730F} | {EE58DC88-B5D8-4EE2-87CE-FA770E73E3CD}
/ |  |  |  |  | 16-633-21-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {8C15F2CE-7EB5-40DD-8357-BEF18EB7642F} | {EE58DC88-B5D8-4EE2-87CE-FA770E73E3CD}
/ |  |  |  |  | 16-633-21-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {AAB3E48F-F4EC-403E-B0B7-266EEE462F4D} | {EE58DC88-B5D8-4EE2-87CE-FA770E73E3CD}
/ |  |  |  | 16-633-21-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 61 a 62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {106FBC7E-94BB-4D0A-B189-A772B4D3A6D4} | {D6E3E7D2-ED55-409B-A031-A531834730F3}
/ |  |  |  | 16-633-21-3 |  |  |  |  | Měření a regulace budovy 61 a 62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {13627FEC-4A84-4968-964A-72B5A0EC3BE4} | {D6E3E7D2-ED55-409B-A031-A531834730F3}
|  |  | 16-633-22 |  |  |  |  | SO 17 OPS 15 (budova 33) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {AF6B064E-45BE-4813-B696-6F3D7AF5B55F} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  |  | 16-633-22-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {03A942B6-35EE-4655-9BD8-B15268E98C79} | {AF6B064E-45BE-4813-B696-6F3D7AF5B55F}
/ |  |  |  |  | 16-633-22-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {B3129AD0-61CF-4292-98D3-6BD719C88136} | {03A942B6-35EE-4655-9BD8-B15268E98C79}
/ |  |  |  |  | 16-633-22-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {B58A327B-B89D-40F3-A107-653E299A2FCC} | {03A942B6-35EE-4655-9BD8-B15268E98C79}
/ |  |  |  |  | 16-633-22-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {177AAD8A-490A-445E-B260-7B7A21769DAC} | {03A942B6-35EE-4655-9BD8-B15268E98C79}
|  |  | 16-633-23 |  |  |  |  | SO 18 OPS 16 (budova 36) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {06DB9EAD-52F9-4CD8-926C-EE7BACB0F1AA} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  |  | 16-633-23-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8EE5A7AA-B5B6-4449-8A96-50F328579CED} | {06DB9EAD-52F9-4CD8-926C-EE7BACB0F1AA}
/ |  |  |  |  | 16-633-23-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {F476983F-89F1-45D1-AED3-76D84AF501E1} | {8EE5A7AA-B5B6-4449-8A96-50F328579CED}
/ |  |  |  |  | 16-633-23-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {04B6329C-1845-4ABE-9CB4-0457C28FA9BD} | {8EE5A7AA-B5B6-4449-8A96-50F328579CED}
/ |  |  |  |  | 16-633-23-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0434EB0D-9921-4C46-9409-2F59E5A05022} | {8EE5A7AA-B5B6-4449-8A96-50F328579CED}
|  |  | 16-633-24 |  |  |  |  | SO 19 OPS 17 (budova 37) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {D41386A4-5BA4-46D1-9EC3-88E1EDC2EEA9} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  |  | 16-633-24-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {B37700F6-DBD0-46A2-AF4F-CE26DE951B41} | {D41386A4-5BA4-46D1-9EC3-88E1EDC2EEA9}
/ |  |  |  |  | 16-633-24-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {8E080451-04C5-469E-91D8-25F61CE0EBFD} | {B37700F6-DBD0-46A2-AF4F-CE26DE951B41}
/ |  |  |  |  | 16-633-24-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {AF99AEA5-6A91-46CB-A6BB-F37FB0AA74D5} | {B37700F6-DBD0-46A2-AF4F-CE26DE951B41}
/ |  |  |  |  | 16-633-24-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {34881705-CA73-4741-A2E8-8AB45D0F7517} | {B37700F6-DBD0-46A2-AF4F-CE26DE951B41}
/ |  |  |  | 16-633-24-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 37 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3E7A9CCD-A3B1-42ED-8413-7600A3EBAFA4} | {D41386A4-5BA4-46D1-9EC3-88E1EDC2EEA9}
/ |  |  |  | 16-633-24-3 |  |  |  |  | D1.4.3 Samostatný vstup do OPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {A96A2750-3114-4C76-BE8C-57D2D9EDEC97} | {D41386A4-5BA4-46D1-9EC3-88E1EDC2EEA9}
|  |  | 16-633-25 |  |  |  |  | SO 20 OPS 18 (budova 31) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {13D2B52C-1283-4DA5-9BC0-93400F4C4105} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  |  | 16-633-25-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9BB18AC6-68D3-4C42-8BE8-BD991A75CDB8} | {13D2B52C-1283-4DA5-9BC0-93400F4C4105}
/ |  |  |  |  | 16-633-25-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {E07BB454-ADE0-4C8D-8649-2B20BB109A9F} | {9BB18AC6-68D3-4C42-8BE8-BD991A75CDB8}
/ |  |  |  |  | 16-633-25-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {F8ECC617-C821-4648-BDBC-A697B520B03B} | {9BB18AC6-68D3-4C42-8BE8-BD991A75CDB8}
/ |  |  |  |  | 16-633-25-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {F0F029E2-48A4-4502-834F-3B8C04BA9759} | {9BB18AC6-68D3-4C42-8BE8-BD991A75CDB8}
/ |  |  |  | 16-633-25-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {04E727AB-D944-46B0-8E9D-B73B750948EE} | {13D2B52C-1283-4DA5-9BC0-93400F4C4105}
/ |  |  |  | 16-633-25-3 |  |  |  |  | D1.4.3 Samostatný vstup do OPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {924A2BF2-4891-4D55-92E0-4D7AE6415997} | {13D2B52C-1283-4DA5-9BC0-93400F4C4105}
|  |  | 16-633-26 |  |  |  |  | SO 21 OPS 19 (budova 35) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {A26035A7-537B-443F-A08A-8637226935F5} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  |  | 16-633-26-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8C33D03E-9E62-4848-9859-1C326C8E81EA} | {A26035A7-537B-443F-A08A-8637226935F5}
/ |  |  |  |  | 16-633-26-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {74F65285-048E-43D8-BBA2-672312904A74} | {8C33D03E-9E62-4848-9859-1C326C8E81EA}
/ |  |  |  |  | 16-633-26-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4724EBDD-085F-44D7-AC63-4E7AFC15A023} | {8C33D03E-9E62-4848-9859-1C326C8E81EA}
/ |  |  |  |  | 16-633-26-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {17B3B1C2-C141-4486-A739-48F0091CA614} | {8C33D03E-9E62-4848-9859-1C326C8E81EA}
|  |  | 16-633-27 |  |  |  |  | SO 22 OPS 20 (budova 30) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {A92787AA-2CC2-4847-848B-CA011004A76B} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}
|  |  |  | 16-633-27-1 |  |  |  |  | D1.4.1 Výměníková stanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {BB6D86E7-616E-4EB7-8271-8A2F50204882} | {A92787AA-2CC2-4847-848B-CA011004A76B}
/ |  |  |  |  | 16-633-27-1-1 |  |  |  |  | D1.4.1a-OO Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {BD8187EF-D34D-43FC-9654-AB42DBDA49B9} | {BB6D86E7-616E-4EB7-8271-8A2F50204882}
/ |  |  |  |  | 16-633-27-1-2 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {2F5D10B2-7769-40F5-8C36-CC317CDC03C7} | {BB6D86E7-616E-4EB7-8271-8A2F50204882}
/ |  |  |  |  | 16-633-27-1-3 |  |  |  |  | D1.4.1c-OO Stavební část |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {EED5884E-2AF5-44F1-93E3-BBFE58609C6B} | {BB6D86E7-616E-4EB7-8271-8A2F50204882}
/ |  |  |  | 16-633-27-2 |  |  |  |  | D1.4.2 Otopná soustava budovy 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5133FC00-D443-4F89-AC47-FC7B8C11FDEE} | {A92787AA-2CC2-4847-848B-CA011004A76B}
/ |  |  |  | 16-633-27-3 |  |  |  |  | D1.4.3 Samostatný vstup do OPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {68555195-83FD-4164-AD30-71E4E62B59F3} | {A92787AA-2CC2-4847-848B-CA011004A76B}
/ |  |  | 16-633-28 |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové nákldy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3329400E-32E4-4B39-8B25-35DAA560B92C} | {232B3815-FB8D-44C7-AB08-1B6E7590D988}

## 16-633-01-1 - D1.1 Staveb...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {25F7AE04-C627-46AB-928A-73EFD8FC9176}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-1 - D1.1 Stavební část a D1.2 Stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-1 - D1.1 Stavební část a D1.2 Stavebně konstrukční řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Konstrukce pokrývačské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-1 - D1.1 Stavební část a D1.2 Stavebně konstrukční řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 33.1134 |  | 36.8983 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 26.9825 |  | 32.325 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.076 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 1.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203785800
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1*1,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 1.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738947623
3 | K | 132302101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 3.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999344250
| VV |  | "DPS D1.1-01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6*0,8 |  | 0.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,8 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,6*0,8 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Okapový chopdník" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*0,4*0,1 |  | 0.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 132302109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 3.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023557282
5 | K | 132302201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 4.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057912490
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Okapový chodník" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,8*0,1 |  | 0.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zámková dlažba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*0,34 |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27*1*0,34 |  | 0.4318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 132302209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 4.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364280643
7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247675631
| VV |  | 1,56+3,44+4,216 |  | 9.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 267.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240845332
| VV |  | 9,216*29 |  | 267.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 9.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019182486
10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 9.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994042282
11 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 16.589 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583890810
| VV |  | 9,216*1,8 |  | 16.5888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 2.622 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456924171
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,392-0,354-1,416 |  | 2.622 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 (pískovna Hulín) | t | 5.244 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 5.244 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111736655
| VV |  | 2,622*2 |  | 5.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 1.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496819000
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6*0,4 |  | 0.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,4 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,6*0,4 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | M | 583373100 | štěrkopísek frakce 0-4 třída | t | 2.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 2.832 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128331878
| VV |  | 1,416*2 |  | 2.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81944 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 3.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.05217 | 0.17477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615196932
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3,35 |  | 3.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.32711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117185410
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 400 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,2*0,2*0,5*2 |  | 0.12566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09686 | 0.19372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249905538
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 340238233 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm | m2 | 0.485 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.06842 | 0.033184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911814882
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*0,5 |  | 0.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm | m2 | 1.325 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.06842 | 0.090657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869415208
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*0,5 |  | 1.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.354 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701119010
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6*0,1 |  | 0.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,1 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,6*0,1 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.70756 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 7.664 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188473185
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zámková dlažba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*0,34*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27*1*0,34*2 |  | 0.8636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 596211230 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 3.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.08565 | 0.32821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582833827
24 | M | 592450010 | dlažba zámková Ičko 4 20x16,5x4 cm přírodní | m2 | 4.215 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09 | 0.37935 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20042687
| VV |  | 3,832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.1167 |  | 0.06696 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 218.676 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 4.0193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495248330
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,55 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,86*2,39 |  | 11.6154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86*2,24 |  | 13.1264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,84*2,55 |  | 9.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,49*2,55 |  | 8.8995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,13*2,24 |  | 2.5312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48*2,24 |  | 3.3152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,91 |  | -1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,28*2,38 |  | 10.1864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15*2,38 |  | 12.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99*2,38 |  | 7.1162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*2,38 |  | 3.1654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,91 |  | -1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*1,91*2 |  | 1.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*1 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53*2,38 |  | 6.0214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*3,2 |  | 9.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,5*6 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,17*6 |  | 1.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,69*((3,2+3,65)/2) |  | 19.4883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*3,445 |  | 18.0862 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5*2 |  | -3.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,5*4 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,17*4 |  | 0.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*3,98 |  | 6.6864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86*4,06 |  | 23.7916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,06*3 |  | 6.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*7,36 |  | 2.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Po vybourání luxfer" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*2 |  | 3.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nová příčka z cementovláknitých desek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,127*2 |  | 38.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 437.352 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 3.4551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870509989
| VV |  | 218,676*2 |  | 437.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.01504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499467389
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 622211011 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 122.097 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00825 | 1.0073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212316155
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2,9 |  | 8.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39*2,9 |  | 15.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,36*1,45 |  | -3.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,45*2,9 |  | 21.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,5 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,37*3,2 |  | 13.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*0,75 |  | -0.8775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,27 |  | -1.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5 |  | -1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,56*2,35 |  | 22.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5*4 |  | -7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*0,75 |  | 2.2125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39*0,75 |  | 4.0425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,32*0,75 |  | 9.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,75 |  | -0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,56*0,6 |  | 5.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,44*2,3 |  | 28.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*1,45*2 |  | -4.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,44*0,25 |  | 3.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 1/ZS | Tepelná izolace EPS tl. 80 mm (0,039W/mK) | m2 | 80.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00184 | 0.14831 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557881136
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,274*1,1 |  | 80.6014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | M | 2/ZS | Tepelná izolace XPS tl. 60 mm (0,032W/mK) | m2 | 23.437 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0018 | 0.042187 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870371100
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,306*1,1 |  | 23.4366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | M | 3/ZS | Tepelná izolace EPS tl. 50 mm (0,039W/mK) | m2 | 26.848 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00115 | 0.030875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151775962
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,407*1,1 |  | 26.8477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | M | 4/ZS | Tepelná izolace XPS tl. 50 mm (0,032W/mK) | m2 | 3.421 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.0051315 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015063052
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11*1,1 |  | 3.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 622212001 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 43.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.074307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057324785
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*2 |  | 4.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*13 |  | 15.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,19*2 |  | 4.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*10 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | M | 283100101 | Tepelná izolace vnějšího ostění tl. 40 mm | m2 | 9.616 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00092 | 0.0088467 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359680075
| VV |  | 43,71*0,2*1,1 |  | 9.6162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt zateplení | m | 41.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.002499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190810820
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95+5,55+13,32-1,17+9,56 |  | 30.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,97+5,5+2,67+0,3 |  | 11.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | M | 590516280 | lišta zakládací LO 53 mm tl 1,0 mm | m | 11.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.0036608 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 637014656
| VV |  | 10,8952380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
37 | M | 590514120 | lišta zakládací LO 83 mm tl 1,0 mm | m | 41.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.016244 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955398299
| VV |  | 39,6666666666667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení | m | 68.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.017112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064799570
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*13 |  | 15.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*1 |  | 2.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*10 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*10 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,19*2 |  | 4.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*1 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | M | 590514820 | lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 71.873 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.0021562 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791628518
| VV |  | 68,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 24.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00628 | 0.15333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719427930
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*0,75 |  | 2.2125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39*0,75 |  | 4.0425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,32*0,75 |  | 9.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,75 |  | -0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,56*0,6 |  | 5.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,44*0,25 |  | 3.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 97.681 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00348 | 0.33993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463890387
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2,9 |  | 8.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,39*2,9 |  | 15.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,36*1,45 |  | -3.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,45*2,9 |  | 21.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,5 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,37*3,2 |  | 13.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*0,75 |  | -0.8775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,27 |  | -1.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5 |  | -1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,56*2,35 |  | 22.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5*4 |  | -7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,44*2,3 |  | 28.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*1,45*2 |  | -4.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 2.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.06696 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879521704
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,78 |  | 0.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,15*4 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78*0,6*2 |  | 0.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 1.199 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 2.6786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337778270
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1*0,25 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6*0,25 |  | 0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,25 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,6*0,25 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,15 |  | 0.0135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy cementovou stěrkou | m2 | 53.616 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.42893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268410188
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,75 |  | 27.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78*0,6*2 |  | 0.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 637211321 | Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 9.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.26894 | 2.6679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585341032
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Okapový chopdník" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*0,4 |  | 6.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,8 |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2628 |  | 32.258 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1295 | 1.554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448298798
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.058 | 0.696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413039460
48 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957837548
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620898940
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 141.195 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706058980
51 | K | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 8471.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570245995
52 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 141.195 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780683363
53 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 44.886 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0017954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25093499
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,75 |  | 27.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,15*4 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78*0,6*2 |  | 0.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,86 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 12.077 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.131 | 1.5821 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -656012411
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56*2,38 |  | 3.7128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*2,38 |  | 2.0706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,95 |  | -1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*3,98 |  | 9.6714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,02 |  | -1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 7.857 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 14.1426 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559054480
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*3,2*0,2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,28*3,5*0,19 |  | 3.5112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*1,5*0,19 |  | -0.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2,03*0,19 |  | -0.3857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*3,5*0,19 |  | 2.5602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,01*0,19 |  | -0.34371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,05*0,55 |  | 0.67568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1,5*0,55 |  | 0.12375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 1.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.055 | 0.09955 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876168825
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*0,5 |  | 0.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*0,5 |  | 1.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 964073221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m | t | 0.041 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.258 | 0.051578 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968793610
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnos č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,041 |  | 0.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 964073321 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m | t | 0.186 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.258 | 0.23399 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547446488
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnos č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,186 |  | 0.186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 964073331 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m | t | 0.119 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.261 | 0.15006 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53905221
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jeřábová dráha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,119 |  | 0.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.185 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.607 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934352208
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1*0,25 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6*0,25 |  | 0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,25 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,6*0,25 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 965081353 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 5.823 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 1.1064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679268107
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vybourání betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,76*0,95 |  | 5.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,3 |  | 0.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 966032921 | Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených přes 80 mm | m | 22.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.6672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087046615
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,24 |  | 22.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 15.613 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.062 | 0.96801 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469082798
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,75 |  | 0.8775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,5*2 |  | 3.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,5*2 |  | 3.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,5 |  | 1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,5 |  | 1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,45*2 |  | 4.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 7.627 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.41186 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783496387
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*1,45 |  | 3.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,45*2 |  | 4.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 16.994 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 1.2915 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615814172
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,95 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2,02 |  | 1.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2,02 |  | 1.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2,02 |  | 1.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,03 |  | 2.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 1.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00375 | 0.004125 | 0.283 | 0.3113 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173499272
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*2 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00599 | 0.00599 | 0.502 | 0.502 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392949504
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 176.802 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 8.1329 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500890886
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,55 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,86*2,39 |  | 11.6154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86*2,24 |  | 13.1264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,84*2,55 |  | 9.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,49*2,55 |  | 8.8995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,13*2,24 |  | 2.5312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48*2,24 |  | 3.3152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,91 |  | -1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,28*2,38 |  | 10.1864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15*2,38 |  | 12.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99*2,38 |  | 7.1162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*2,38 |  | 3.1654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,91 |  | -1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*1,91*2 |  | 1.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*1 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53*2,38 |  | 6.0214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*3,2 |  | 9.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,5*6 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,17*6 |  | 1.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,69*((3,2+3,65)/2) |  | 19.4883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*3,445 |  | 18.0862 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5*2 |  | -3.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,5*4 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,17*4 |  | 0.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*3,98 |  | 6.6864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86*4,06 |  | 23.7916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4,06*3 |  | 6.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*7,36 |  | 2.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840229410
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 73.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256361229
71 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 73.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811853404
72 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 73.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487401075
73 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1034.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102486906
74 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 73.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600503462
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 36.398 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874766552
76 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 5.636 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646827301
77 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 17.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111061729
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.131 |  | 4.5733 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.026217 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 4.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338918134
79 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1781655466
| VV |  | 4,74*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
80 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 4.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.001896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131033714
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,6 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | M | 628100101 | pás asfaltový | m2 | 5.688 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0041 | 0.023321 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328680773
| VV |  | 4,74*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
82 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266541303
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.035896 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 713110853 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 12.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0028 | 0.035896 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768098638
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,82 |  | 12.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02114 |  | 0.01 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 721100101 | Demontáž podlahové vpusti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779856422
85 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634306486
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571843589
87 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.021 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766326341
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.2621 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 762420837 | Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 24 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 30.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.04153 | 1.2621 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304464231
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,72 |  | 21.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7905 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 763111311 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB | m2 | 0.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0262 | 0.020436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232998169
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,6 |  | 0.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 763111714 | SDK příčka zalomení | m | 2.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00095 | 0.00247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112904653
91 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 0.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.000156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064284801
92 | K | 763111718 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním | m | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473490072
93 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 2.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00036 | 0.000936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614192326
94 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 0.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121796852
95 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 40.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01299 | 0.52674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334923863
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,14 |  | 17.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,82 |  | 12.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 3.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0131 | 0.043885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947374420
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 43.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.00439 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618938012
98 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 5.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320136261
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 5.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0002108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864352866
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 763311211 | Cementovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x12,5 TI 60 mm 27 kg/m3 | m2 | 19.127 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.06228 | 1.1912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882272607
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnostá č. 103 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*3,085 |  | 19.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464046971
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.049793 |  | 0.042686 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 764352840 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový obloukový rš 330 mm do 30° | m | 7.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00336 | 0.024528 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680156451
103 | K | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 13.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00135 | 0.018158 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284238222
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*7 |  | 8.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*1 |  | 2.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 5.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.008942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449341492
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*1 |  | 2.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 764510560 | Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů | m | 7.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00206 | 0.014461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -316323755
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*5 |  | 5.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1 |  | 1.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 764100101 | Přeložka dešťového svodu a její dopojení na ležatou kanalizaci | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922085472
107 | K | 764530530 | Oplechování TiZn zdí rš 400 mm včetně rohů | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00203 | 0.02639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809670244
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oplechování střechy v místě přístavku, kde není provedena římsa" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827819683
| D | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.51269 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 28.835 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01778 | 0.51269 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1931700634
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.73827 |  | 0.40981 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 12.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.008 | 0.10256 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924724493
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,82 |  | 12.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
111 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 13.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.06725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587663499
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*7 |  | 8.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*1 |  | 2.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | K | 766100101 | Montáž jednokřídlových plastových dveří | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206223340
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
113 | M | 611100101 | Plastové dveře 600/1970 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.042 | 0.126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761657475
114 | M | 611100102 | Plastové dveře 800/1970 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142191560
115 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 17.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782580942
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,5*5 |  | 8.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,75*1 |  | 0.8775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*1,45*1 |  | 3.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,45*2 |  | 4.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
116 | M | 1/O | Plastové okno s izolačním zasklením dvojsklem 1170 x 1500 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0311 | 0.1555 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731305701
117 | M | 2/O | Plastové okno s izolačním zasklením dvojsklem 1170 x 750 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0187 | 0.0187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1457931313
118 | M | 3/O | Plastové okno s izolačním zasklením dvojsklem 2360 x 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081813899
119 | M | 4/O | Plastové okno s izolačním zasklením dvojsklem 1450 x 1450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267792942
120 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00087 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471974736
121 | M | 1/De | Vchodové jednokřídlové plastové dveře 800/1970 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612023710
122 | K | 766660451 | Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025273212
123 | M | 2/De | Dveře vchodové dvoukřídlové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409439523
124 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.24 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1541981459
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
125 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049415687
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
126 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607091862
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
127 | M | 607100101 | Parapet vnitřní plastový | m | 12.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.03684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625019898
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*5 |  | 5.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1 |  | 1.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*1 |  | 2.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
128 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.738 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673110757
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2239 |  | 1.316 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 767100101 | Konstrukce stropu nad suterénem výměníkové stanice, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.8432 | 1.8432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021283547
| VV |  | "Dle podkladů DPS D1.1-02, D1.2-01 a D1.2-02 vč. TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
130 | K | 767100102 | Okopový plech, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651243934
131 | K | 767100103 | Nové zábradlí z trubkových profilů výška 900 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824879655
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
132 | K | 767132812 | Demontáž příček svařovaných | m2 | 3.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.018 | 0.0603 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816461675
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3,35 |  | 3.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
133 | K | 767134801 | Demontáž oplechování stěn nýtovaných | m2 | 2.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.02556 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490405347
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,4 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*0,4 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
134 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 297.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00105 | 0.31275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920603876
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná montáž schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 297,86 |  | 297.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
135 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 862.533 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.86253 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296322009
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž ocelové plošiny - nosné profily + žebrovaný plech" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 589,633 |  | 589.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž jeřábové dráhy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,72 |  | 118.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž přístřešku - ocelová konstrukce z trubkových profilů vč. ocelových sloupků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,18 |  | 154.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
136 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 367.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.3676 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681178555
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž schodiště vč. zábradlí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 367,601 |  | 367.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
137 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 2.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450175792
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33297 |  | 0.14345 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 5.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.02722 | 0.14345 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463758243
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
139 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 5.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00367 | 0.019341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952658
140 | M | 771100101 | Keramická dlažba | m2 | 6.061 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0182 | 0.11031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580309581
| VV |  | 5,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
141 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 5.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728556467
142 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 5.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0077 | 0.040579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772230365
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
143 | K | 771990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 84.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00193 | 0.16274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664959218
| VV |  | 5,27*16 |  | 84.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
144 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.333 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528659130
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.044221 |  | 0.03039 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 30.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.03039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681206035
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,72 |  | 21.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
146 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 17.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00027 | 0.0046278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578046765
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,14 |  | 17.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
147 | M | 776100101 | PVC krytina podlahy | m2 | 18.854 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0021 | 0.039593 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81466562
| VV |  | 17,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
148 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.044 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705209275
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.73195 |  | 0.81029 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 29.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0272 | 0.81029 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667110197
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,97*1,5 |  | 5.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*2,1 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75*2,1 |  | 9.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
150 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 29.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.08937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611613743
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,97*1,5 |  | 5.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*2,1 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75*2,1 |  | 9.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
151 | M | 597100101 | Obkladačky keramické | m2 | 34.259 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0118 | 0.40426 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089539356
| VV |  | 29,79*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
152 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 15.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134972394
153 | K | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 29.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.23832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373661363
154 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.732 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622143524
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 141.137 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763835186
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,18*1,84 |  | 11.3712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,02*2 |  | 12.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,82*1,77 |  | 13.8414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*2*2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15*2*2 |  | 20.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99*2*2 |  | 11.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,91 |  | -1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,3*2 |  | 82.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,95*8 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*2 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*0,95*4 |  | -4.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2 |  | -2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*2 |  | -2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
156 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 98.903 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352508472
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,75 |  | 27.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78*0,6*2 |  | 0.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*2,45 |  | 3.6995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*0,9 |  | 1.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,84*1,25 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*1,25 |  | 4.7125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*2,9 |  | 15.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75*0,53 |  | 2.5175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,82 |  | 12.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
157 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071286476
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17201 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 224.309 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.087481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1863861019
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,75 |  | 27.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*1 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,14 |  | 17.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,82 |  | 12.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86*2*0,5 |  | 5.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,97*2*0,5 |  | 4.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15*2*0,38 |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99*2*0,38 |  | 2.2724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84*1,1 |  | 6.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,02 |  | -1.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,75*2 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,2 |  | 0.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*0,75 |  | -0.8775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,4*2,5 |  | 58.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,36*1,45 |  | -3.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,45*2 |  | 0.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*0,1 |  | 0.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,02*2 |  | -2.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,02 |  | -1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*0,4 |  | 2.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,02 |  | -1.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*0,4 |  | 2.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,02 |  | -1.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,14*2,8 |  | 33.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5 |  | -1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,2 |  | 0.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,5*2 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,02 |  | -1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,94*2,49 |  | 37.2006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,95*2,02 |  | -1.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*1,45*2 |  | -4.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*0,1*2 |  | 0.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*0,1*4 |  | 0.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
159 | K | 784453622 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | m2 | 216.749 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.084532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1889047079
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,26 |  | 63.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,68*3,48 |  | 71.9664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,92*3,98 |  | 87.2416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*1,5*4 |  | -7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,55 |  | -3.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,5*8 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,2*4 |  | 0.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,2 |  | 0.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,2*2 |  | 1.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-01-2 - D1.4 Techno...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {96E11DA6-76A1-446C-ACE4-3B2818CC6D45}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-2 - D1.4 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9227 |  | 3.3979 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9227 |  | 3.3979 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.48212 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009070 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406822074
| VV |  | "Odvod kondenzátu z provizorního napojení parního potrubí II etapa" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009780 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144286466
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | M | 713039080 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232368412
| VV |  | "Odvod kondenzátu z modulu páry" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | M | 713009001 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 80 tl. 50 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819216962
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 713009301 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 100 tl. 60 mm | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089932622
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kondenzát vrat ze stávající II etapa" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | M | 713009302 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 125 tl. 60 mm | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490107985
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | M | 713009382 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 150 tl. 80 mm | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118552077
| VV |  | "Topná voda - Propoje mezi poz 1 a poz 9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | M | 713009383 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 200 tl. 80 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775937988
| VV |  | "Propoje mezi poz 1 a poz 8" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Propoje mezi poz 1 a poz 9" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820040127
| VV |  | "Porubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 80" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 100" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 125" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 150" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 200" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 713009079 | Oplechování potrubí DN 100 s izolací tl. 60 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155415839
| VV |  | "Kondenzát vrat ze stávající II etapa" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 713009080 | Oplechování potrubí DN 125 s izolací tl. 60 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -931282376
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.01084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761205052
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.3949 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121739486
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 125" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 150" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač DN 250" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 713490811 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00134 | 0.07638 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407608175
| VV |  | "Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač DN 250" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.482 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233334098
| VV |  | 1,482 |  | 1.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01134 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00126 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478505263
| VV |  | "Potrubí úkapu od PV)" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316122529
| VV |  | "Potrubí úkapu od PV)" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446583331
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01931 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00111 | 0.00333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877335323
| VV |  | "Napojení katexové úpravny vody" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.00708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877396869
| VV |  | "Odvodnění" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00365 | 0.0073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249797799
| VV |  | "Propojení VDSa nádrže" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119322905
| VV |  | "D32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D40"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D50"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402026420
| VV |  | "D32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D40"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D50"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.019 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100482666
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148610626
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799038901
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929788166
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0199 |  | 0.66444 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | M | 732009001 | Poz.č.1: Modul výměníkové stanice pára/topná voda I. etapy (Dvojitý modul pára/topná voda 2x 1350 kW) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150520951
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | M | 732009002 | Poz.č.3: Nádrž kondenzátu 3000 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706183556
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | M | 732009052 | Poz.č.4: Sestava kondenzátních čerpadel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590293751
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | M | 732009053 | Poz.č.5: Měření kondenzátu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088813389
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | M | 732009072 | Poz.č.6: Vyrovnávací a doplňovací zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628670456
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | M | 732009073 | Poz.č.7: Katexová úpravna vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684103386
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | M | 732009003 | Poz.č.8: Rozdělovač, systémová čerpadla topné vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730380884
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | M | 732039003 | Poz.č.9: Sběrač | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694833146
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | M | 732009004 | Poz.č.10: Dávkovací zařízení chemie do topné vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97047956
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | M | 732009081 | Deskový výměník pájený DN 32, počet desek 30, rozteč 320 mm, teplosměnná plocha 1,52 m2, Počet desek 40, Průtok 1: 100 l /hod, Průtok 2: 7200 l /hod,Tlak ztráta 0,7 kPa // 43 kPa vč. izolace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445717161
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu K0.7 "1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732009100 | Montáž deskového výměníku vč. izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509428755
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 732110813 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 300 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.20748 | 0.62244 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271901275
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 732200201 | Montáž modulu výměníkové stanice pára/topná voda I. etapy (Dvojitý modul pára/topná voda 2x 1350 kW) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688595229
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 732200202 | Montáž nádrže kondenzátu 3000 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105162486
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 732200203 | Momtáž rozdělovače, systémová čerpadla topné vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760050407
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 732200283 | Montáž vyrovnávací a doplňovací zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926913979
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 732200284 | Montáž sestavy kondenzátních čerpadel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723102749
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 732200285 | Montáž měření kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573410305
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 732200286 | Montáž katexové úpravny vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37890265
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 732200287 | Montáž dávkovacího zařízení chemie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476852739
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 732200288 | Montáž sběrače | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122348276
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 732320821 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 10000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930506622
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 3000x1500x1600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 732324821 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 10000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527701719
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 3000x1500x1600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 732393821 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 10000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01976 | 0.01976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502052456
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 3000x1500x1600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791797783
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.664 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685237777
| VV |  | 0,664 |  | 0.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576022770
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4544 |  | 1.4131 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.02544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059402852
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau - neizolované" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu - neizolované" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.03564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932948368
| VV |  | "Odvod kondenzátu z provizorního napojení parního potrubí II etapa" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.15696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348454014
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Propojení VDS a potrubí vratu" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z nádrže" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.32396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705280179
| VV |  | "Odvod kondenzátu z modulu páry" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodního potrubí páry" 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z nádrže" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0004 | 0.00254 | 0.0254 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561864546
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00085 | 0.00473 | 0.08041 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794268812
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 50" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00108 | 0.00841 | 0.15138 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801492849
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0056 | 0.01384 | 0.77504 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121906452
| VV |  | "Potrubí páry DN 125" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 100" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 125" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvzdušnění kondenzační nádrže" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.0018 | 0.02359 | 0.35385 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806270061
| VV |  | "Potrubí páry DN 150" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 150" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.23976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122011003
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odfuk od PV" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01185 | 0.39105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950899973
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přepad z nádrže kondenzátu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kondenzát vrat ze stávající II etapa" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvětrání" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí přepad" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01314 | 0.40734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969741374
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 733121235 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 159x4,5 | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01148 | 0.42476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296677355
| VV |  | "Toponá voda - propoje mezi poz 1 a poz 9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 733121239 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 219x6,3 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02843 | 0.36959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127263361
| VV |  | "Topná voda - Propoj mezi poz 1 a poz 8" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - Propoje mezi poz 1 a poz 9 " 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí (pdloučení páry/voda)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486907009
| VV |  | "Přepad z nádrže kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 733123132 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,5 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456381489
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733123962 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 159x4,5 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47790113
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733124115 | Redukce DN 40/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953146680
| VV |  | "Propojení VDS a potrubí vratu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733124123 | Redukce DN 80/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00292 | 0.00292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109894490
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 733124187 | Redukce DN 50/40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00149 | 0.00298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979545407
| VV |  | "Odvod kondenzátu z nádrže" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 733124273 | Redukce DN 200/150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00178 | 0.00356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762164162
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - Propoje mezi poz 1 a poz 9 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 733124917 | Redukce DN 50/40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00149 | 0.00447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698414839
| VV |  | "Odvod kondenzátu z modulu páry" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 733124927 | Redukce DN 125/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00463 | 0.00463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2153371
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 733124167 | Redukce DN 125/100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00463 | 0.01852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55908865
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 733124128 | Redukce DN 125/80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00478 | 0.00478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029711468
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
80 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00133 | 0.00532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934955989
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101579751
| VV |  | "potrubí DN 15"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 25"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 40"36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482215665
| VV |  | "potrubí DN 50"52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369110931
| VV |  | "Potrubí DN 80"27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139753987
| VV |  | "potrubí DN 100"33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 125"31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023604342
| VV |  | "potrubí DN 150"37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 733190239 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524052925
| VV |  | "potrubí DN 200"13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676022913
| VV |  | "Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00186 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315788805
| VV |  | "Potrubí DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366779489
| VV |  | "Potrubí DN 80" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 733191836 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0207 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475807768
| VV |  | "Potrubí DN 100" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 733193932 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 133 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00204 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877176683
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
92 | K | 733193939 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 219 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00333 | 0.01665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981855179
| VV |  | "Topná voda - Propoje mezi poz 1 a poz 9 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí (pdloučení páry/voda)" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.413 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744588881
| VV |  | 1,413 |  | 1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.454 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1541766403
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38511 |  | 0.83822 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144388631
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409640545
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - Propoje mezi poz 1 a poz 9 - VKK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780689506
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8 - KK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Napojení dávkovacího zařízení chemie" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993206770
| VV |  | "Propojení VDS a potrubí vratu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | M | 734009005 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588440742
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | M | 734009007 | Šroubení mosazné 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330682531
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | M | 734009008 | Vsuvka mosazná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566251676
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | M | 734009009 | Uzavírací ventil ruční s vlnovcovou ucpávkou PN 40 DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975499835
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - P0.1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | M | 734009011 | Uzavírací ventil ruční s vlnovcovou ucpávkou PN 40 DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357965898
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - R1.1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | M | 734009012 | Regulační ventil STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÝ, s pohonem vč. čidla tlaku PN 40 DN 40 | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194144628
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - R1.2" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | M | 734009013 | Pojistný ventil STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÝ DN 100 | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396807780
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - R1.3" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | M | 734009014 | Teploměr 0-200°C vč. jímky DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323477349
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - R1.6" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | M | 734009015 | Manometr 0-1,2 MPa | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104771486
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - R1.7" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | M | 734009016 | Manometrový kohout trojcestný DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413233028
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - R1.7" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | M | 734009017 | Nerezový trojcestný manometrový kohout | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2065956553
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - R1.7" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | M | 734009010 | Přímé měření páry DN 100 - STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÉ | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376770334
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu - P0.2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
111 | M | 734009018 | Uzavírací ventil ruční s vlnovcovou ucpávkou PN 40 DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589101014
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | M | 734009019 | Filtr přírubový PN 40 DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927678234
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
113 | M | 734009020 | Odvoděč kondenzátu DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896784994
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
114 | M | 734009021 | Mezipřírbová zpětná klapka PN 40 DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769790431
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
115 | M | 734009022 | Navařovací kulový kohout/závit - vypouštěcí kohout DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8312503
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.5" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
116 | M | 734009023 | Navařovací kulový kohout PN 25 DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326532486
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.6" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
117 | M | 734009024 | Šroubení černé DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177359897
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry pro výměník K0.7" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
118 | M | 734009025 | Uzavírací ventil ruční s vlnovcovou ucpávkou PN 40 DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587585830
| VV |  | "Odvod kondenzátu z provizorního napojení potrubí II etapa R1.4" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
119 | M | 734009026 | Odvaděč kondenzátu DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396016632
| VV |  | "Odvod kondenzátu z provizorního napojení potrubí II etapa R1.5" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
120 | M | 734009027 | Kulový kohout navařovací DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152879157
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
121 | M | 734009028 | Šroubení DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134218480
| VV |  | "Napojení VDS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
122 | M | 734009029 | Zpětná klapka DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487838111
| VV |  | "Napojení dávkovacího zařízení chemie" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
123 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0.014 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978134090
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Měřič kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
124 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00012 | 0.039 | 0.234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047688237
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
125 | K | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0001 | 0.083 | 0.415 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1960815882
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 125" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Měřící clony DN 125" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 150" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
126 | K | 734109312 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 25 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0036 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181554092
| VV |  | "Odvod kondenzátu z provizorního napojení potrubí II etapa R1.4" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z provizorního napojení potrubí II etapa R1.5" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
127 | K | 734109313 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00606 | 0.01212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527460933
| VV |  | "Zpětná montáž měřiče kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montáž ventilu R1.2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
128 | K | 734109314 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50 | soubor | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00765 | 0.09945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961687636
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry UV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry OK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry ZK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
129 | K | 734109316 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01351 | 0.02702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959975113
| VV |  | "Montáž ventilu R1.1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montáž ventilu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
130 | K | 734109317 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01929 | 0.03858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740352708
| VV |  | "Zpětná montáž měřící clony P0.2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná montáž PV R1.3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
131 | K | 734109318 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02708 | 0.05416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777714054
| VV |  | "Zpětná montáž ventilu R1.2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montáž ventilu P0.1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
132 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255075935
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
133 | K | 734173612 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 25 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00312 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -98366804
| VV |  | "Odvod kondenzátu z provizorního napojení parního potrubí II etapa" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
134 | K | 734173613 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00577 | 0.00577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462542145
| VV |  | "Odvod kondenzátu z nádrže" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
135 | K | 734173614 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 50 | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00677 | 0.04739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342729996
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry K0.6" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvod kondenzátu z nádrže" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
136 | K | 734173617 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01165 | 0.01165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185884333
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734173618 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01616 | 0.03232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44240491
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734173621 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 125 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02135 | 0.02135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883128899
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734200200 | Montáž navařovacího kulového kohoutu DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568882957
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
140 | K | 734200201 | Montáž navařovacího kulového kohoutu DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534279484
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
141 | K | 734200230 | Montáž navařovacího kulového kohoutu DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466486587
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
142 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165771685
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8 - AOV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8 - VKK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - Propoje mezi poz 1 a poz 9 - VKK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
143 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625403238
| VV |  | "KK pod manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr nerez" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8 - KK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Napojení dávkovacího zařízení chemie - KK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Napojení dávkovacího zařízení chemie - ZK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
144 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153840361
| VV |  | "Propojení VDS a potrubí vratu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
145 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582797257
| VV |  | "Odvod kondenzátu z přívodného potrubí páry šroubení" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalové čerpadlo - ZK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalové čerpadlo - šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalové čerpadlo - vsuvka" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
146 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712581609
| VV |  | "Napojení VDS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
147 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 0.0004 | 0.0004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667402161
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
148 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117747455
| VV |  | "Manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
149 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467899788
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
150 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566405271
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8 - VKK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - propoj mezi poz. 1 a poz 8 - AOV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - Propoje mezi poz 1 a poz 9 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Toponá voda - potrubí UT výstup větev 1 (přívod a vrat) pro I etapau" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda - potrubí UT výstup vtev 2 (přívod a vrat) pro II etapu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
151 | K | 734499121 | Návarek šikmý M 27x2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859994067
| VV |  | "Pára - přívod + provizorní vyvedení a napojení pro II etapu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
152 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.838 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111044045
| VV |  | 0,838 |  | 0.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
153 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.385 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232042259
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0084533 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 120.761 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0084533 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960094652
| VV |  | "Potrubí DN 15"16/1,6*195/125 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"12/2,2*195/125 |  | 8.5091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"36/2,8*195/125 |  | 20.0571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"52/3,4*195/125 |  | 23.8588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"27/4,5*195/125 |  | 9.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100"33/5*195/125 |  | 10.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125"31/6*195/125 |  | 8.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150"37/7*280/125 |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 200"11/5*350/125 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí KG DN 100"9/2*195/125 |  | 7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
155 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 120.761 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963416282
| VV |  | "Potrubí DN 15"16/1,6*195/125 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"12/2,2*195/125 |  | 8.5091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"36/2,8*195/125 |  | 20.0571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"52/3,4*195/125 |  | 23.8588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"27/4,5*195/125 |  | 9.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100"33/5*195/125 |  | 10.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125"31/6*195/125 |  | 8.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150"37/7*280/125 |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 200"11/5*350/125 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí KG DN 100"9/2*195/125 |  | 7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
156 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422491615
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02415 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145786468
| VV |  | "Potrubí DN 15"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
158 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205978783
| VV |  | "Potrubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
159 | K | 783425521 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00018 | 0.00684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481211669
| VV |  | "Potrubí DN 80" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
160 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153556473
| VV |  | "Potrubí DN 80" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
161 | K | 783425628 | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663272993
| VV |  | "Potrubí DN 125" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
162 | K | 783425998 | Nátěry syntetické potrubí do DN 200 barva dražší základní antikorozní | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775413359
| VV |  | "Potrubí DN 200" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -509668964
164 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -531378774
165 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1053752919

## 16-633-01-3 - D1.5 Elektr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2BC0EE1E-EAF0-462E-9688-9EE67E7893C2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč RIS | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč RE | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč RH | [5 empty] | 0
| 04 - Rozvaděč MR-VS | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 12 - Hromosvody | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088668115
2 | K | 000001.1 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej, GSM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443140921
3 | K | 000002 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x analog OUT 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115650056
4 | K | 0000021 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188871722
5 | K | 0000022 | "rozšiřující modul V/V : 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení " | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431625958
6 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599301608
7 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48525807
| D | 01 | Rozvaděč RIS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 001001 | Rozvodnice pojistková pro zasekání do fasády 3x sada pojistek. Rozvaděč bude zapojen dle D1.5-32 | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864876059
| D | 02 | Rozvaděč RE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 002001 | Rozváděč pro elektroměr pro venkovní umístění 100A/3f. Rozvaděč bude zapojen dle D1.5-32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223659953
| D | 03 | Rozvaděč RH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 003001 | Oceloplechová rouvodnice. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděče D1.5-33. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096482441
| D | 04 | Rozvaděč MR-VS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 004001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 2000x800x400mm + podstavec 100mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, p | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408381403
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540544960
13 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547550795
14 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394964524
15 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124640175
16 | K | 005004 | Snímač hladiny 0-2,5m/4-20mA | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205301116
17 | K | 005006 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003898791
18 | K | 005007 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548371162
19 | K | 005008 | Servisní váčkový spínač, 3f +1x spínací kontakt | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69333554
20 | K | 005009 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483436208
21 | K | 005010 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977501750
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710353297
23 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127584364
24 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -743315053
25 | K | 006004 | mtz - snimace hladiny | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002890027
26 | K | 006006 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135186449
27 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733871551
28 | K | 006007 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923711661
29 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070846497
30 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410856681
31 | K | 007005 | mtz - váčkového spínače | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851693402
32 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310502806
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213267498
34 | K | 008002 | Kancelářské svítidlo 4x58W, vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184193693
35 | K | 008003 | Žárovkové svítidlo 60W, vč.montáže | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107558574
36 | K | 008004 | Nouzové svítidlo 11W/3h výdrž baterie, IP54, vč. montáže | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476314762
37 | K | 008005 | Svítidlo žárovkové průmyslové 60W, min. IP 43, vč. montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558330397
38 | K | 008006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357884189
39 | K | 008007 | Sériový spínač č.5, IP 44, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326056335
40 | K | 008008 | Střídavý přepínač č.6, IP44, vč. montáže | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557104811
41 | K | 008009 | Trojpólový spínač IP54, vč. Montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105363698
42 | K | 008010 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44, vč. montáže | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383745433
43 | K | 008011 | Zásuvková skříň (Proudový chránič, jističe, 1x400V,2x230V), vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057054352
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 575 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862038272
45 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290624960
46 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392195190
47 | K | 0090041 | Kabel CYKY-J 4x25 mm2 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052877764
48 | K | 0090042 | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752902603
49 | K | 0090043 | Kabel CYKY-J 5x10 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195858230
50 | K | 0090044 | Kabel CYKY-J 3x35+25 mm2 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958425319
51 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 538 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600335906
52 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 338 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1885407246
53 | K | 0090051 | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346486618
54 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815114547
55 | K | 009007 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404057847
56 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 16mm2 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008714187
57 | K | 0090081 | FeZn drát zemnící 8mm | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049980853
58 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548811503
59 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122732278
60 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401556651
61 | K | 009012 | Kabelový žlab 150x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669559773
62 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375298484
63 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151225006
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 575 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650764010
65 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846272635
66 | K | 0100011 | mtz - Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395411286
67 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 4x25 mm2 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132009993
68 | K | 0100013 | mtz - Kabel CYKY-J 4x2,5 mm2 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229757526
69 | K | 0100014 | mtz - Kabel CYKY-J 5x10 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587870954
70 | K | 0100015 | mtz - Kabel CYKY-J 3X35+25 mm2 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618678905
71 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 538 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961119150
72 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 338 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721674458
73 | K | 010004 | mtz - Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668710736
74 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866607440
75 | K | 010008 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53569773
76 | K | 010009 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 16mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101298260
77 | K | 0100091 | mtz - FeZn drát zemnící 8mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083537942
78 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105230116
79 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169326940
80 | K | 0100111 | mtz - Kabelový žlab 125x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564037679
81 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475747268
82 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726589694
| D | 12 | Hromosvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 012001 | oprava svodu hromosvodu vč. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786716353
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119957727
85 | K | 013002 | Demontáže | hod | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386882414
86 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579669048
87 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313457852
88 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789016280

## 16-633-01-4 - D1.6 Zdravo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F434C672-1798-4FA4-9801-14A239DD527C}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-4 - D1.6 Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-4 - D1.6 Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-01 - SO 01 VS Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-01-4 - D1.6 Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11567 |  | 0.49443 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11567 |  | 0.49443 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009000 | Izolace z PE pro potrubí SV d 20 tl. 9 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268985536
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 713009001 | Izolace z PE pro potrubí SV d 25 tl. 9 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204697034
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | M | 713009002 | Izolace z PE pro potrubí SV d 32 tl. 9 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118326726
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 713009003 | Izolace z PE pro potrubí SV d 50 tl. 9 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597773951
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | M | 713009004 | Izolace z PE pro potrubí TV d 20 tl. 13 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167660610
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713009000 | Montáž izolace z PE | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432072423
| VV |  | "D20" 14+12 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D32" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D50" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133886322
| VV |  | 0,108 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01336 |  | 0.05968 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01492 | 0.05968 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840324434
| VV |  | "Potrubí" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00126 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721309521
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00109 | 0.00545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385652650
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540033451
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84859688
| VV |  | "U" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430931530
| VV |  | "D"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476082233
| VV |  | "WC" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892246048
| VV |  | "KG"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HT"5+1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659718874
17 | K | 721290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248984701
| VV |  | 0,06 |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09262 |  | 0.21663 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 722009069 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560415851
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111366564
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03834 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433901284
| VV |  | "Potrubí SV a TV" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00497 | 0.04473 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77451252
| VV |  | "Potrubí SV" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722130805 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01102 | 0.13224 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515527158
| VV |  | "Potrubí SV" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549826635
| VV |  | "Potrubí SV" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00097 | 0.00291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167411288
| VV |  | "Potrubí SV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00111 | 0.01221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277487824
| VV |  | "Potrubí SV" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00365 | 0.0511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1134276936
| VV |  | "Potrubí SV" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291525728
| VV |  | "Umyvadlo" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ohřívač" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 722220852 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00132 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711403159
| VV |  | "KK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.01026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089922608
| VV |  | "D20" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D32" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D50" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 743832211
| VV |  | "D20" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D32" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D50" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.217 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877159792
| VV |  | 0,217 |  | 0.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.093 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462638018
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00701 |  | 0.21812 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072055578
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202998323
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 725330840 | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147851255
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485299117
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.218 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208452525
| VV |  | 0,218 |  | 0.218 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00468 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904200399
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956777063
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | M | 725009000 | Umyvadlo keramické šířka 500 mm, otvor na baterii | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -850319001
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | M | 725009001 | Umyvadlový sifon bílý | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942390341
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | M | 725009002 | Rohový ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042926987
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | M | 725009003 | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759813593
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | M | 725009004 | WC kombi | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -795303601
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | M | 725009005 | Sedátko bílé plastové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60738488
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | M | 725009006 | Rohový ventil DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034698748
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | M | 725009007 | Připojovací hadička | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004997178
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | M | 725009008 | Sprchová vanička obdelníková 1000x800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474794501
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | M | 725009009 | Baterie sprchová + sprchová sada - ruční sprcha, hadice 1,7 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495085986
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | M | 725009010 | Vaničkový sifon | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847528899
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | M | 725009011 | Dřez nerezový vč. sifonu a baterie - DODÁVKA INVESTORA | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1016408404
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | M | 725009012 | Rohový ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308717184
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00275 | 0.00275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957464907
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674131172
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 725249101 | Montáž vaničky sprchové | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -573132641
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974864053
| VV |  | 2+1+2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941149339
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159585146
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 725859102 | Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441780880
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 725990100 | Kompletace zařizovacích předmětů | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924460267
| VV |  | "U" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287856274
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0026804 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 38.291 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0026804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616740457
63 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 38.291 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656865501
| VV |  | "Potrubí"54/2,2*195/125 |  | 38.2909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590494847

## 16-633-02-1 - D1.5 Elektr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {60423D97-7903-47A5-B8EB-F623B0E8C30E}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-02 - SO 30.1 Centrální dispečink
Úroveň 3:
16-633-02-1 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-02 - SO 30.1 Centrální dispečink
Úroveň 3:
16-633-02-1 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Dispečerské PC | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč DT1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozváděč DT2 | [5 empty] | 0
| 03 - Vybavení dispečinku | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-02 - SO 30.1 Centrální dispečink
Úroveň 3:
16-633-02-1 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Dispečerské PC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | Jednoprocesorový server, čtyřjádrový procesor Intel Xeon E3-1220v3 (3.1GHz, 3.5 GHz v režimu turbo, 8MB cache), 8GB DDR3 ECC unbuffered, 2x 1000 GB pevný disk (7200RPM), podpora RAID 0/1/10, mechanika DVD-RW supermulti, 2x GLAN, 300W zdroj, provedeni RACK | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285509826
2 | K | 000002 | Záložní zdroj - 1400VA/ 700W, line-interactive, AVR, USB, 6x IEC320 C13, umístěn v DT2 (SO30_D1.5-11). | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508236208
3 | K | 000003 | PC - i7-4790@3.6GHz, 4GB1600, 500GB, DVDRW, DVI, 4xUSB3+6xUSB, RS232, W7PR64/32+W8.1PR64z 3r, GRAFICKA KARTA 1GB DDR3 - PCIe, dual monitor (2 DVI-I), HDCP | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644237472
4 | K | 000004 | Monitor 24" matný, 1920x1080, 5ms, 250cd, DP, DVI, VGA, 90°, VESA 10x10cm, PIVOT, bílý | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986270624
5 | K | 000005 | Runtime vizualizačního a dispečerského systému (1 lokalita, 20 stanic, 60 M-BUS, 5 uživatelů) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236112055
| D | 01 | Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 001001 | Nást. datový rozváděč, kom. vybavený vč. jističů, svorkovnic, pojistek, zásuvkové lišty,1xoptobox s optickou vanou,2xpolice do rozváděče,2xoptopřevodník SM s SC konektory,2xUTP patch kabel 1m, 2xSC-SC optický patch kab. | ses | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564042744
| VV |  | "1x ethernet switch 6port. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozváděče SO30_D1.5-10" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 02 | Rozváděč DT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 002001 | Nástěnný datový rozváděč. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, svorkovnic, pojistek, přepěťových ochran, napájecích zdrojů, 1xUPS, 1x zásuvkova lišta, 3x police, 4x optopřevodník SM s SC konektory, 6x UTP patch kabel 2m, 6x SC-SC optický patch | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923853587
| VV |  | "kabel, 1x ethernet switch 16port. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozváděče SO30_D1.5-11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 03 | Vybavení dispečinku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 003001 | Dispečerské pracoviště (stůl, židle, apod.) | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -718090414
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 004001 | mikkrotrubička do HDPE | m | 5000 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053668820
10 | K | 004002 | spojky, redukce a ostatní příslušenství pro mikrotrubičky | kpl | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173073110
11 | K | 004003 | optické vlákno SM 9/125 | m | 6325 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773845407
22 | K | 004003-1 | Pigtail pro oprické vlákno | kus | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397648378
23 | K | 004003-2 | Optická vana | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120073627
24 | K | 004003-3 | Ukončení optiky | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775226916
12 | K | 004004 | spojky, zakončení a ostatní příslušenství pro vlákno | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786169645
25 | K | 004004-1 | Kabelový žlab 50x50 (včetně spojovacího materiálu a příslušenství) | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965106046
| D | 05 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 005001 | mtz - miktrotrubicky | m | 5000 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753798219
14 | K | 005002 | mtz - optické vlákno | m | 6325 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447130640
15 | K | 005003 | mtz - svařování optického vlákna | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1377575124
26 | K | 005004 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284398252
| D | 06 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 006001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374987563
17 | K | 006002 | Kabelová kniha | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798987325
27 | K | 006082 | Měření optických tras (2 vlákna/trasu) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193696571
18 | K | 006003 | Zpracování vizualizačního SW (1x VS, 12x OPS, 6xVZT) | db | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290194013
19 | K | 006004 | revize (DT1, DT2, disp. Pracoviště) | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251416672
20 | K | 006005 | zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400386148
21 | K | 006006 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536401681

## 16-633-02-1 - SO 31.1 Pře...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F35245F1-477C-431D-AA11-A56C530B90DD}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-02-1 - SO 31.1 Přeložky inženýrských sítí 1. etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-02-1 - SO 31.1 Přeložky inženýrských sítí 1. etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-02-1 - SO 31.1 Přeložky inženýrských sítí 1. etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 71.0096 |  | 18.668 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 71.0096 |  | 18.668 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 36.1984 |  | 18.668 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.235 | 5.405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210681446
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113100101 | Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z vrstvy kameniva stmeleného cementem tl. do 150 mm | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.225 | 5.175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374799357
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 150 mm | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.316 | 7.268 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696151295
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.205 | 0.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464616173
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 113100100 | Demontáž stávajícího potrubí DN 100 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228079195
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047173472
| VV |  | 30/2 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 1.875 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840973421
| VV |  | 15/8 |  | 1.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00868 | 0.00868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818928715
9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01269 | 0.01269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822904848
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 4.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897491639
| VV |  | 2*1,09*2 |  | 4.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 16.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449078005
| VV |  | 18,5*3*0,3 |  | 16.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 34.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122131804
| VV |  | "Hloubení rýh v komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5*1*(1,5-0,44) |  | 12.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hloubení rýh v zeleném pásu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5*1*(1,5-0,3) |  | 22.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 34.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825416166
14 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00084 | 0.0756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943775372
| VV |  | 30*1,5*2 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273399436
16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 34.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681504454
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 22.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788862233
| VV |  | 4,5+12,3+(11,5*0,5*1) |  | 22.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 451 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458682502
| VV |  | 22,55*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 451 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 22.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -775864435
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 22.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964835303
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 40.59 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913924904
| VV |  | 22,55*1,8 |  | 40.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 17.59 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084403502
| VV |  | 34,39-4,5-12,3 |  | 17.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 11.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845585785
| VV |  | (11,5*0,5*1)*2 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 12.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178859100
25 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 24.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 24.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144143500
| VV |  | 12,3*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 55.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306709436
| VV |  | 18,5*3 |  | 55.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 55.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471393124
28 | M | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 1.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.001388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071817040
| VV |  | 55,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.5085 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.8908 | 8.5085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1730078953
| VV |  | 30*1*0,15 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.3614 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.3708 | 8.5284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146152030
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 565100101 | Podklad z kameniva zpevněného cementem tl. 130 mm | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.38869 | 8.9399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271632526
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 565156111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.18463 | 4.2465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962966945
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00652 | 0.14996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880814139
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00061 | 0.02806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984501074
| VV |  | 11,5*2*2 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.10373 | 2.3858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051816497
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0036 | 0.0828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050725684
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.99138 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 871251121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026083818
38 | M | 286131300 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00216 | 0.07128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178511053
| VV |  | 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 877251121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479093827
40 | M | 286100101 | Elektrokoleno 90°, d110 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1959570263
41 | M | 286100102 | Přechodový kus PE-ocel 110-4" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790200564
42 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584867976
43 | K | 892273121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373799551
44 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076772752
45 | K | 871100100 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339825752
46 | K | 871100101 | Vodič izolovaný s Al jádrem AY- drát 6,0 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923088906
47 | K | 871100102 | Napojení přeložky vodovodu na stávající potrubí | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136182212
48 | K | 871100103 | Náklady spojené s odstávkou vodovodu (vypuštění, napuštění, vyřízení všech náležitostí s uživateli objektu, apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309408699
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.95 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 0.6216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101229081
50 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0821 | 0.3284 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378767048
51 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599508786
| VV |  | 11,5*2 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 22.402 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423278258
53 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 313.622 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224978918
| VV |  | 22,4016*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 313.622 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 22.402 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227719169
55 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634402435
56 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 8.722 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652639317
57 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 6.486 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841492459
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 29.233 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -535413669
59 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 55.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1003538377

## 16-633-03-1 - D1.1 Staveb...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {BE9CD6EB-41DB-41FE-A9FE-C230E95CCB1D}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-1 - D1.1 Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-1 - D1.1 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-1 - D1.1 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3598.1723 |  | 1650.7164 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3598.1723 |  | 1639.8995 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2391.8094 |  | 1631.6465 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113100101 | Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z vrstvy kameniva stmeleného cementem tl. do 150 mm | m2 | 534.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.225 | 120.195 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494999337
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.255 | 11.934 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706759297
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2,6 |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 150 mm | m2 | 534.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.316 | 168.8072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1886541917
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 582.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.235 | 136.9956 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246464838
| VV |  | "Bourání betonových patek - rozebrání betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4 |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2,6 |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 423.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 169.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239373704
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - odstranění betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*2,6 |  | 143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63*3 |  | 189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - odstranění štěrkové plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*2,6 |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění štěrkové plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 113107171 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.225 | 32.175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724811975
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - odstranění betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*2,6 |  | 143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 210.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.355 | 74.8837 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889451135
| VV |  | "Bourání betonových patek - rozebrání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*4 |  | 7.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63*3 |  | 189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - rozebrání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.205 | 16.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833333548
9 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 337 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439676895
10 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 42.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843668518
11 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 25.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00868 | 0.22221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653050211
| VV |  | 16*1,6 |  | 25.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 22.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01269 | 0.28426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763754885
| VV |  | 14*1,6 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 119001423 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.10775 | 0.862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671359898
| VV |  | 5*1,6 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409758702
| VV |  | 35*2*2,2 |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 281.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764021012
| VV |  | "Stávající kanál parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220*3*0,3 |  | 198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69*3*0,3 |  | 62.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající šachty parovodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*0,3 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 229.358 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 458.716 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065031637
| VV |  | "Vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,2*1 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,35*2 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,4*1 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,14*1*1,4*1 |  | 1.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,45*2 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1*1,5*1 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,55*2 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,6*1 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,7*1 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,75*2 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny stávajícího kanálu parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 585*1,05*0,15*2 |  | 184.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,737 |  | 20.737 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 130901123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně | m3 | 184.275 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 442.26 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839497842
| VV |  | "Strop a dno stávajícího kanálu parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 585*1,05*0,15*2 |  | 184.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127702502
| VV |  | "Hloubení pro vybourání šachet stávajícího parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434839912
20 | K | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 1328.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443793502
| VV |  | "Hloubení pro vybourání stávajícího parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V asfaltové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*1,6*1,76 |  | 554.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*197 |  | -217.1925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V Betonové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*1,6*1,75 |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*55 |  | -60.6375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V ploše ze silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63*1,6*1,75 |  | 176.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*63 |  | -69.4575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ve štěrkové ploše" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,6*1,9 |  | 97.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*32 |  | -35.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V betonové dlažbě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,6*1,95 |  | 56.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*18 |  | -19.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V zeleném pásu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220*1,6*1,9 |  | 668.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*220 |  | -242.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hloubení pro nové rozvody mimo stávající trasu parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V asfaltové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,6*1,76 |  | 16.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V Betonové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1,6*1,75 |  | 39.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V zeleném pásu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69*1,6*1,9 |  | 209.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 1328.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2124327489
22 | K | 132302101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 18.662 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635120392
| VV |  | "Odkopání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,2*1,2*2*14 |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,2*1,2*2*14 |  | 9.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,2*1,2*2*1 |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,2*1,2*2*1 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,14*0,2*1,2*2*1 |  | 0.5472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54*0,2*1,2*2*1 |  | 0.7392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 132302109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 18.662 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859753250
24 | K | 151811112 | Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m | m2 | 2965.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274226948
25 | K | 151811212 | Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den použití | m2 | 11862.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144775302
| VV |  | 2965,6*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11862.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1410.948 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006643533
| VV |  | 64+1328,286+18,662 |  | 1410.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 476.633 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200336825
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop - zásyp zeminou teplovod a šachty - zásyp zeminou patky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1328,286 |  | 1328.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -220*1,6*1,9 |  | -668.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -69*1,6*1,9 |  | -209.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -32 |  | -32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -17,8165+(-19,796*0,3)+18,662 |  | -5.0933 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 9532.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035304072
| VV |  | 476,633*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9532.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 476.633 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244963080
30 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 476.633 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43972531
31 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 857.939 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147505716
| VV |  | 476,633*1,8 |  | 857.9394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1676.353 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366222451
| VV |  | "Betonové patky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,9*9 |  | 15.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54*1,4*0,9*1 |  | 1.9404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,75*4 |  | 5.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*0,75*1 |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,96*1 |  | 1.8816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*1,6*1,13 |  | 356.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,6*1,16 |  | 11.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*1,6*1,12 |  | 98.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1,6*1,12 |  | 25.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,6*1,27 |  | 65.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,6*1,32 |  | 38.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,6*2,2 |  | 42.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220*1,6*1,9 |  | 668.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69*1,6*1,9 |  | 209.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,6*2,2 |  | 70.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 1355.153 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 1355.153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283776210
| VV |  | "Betonové patky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,75*4*2 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*0,75*1*2 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,96*1*2 |  | 3.7632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*1,6*1,13*2 |  | 712.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,6*1,16*2 |  | 22.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*1,6*1,12*2 |  | 197.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1,6*1,12*2 |  | 50.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,6*1,27*2 |  | 130.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,6*1,32*2 |  | 76.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,6*2,2*2 |  | 84.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*2 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 517.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778823131
| VV |  | 674*1,6*0,48 |  | 517.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 1035.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 1035.264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240975232
| VV |  | 517,632*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1035.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 956.796 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390482667
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54*1,4*1 |  | 2.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*9 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení po vybourání stávajících šachet parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220*3 |  | 660 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69*3 |  | 207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 956.796 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557434512
| VV |  | ""Zapravení po vybourání betonových patek"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54*1,4*1 |  | 2.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*9 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení po vybourání stávajících šachet parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220*3 |  | 660 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69*3 |  | 207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | M | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 23.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.02392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560225668
| VV |  | 956,796*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 145.4675 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 58.551 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 143.6426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701440875
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,15*4 |  | 1.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*0,15*1 |  | 0.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - dobetonávka po vybourání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63*3*0,15 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,15 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*2,6*0,15 |  | 21.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2,6*0,15 |  | 5.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 1.733 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 1.825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450653674
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*4*0,00444 |  | 0.03481 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,5*1*0,00444 |  | 0.009324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - dobetonávka po vybourání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63*3*0,00444 |  | 0.83916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,00444 |  | 0.05328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*2,6*0,00444 |  | 0.63492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2,6*0,00444 |  | 0.16162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 305.851 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 161.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.8908 | 305.851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201252063
| VV |  | 674*1,6*0,15 |  | 161.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 736.9392 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 510.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.27994 | 142.9486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766588806
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*1 |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*2*4 |  | 15.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*1*2 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2,6 |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové komuniikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*2,6*2 |  | 286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2,6*2 |  | 72.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení štěrkové plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*2,6 |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 549.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.3708 | 203.8658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311823339
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 565100101 | Podklad z kameniva zpevněného cementem tl. 130 mm | m2 | 549.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.38869 | 213.7018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046848191
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 565156111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 549.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.18463 | 101.5096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50034674
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 549.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00652 | 3.5847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981951008
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 1099.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00061 | 0.67076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39967095
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6*2 |  | 1024.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,6*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*2 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 549.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.10373 | 57.0308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833439332
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2,6 |  | 512.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 48.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.101 | 4.9248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925848630
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*1 |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2,6 |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 592453200 | dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá | m2 | 53.636 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.135 | 7.2409 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442355837
| VV |  | 48,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0036 | 1.4616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353472183
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2 |  | 394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.1052 |  | 8.253 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 9.6348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027535892
53 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0821 | 5.0902 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918550797
54 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1295 | 2.331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408567185
55 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.058 | 1.044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642295066
56 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 448 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226104321
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197*2 |  | 394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pro nové rozvody teplovodu mimo stávající trasu parovodního kanálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 174.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.005238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997306313
| VV |  | "Bourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*4*6 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - odstranění betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*2 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pro nové rozvody teplovodu mimo stávající trasu parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 961031411 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 2.523 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 4.5414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942428816
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,523 |  | 2.523 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 1.836 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.9376 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966730670
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,836 |  | 1.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 963100100 | Vybourání a znovuzapravení stropu šachty RŠ 7 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650341271
61 | K | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.045 | 0.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431501908
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.324 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782839050
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1978.472 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 589443612
64 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 27698.608 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030009381
| VV |  | 1978,472*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27698.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1978.472 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000840754
66 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 764.917 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69486512
67 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 624.098 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442652972
68 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 19.358 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130960835
69 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 202.568 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -128279311
70 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 367.531 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589119689
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 18.649 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841642392
72 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1034.091 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575795660
73 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3237.199 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778917340
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 10.8169 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 10.8169 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 10816.867 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 10.8169 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105217757
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500,94 |  | 500.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáže konstrukce nadzemního parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10315,9272 |  | 10315.9272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-03-2 - D1.4 Techno...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {E633E47C-69A9-4AA3-89D3-282ECF12862E}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-2 - D1.4 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.736 |  | 23.5264 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5847 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5847 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 866009000 | Předizolované potrubí DN 32/125 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817056974
| VV |  | "V1 - Předizolované potrubí 42/125 - 12 m" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 866009001 | Předizolované potrubí DN 65/160 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542497280
| VV |  | "V1 - Předizolované potrubí 46/160 - 12 m" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | M | 866009002 | Předizolované potrubí DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288186410
| VV |  | "V1 - Předizolované potrubí 88/180 - 12 m" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 866009003 | Předizolované potrubí DN 100/225 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825885079
| VV |  | "V1 - Předizolované potrubí 114/225 - 12 m" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | M | 866009004 | Předizolované potrubí DN 125/250 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487292298
| VV |  | "V1 - Předizolované potrubí 139/250 - 12 m" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | M | 866009005 | Předizolované potrubí DN 150/280 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933387887
| VV |  | "V1 - Předizolované potrubí 168/280 - 12 m" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | M | 866009006 | Předizolované potrubí 17° DN 125/250 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783585588
| VV |  | "V1 - Předizolované potrubí radius 17° 139/250 - 12 m" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | M | 866009007 | Předizolovaný ohyb 90° 0,75x1,25 DN 32/125 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59464856
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | M | 866009008 | Předizolovaný ohyb 90° 0,75x1,25 DN 65/160 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328744031
| VV |  | "V1"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | M | 866009009 | Předizolovaný ohyb 90° 0,75x1,25 DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262213153
| VV |  | "V1"18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | M | 866009010 | Předizolovaný ohyb 90° 1,0x1,5 DN 100/225 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222935697
| VV |  | "V1"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | M | 866009011 | Předizolovaný ohyb 90° 1,0x1,5 DN 150/280 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187958132
| VV |  | "V1"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | M | 866009012 | Předizolovaný ohyb 80° DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997098146
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | M | 866009013 | Předizolovaný zámkový ohyb 2 dílný 225-250 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382316357
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | M | 866009014 | Přivařovací koleno 90°pro zámkový ohyb 2 dílný 114 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766751309
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | M | 866009015 | Pěnový balíček č 9 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20817153
| VV |  | "V1"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | M | 866009016 | Vypěňovací spojka 125 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381804605
| VV |  | "V1"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | M | 866009017 | Vypěňovací spojka 160 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151530308
| VV |  | "V1"22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | M | 866009018 | Vypěňovací spojka 180 | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031529642
| VV |  | "V1"84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 866009019 | Vypěňovací spojka 225 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39486439
| VV |  | "V1"24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | M | 866009020 | Vypěňovací spojka 250 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11004708
| VV |  | "V1"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | M | 866009021 | Vypěňovací spojka 280 | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641071550
| VV |  | "V1"58 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | M | 866009022 | Pěnový balíček č 4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473404552
| VV |  | "V1"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 866009023 | Pěnový balíček č 6 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547065579
| VV |  | "V1"22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 866009024 | Pěnový balíček č 7 | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038757511
| VV |  | "V1"84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 866009025 | Pěnový balíček č 9 | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446812346
| VV |  | "V1"44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 866009026 | Pěnový balíček č 10 | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581435691
| VV |  | "V1"58 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 866009027 | Předizolovaný t-kus DN 80/180 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743786057
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 866009028 | Předizolovaný t-kus DN 125/250 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634458355
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | M | 866009029 | Předizolovaný t-kus DN 150/280 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770105613
| VV |  | "V1"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | M | 866009030 | Předizolovaný t-kus DN 100/225 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108514098
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | M | 866009031 | Předizolovaný t-kus DN 125/250 - DN 80/180 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347222906
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | M | 866009032 | Předizolovaný t-kus DN 150/280 - DN 32/125 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2012290673
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | M | 866009033 | Předizolovaný t-kus DN 150/280 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235195807
| VV |  | "V1"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 866009034 | Předizolovaný t-kus DN 150/280 - DN 80/180 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380836227
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | M | 866009035 | Předizolovaná redukce DN 80/180 - DN 65/160 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656837894
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | M | 866009036 | Předizolovaná redukce DN 100/225 - DN 80/180 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322679920
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | M | 866009037 | Předizolovaná redukce DN 150/280 - DN 125/250 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521548254
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | M | 866009038 | Koncovka (110-125) / (24-48) 2200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101602249
| VV |  | "V1"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | M | 866009039 | Koncovka (160-180) / (60-89) 2500 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508989316
| VV |  | "V1"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | M | 866009040 | Koncovka (225-280) / (133-168) 2700 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494031102
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | M | 866009041 | Těsnící kruh 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578225955
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | M | 866009042 | Těsnící kruh 160 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 897240565
| VV |  | "V1"14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | M | 866009043 | Těsnící kruh 180 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935910387
| VV |  | "V1"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 866009044 | Těsnící kruh 280 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745639365
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | M | 866009045 | Lisovací konektory monitorovacích vodičů 100 ks | balení | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641113397
| VV |  | "V1"19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | M | 866009046 | Držáky monitorovacích vodičů 50 ks | balení | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454653682
| VV |  | "V1"56 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 866009047 | Polštářová deska 1000x2000x40 | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774669267
| VV |  | "V1"66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | M | 866009048 | Uzavírací kulový kohout přivařovací s páskou DN 32; PN 25; Tmax 200°C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546796442
| VV |  | "V1"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 866009049 | Uzavírací kulový kohout přivařovací s páskou DN 65; PN 25; Tmax 200°C | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549807646
| VV |  | "V1"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 866009050 | Uzavírací kulový kohout přivařovací s páskou DN 80; PN 25; Tmax 200°C | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1755954473
| VV |  | "V1"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 866009051 | Výstražná folie š. 20 cm; 100 m | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622967166
| VV |  | "V1" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 866009052 | Detektor BD 43 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506993700
| VV |  | "V1"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 866009053 | Návoz materiálů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779578274
55 | K | 866171003 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 vnějšího průměru D 125 mm | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00041 | 0.01968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445462285
| VV |  | 4*12 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 866231005 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 160 mm | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.1728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961911608
| VV |  | 20*12 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 866241006 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm | m | 588 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00086 | 0.50568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112993540
| VV |  | 49*12 |  | 588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 866261008 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 100 vnějšího průměru D 225 mm | m | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00115 | 0.1656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978767425
| VV |  | 12*12 |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 866271009 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 125 vnějšího průměru D 250 mm | m | 156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00132 | 0.20592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532455200
| VV |  | 11*12 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 866311011 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 150 vnějšího průměru D 280 mm | m | 348 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00148 | 0.51504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715914835
| VV |  | 29*12 |  | 348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 866003007 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 0,75x1,25 DN 32/125 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995747329
62 | K | 866003008 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 0,75x1,25 DN 65/160 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684841150
63 | K | 866003009 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 0,75x1,25 DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124150561
64 | K | 866003010 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 1,0x1,5 DN 100/225 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805104907
65 | K | 866039011 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 1,0x1,5 DN 150/280 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837776942
66 | K | 866003012 | Montáž předizolovaného ohybu 80° DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694169082
67 | K | 866003013 | Montáž předizolovaného zámkového ohybu 2 dílný 225-250 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627522432
68 | K | 866003014 | Montáž přivařovacího kolena 90°pro zámkový ohyb 2 dílný 114 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998042799
69 | K | 866003016 | Montáž vypěňovací spojky 125 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453884206
70 | K | 866008017 | Montáž vypěňovací spojky 160 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721183735
71 | K | 866008018 | Montáž vypěňovací spojky 180 | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523883051
72 | K | 866003019 | Montáž vypěňovací spojky 225 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395709560
73 | K | 866008020 | Montáž vypěňovací spojky 250 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82566080
74 | K | 866008021 | Montáž vypěňovací spojky 280 | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215525065
75 | K | 866003027 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 80/180 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1516677619
76 | K | 866003028 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 125/250 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150641485
77 | K | 866003029 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 150/280 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573212633
78 | K | 866003030 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 100/225 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975464781
79 | K | 866003031 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 125/250 - DN 80/180 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137684344
80 | K | 866003032 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 150/280 - DN 32/125 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538244548
81 | K | 866008033 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 150/280 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792774224
82 | K | 866003034 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 150/280 - DN 80/180 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881104809
83 | K | 866003035 | Montáž předizolované redukce DN 80/180 - DN 65/160 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626110736
84 | K | 866003036 | Montáž předizolované redukce DN 100/225 - DN 80/180 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317940539
85 | K | 866003037 | Montáž předizolované redukce DN 150/280 - DN 125/250 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972622049
86 | K | 866003038 | Montáž koncovky (110-125) / (24-48) 2200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747649366
87 | K | 866003039 | Montáž koncovky (160-180) / (60-89) 2500 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075650710
88 | K | 866003040 | Montáž koncovky (225-280) / (133-168) 2700 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144210081
89 | K | 866003041 | Montáž těsnícího kruhu 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818749800
90 | K | 866003042 | Montáž těsnícího kruhu 160 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59092825
91 | K | 866003043 | Montáž těsnícího kruhu 180 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503507111
92 | K | 866003044 | Montáž těsnícího kruhu 280 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901024115
93 | K | 866003045 | Montáž lisovacích konektorů monitorovacích vodičů 100 ks | balení | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931061881
94 | K | 866003046 | Montáž držáků monitorovacích vodičů 50 ks | balení | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575883073
95 | K | 866003047 | Montáž polštářové desky 1000x2000x40 | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547027565
96 | K | 866003048 | Montáž uzavíracího kulového kohoutu přivařovacího s páskou DN 32; PN 25; Tmax 200°C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514516511
97 | K | 866003049 | Montáž uzavíracího kulového kohoutu přivařovacího s páskou DN 65; PN 25; Tmax 200°C | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033561557
98 | K | 866003050 | Montáž uzavíracího kulového kohoutu přivařovacího s páskou DN 80; PN 25; Tmax 200°C | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451745525
99 | K | 866003051 | Montáž výstražné folie š. 20 cm; 100 m | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524529403
100 | K | 866003052 | Montáž detektoru BD 43 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406932850
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15125 |  | 23.5264 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.9652 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.1355 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420768970
| VV |  | "Potrubí DN 32" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 573 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 4.1141 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121011421
| VV |  | "Potrubí DN 50" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 287 |  | 287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150" 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 713490811 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m | 534 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00134 | 0.71556 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741389276
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 50" 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 65" 267 |  | 267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 125" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 150" 119 |  | 119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 4.965 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320401188
| VV |  | 4,965 |  | 4.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13015 |  | 18.4662 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 661 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.03305 | 0.00473 | 3.1265 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753715915
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 32" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 50" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu neizolované DN 32" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu neizolované DN 50" 478 |  | 478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 50" 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 880 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0528 | 0.00841 | 7.4008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199691817
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 65" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 80" 287 |  | 287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu neizolované DN 65" 312 |  | 312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 65" 267 |  | 267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0185 | 0.01384 | 2.5604 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135755597
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 100" 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 125" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 125" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 215 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.0258 | 0.02359 | 5.0719 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033619170
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 150" 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 150" 119 |  | 119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355596482
| VV |  | "předizolované potrubí" 4*12 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 828 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797588633
| VV |  | "předizolované potrubí" 20*12 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předizolované potrubí" 49*12 |  | 588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
111 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096957858
| VV |  | "předizolované potrubí" 12*12 |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předizolované potrubí" 11*12 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předizolované potrubí" 2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 | m | 348 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125448775
| VV |  | "předizolované potrubí" 29*12 |  | 348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
113 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00252 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036039121
| VV |  | "Potrubí DN 32" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
114 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 404 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.12524 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92831707
| VV |  | "Potrubí DN 50" 206 |  | 206 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 198 |  | 198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
115 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.08704 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110334812
| VV |  | "Potrubí DN 80" 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
116 | K | 733191836 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0918 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130405287
| VV |  | "Potrubí DN 125" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150" 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
117 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 18.466 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029452081
| VV |  | 18,466 |  | 18.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0001 |  | 0.095 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0.014 | 0.056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308745202
| VV |  | "V 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
119 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.039 | 0.039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950116894
| VV |  | "V 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
120 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.095 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1403418513
| VV |  | 0,095 |  | 0.095 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.021 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174714961
| VV |  | "Kluzné uložení potrubí" 300 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
122 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292898471
| VV |  | "Kluzné uložení potrubí" 300 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
123 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.021 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225362964
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 145669175
125 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2124645188
126 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1198661666
127 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | l | 13839.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1853754382
| VV |  | "Potrubí 42/125" 4*12*1,213 |  | 58.224 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 76/160" 20*12*3,8046 |  | 913.104 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 88/180" 49*12*5,2553 |  | 3090.1164 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 114/225" 12*12*7,854 |  | 1130.976 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 139/250" 13*12*12,076 |  | 1883.856 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 168/280" 29*12*17,671 |  | 6149.508 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 42/125" 2*(0,75+1,25)*1,213 |  | 4.852 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 76/160" 10*(0,75+1,25)*3,8046 |  | 76.092 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 88/180" 18*(0,75+1,25)*5,2553 |  | 189.1908 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 114/225" 4*(1,0+1,5)*7,854 |  | 78.54 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 168/280" 6*(1,0+1,5)*17,671 |  | 265.065 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-03-3 - D1.5 Elektr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {DBD9AB3E-8EAC-4A30-8FF9-26449CC20411}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 01 - Montáž - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-03 - SO 02.1 Teplovody větve 1. etapa
Úroveň 3:
16-633-03-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | HDPA chránička 40 | m | 1250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564856075
2 | K | 000002 | příslušenství k HDPE | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044404558
3 | K | 000003 | výstražná folie oranžová | m | 938 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090748335
| D | 01 | Montáž - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | mtz - položení HDPE chráničky do výkopu | m | 1250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024739488
5 | K | 001002 | mtz - výstražná foli oranžová | m | 938 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023358294

## 16-633-04-1-1 - D1.4.1a-0...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {24DF3A21-EAF6-495C-BB9B-6EC57E587C02}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16218 |  | 1.0595 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16218 |  | 1.0595 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.17524 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 4.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.00968 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176174980
| VV |  | "Kondenzátní nádrž" 2*(1*1)+2*(1*0,8)+(1*0,8) |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.06504 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590271735
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.10052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439099319
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač DN 150" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900074746
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 713009001 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 80 tl. 50 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596955935
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341395900
| VV |  | "Porubí DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 80" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.675 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663723847
| VV |  | 0,675 |  | 0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00116 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695975892
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215727402
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00501 |  | 0.09808 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204563544
| VV |  | "Rozdělovač DN 150" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101166320
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 800x1000x1000" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -372284491
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 800x1000x1000" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384581613
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 800x1000x1000" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.0045 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166100252
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083912478
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878172866
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 3+2 - přípojný výkon 437 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253415368
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 437 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086564501
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.099 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017594196
| VV |  | 0,094+0,005 |  | 0.099 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584239961
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15088 |  | 0.37237 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051139710
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00116 | 0.00254 | 0.07366 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271597593
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí stlačeného vzduchu DN 15" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0006 | 0.00473 | 0.05676 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263955981
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 15.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00093 | 0.00841 | 0.13035 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1637759011
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odfu od PV DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 7.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.00075 | 0.01384 | 0.1038 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530167609
| VV |  | "Potrubí odvětrání DN 100" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364412476
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.12432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276708023
| VV |  | "Primár - přívod a vrat" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488496650
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 733124182 | Redukce DN 80/65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566676238
| VV |  | "Napojení OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1052394726
| VV |  | "potrubí DN 25"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388766623
| VV |  | "Potrubí DN 65"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605255575
| VV |  | "Potrubí DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00217 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004918425
| VV |  | "Potrubí DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275041075
| VV |  | "Potrubí DN 80" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.373 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202001257
| VV |  | 0,074+0,057+0,13+0,104+0,002+0,002+0,004 |  | 0.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.151 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728957159
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00314 |  | 0.41382 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.014 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111856581
| VV |  | "RT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00018 | 0.039 | 0.351 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070286555
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 80" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Filtr DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pojistný ventil DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483982102
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540261621
| VV |  | "Manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339719397
| VV |  | "Návarek pod VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod čidlo tlaku" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690390349
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672163733
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430446266
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587232070
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332560177
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033642819
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346293326
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1945092393
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470063427
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427093227
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686427212
| VV |  | 0,042+0,351+0,017+0,004 |  | 0.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363374589
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0007343 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 10.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0007343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51122105
| VV |  | "Potrubí DN 25"4/2,2*195/125 |  | 2.8364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"4/2,6*195/125 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"1/3,9*195/125 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"14/4,5*195/125 |  | 4.8533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 10.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255472576
| VV |  | "Potrubí DN 25"4/2,2*195/125 |  | 2.8364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"4/2,6*195/125 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"1/3,9*195/125 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"14/4,5*195/125 |  | 4.8533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234713039
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00126 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138875062
| VV |  | "Potrubí k EN"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703259020
| VV |  | "Potrubí DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1682420117
60 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -577381119
61 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1589261289

## 16-633-04-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {A635E52A-9A17-49B2-8AB8-1D45F597685F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690877141
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573231279
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118830052
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495192962
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178266348
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786955202
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646400027
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969813398
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055876360
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85621328
11 | K | 005004 | Snímač dif.tlaku 0-100kPa/4-20mA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374361455
12 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118180515
13 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919070691
14 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141460614
15 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260901244
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446918466
17 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736888223
18 | K | 006004 | Mtz snímače diferenčního tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862993990
19 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821980473
20 | K | 006006 | Mtz plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52589137
21 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225244256
22 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105606691
23 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646500671
24 | K | 007003 | Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945456661
25 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258863590
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387344585
27 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130701837
28 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697979575
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630719452
30 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261946891
31 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755382084
32 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 231 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832902955
33 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097952996
34 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799202894
35 | K | 009007 | Samoregulační topný kabel | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998300377
36 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406610298
37 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123856109
38 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904061910
39 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266864733
40 | K | 009017 | Trubka PVC 32mm ohebná | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1868233131
41 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212528274
42 | K | 009019 | Trubka dvouplášťová 40mm ohebná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630710596
43 | K | 009020 | Trubka tuhá 20mm PVC | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055734395
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247182753
45 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695032103
46 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352335728
47 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 231 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039404818
48 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433447455
49 | K | 010006 | Kabel JYTY 2x1 mm2 - VČ. DODÁVKY KABELU | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462176810
50 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929028644
51 | K | 010008 | Topný kabel | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64382225
52 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401316986
53 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059382561
54 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185097889
55 | K | 010012 | mtz - Trubka PVC 32mm ohebná | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130211397
56 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638835227
57 | K | 010014 | mtz - Trubka dvouplášťová 40mm ohebná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236041127
58 | K | 010015 | mtz - Trubka tuhá PVC 20mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052153342
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822824927
60 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635556454
61 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1052971870
62 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733183156
63 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2128176579

## 16-633-04-1-3 - D1.4.1c-0...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C537A9C4-D17C-416D-8B18-AA9E349924F3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 31 - Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 4:
16-633-04-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.3753 |  | 6.449 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.8459 |  | 4.7632 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 0.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571299102
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44*0,3*0,42 |  | 0.18144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,19*0,42 |  | 0.02394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 0.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423882977
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07741 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01954 | 0.0004885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620230694
4 | M | 133834150 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567734326
5 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.051922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277075909
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dobetonování překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,1*0,1*2 |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.79617 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01893 | 0.05679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649702600
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.24215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528578870
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 310237251 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.18142 | 0.18142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468149808
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.31581 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -901039971
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní otvor 750x400x600 přes betonový základ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,4*0,6 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 310238001 | Úprava mezery mezi trapézovým plechem a obvodovou stěnou za pomocí dozdění z CP a utěsnění pomocí PUR pěny vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483858046
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.9882 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 413231231 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.08235 | 0.9882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150092704
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.5624 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 63.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 1.169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865389156
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,81*3,65 |  | 17.5565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,81*3,65 |  | 17.5565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*0,53 |  | -0.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,74*3,65 |  | 13.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,74*3,65 |  | 13.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,02 |  | -1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,45*2 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,53*2 |  | 0.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,02*2 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,45 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 127.202 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 1.0049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834711506
14 | K | 612325201 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0035 | 0.056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277268579
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 612325202 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0097 | 0.0194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531203254
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 3.375 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.11333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 921418168
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,45*2 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,53*2 |  | 0.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,02*2 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,45 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 13.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.0201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66247422
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*4 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,53*4 |  | 2.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 622385102 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,25m2 na stěnách | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00118 | 0.00354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492860431
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 1.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 3.1183 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453078514
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*3,74*0,1 |  | 1.0584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,39*2,22*0,1 |  | 0.08658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*1,54*0,1 |  | 0.18788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44*0,3*0,1 |  | 0.0432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,19*0,1 |  | 0.0057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.333 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709689848
21 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.333 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350165862
22 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.055 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 0.057918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876391760
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01172 |  | 4.7632 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 84.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.010975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814834800
24 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 18.63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0007452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540896111
25 | K | 964061331 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 0.576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4987505
26 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 0.371 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.024115 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669604778
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,53 |  | 0.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.818 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.13817 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289585906
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.12726 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536090741
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554797617
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.207 | 0.414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548293069
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 971042551 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 | m3 | 0.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.396 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489567868
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní otvor 750x400x600 přes betonový základ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,4*0,6 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 63.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 2.9256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623092393
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,81*3,65 |  | 17.5565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,81*3,65 |  | 17.5565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*0,53 |  | -0.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,74*3,65 |  | 13.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,74*3,65 |  | 13.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,02 |  | -1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,45*2 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,53*2 |  | 0.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,02*2 |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,45 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857374502
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 12.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093246372
35 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 12.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085856249
36 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259252886
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 180.572 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142085542
38 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 12.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187930179
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 15.692 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471663696
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5294 |  | 1.6858 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.048156 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 18.63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.005589 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809779027
41 | M | 631508210 | pás tepelně izolační 80 mm | m2 | 19.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00224 | 0.042567 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940705002
| VV |  | 18,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.048 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123662280
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01057 |  | 0.01 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 721100101 | Demontáž podlahové vpusti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487334175
44 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229378453
45 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023686505
46 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874690295
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.4488 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 762812811 | Demontáž laťování stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm | m2 | 18.63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.014 | 0.26082 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030407317
48 | K | 762822840 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 1.188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892030267
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*6 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.242 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 18.63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01299 | 0.242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219027002
50 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.242 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648582050
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016745 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 0.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.00119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739823943
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 764530550 | Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů | m | 5.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00305 | 0.015555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774823516
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.017 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125212349
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0093928 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 0.371 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 9.275e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322434622
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,53 |  | 0.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 611100101 | okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 700 x 530 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0093 | 0.0093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255456369
56 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.009 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200587533
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.183 |  | 0.227 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132691651
58 | K | 767100101 | Vybourání stávjícího zakrytování technologické šachty a kanálu z žebrovaného plechu (včetně rámu z ocelových profilů) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925546136
59 | K | 767100102 | Vstupní plechové dveře 900 x 1970 vč. rámových zárubní D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1300194673
60 | K | 767100103 | Zábradlí z ocelových trubek vč. řetízku D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850335708
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle schéma zábradlí z ocelových trubek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 767100104 | Nové zakrytování šachty z žebrovaného plechu vč. rámu, revizního otvoru a stavebních přípomocí D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573202146
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle detailu zakrytí šachty" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 767100105 | Zvýšená hrana z L-profilu, nátěr žluto-černý D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081702273
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.183 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805438873
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 32.141 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1265296976
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,81*2 |  | 9.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,81*2 |  | 9.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*0,37 |  | -0.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,74*2 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,74*2 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 13.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065387336
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*3,74 |  | 10.5842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,39*2,22 |  | 0.8658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*1,54 |  | 1.8788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056060526
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019535 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 50.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.019535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764721108
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" 18,63 |  | 18.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" 63,601-32,141 |  | 31.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-04-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C44A1715-AED1-4DD8-A7C9-3654FB225B7A}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 7
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 7
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 7
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3084 |  | 2.2957 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.88087 |  | 0.2972 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52101 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02391 | 0.40647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -58568015
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.11454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760606457
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33654 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.3008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467914155
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.035744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293644333
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.023318 |  | 0.2972 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413822049
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*3 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 581.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.023254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250426934
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,09 |  | 218.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 214,02 |  | 214.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,69 |  | 104.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,94 |  | 25.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,62 |  | 18.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.0352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -988751148
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154399962
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.046 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18353821
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010408264
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107794877
12 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752556651
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8.316 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497426262
14 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936054351
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1.762 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397904748
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4275 |  | 1.9985 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915814688
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | M | 713009003 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114475868
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | M | 713009004 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352799999
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 107 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908079940
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 107 |  | 107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198249605
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748557005
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 273 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636198126
| VV |  | "Porubí DN 15" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 20" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 25" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 32" 107 |  | 107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 40" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.546 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669106378
| VV |  | 0,546 |  | 0.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1383 |  | 1.3185 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.0915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263182811
| VV |  | "Potrubí OT" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT - neizolované" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.07831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857030723
| VV |  | "Potrubí OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT - neizolované" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.07722 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174755847
| VV |  | "Potrubí OT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.36036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410844118
| VV |  | "Potrubí OT" 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404334863
| VV |  | "Potrubí VZT" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.2646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289638177
| VV |  | "Potrubí VZT" 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.02226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162284049
| VV |  | "Potrubí OT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.02673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094758368
| VV |  | "Potrubí VZT" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.02984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246447402
| VV |  | "Potrubí OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.01869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567764668
| VV |  | "Potrubí VZT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437423820
| VV |  | "TRV a RŠ DN 15" 11+11 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171653796
| VV |  | "TRV a RŠ DN 20" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768560704
| VV |  | "VZT2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712380056
| VV |  | "VZT1" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00504 | 0.00254 | 0.32004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855004460
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 15" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.007 | 0.00473 | 0.6622 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843896913
| VV |  | "Potrubí páry DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 50" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00222 | 0.00841 | 0.31117 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138861528
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 65" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00386 | 0.00772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152721906
| VV |  | "VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 284 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435531363
| VV |  | "potrubí DN 15" 61+14 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 20" 41 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 25" 27+9 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32" 99+8 |  | 107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 40" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445319793
| VV |  | "potrubí DN 50" 45+3 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.00496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777902428
| VV |  | "DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736895620
| VV |  | "DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.00382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16468061
| VV |  | "DN50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00672 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840857161
| VV |  | "Potrubí DN 15" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.01426 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937912238
| VV |  | "Potrubí DN 40" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410676739
| VV |  | "Potrubí DN 80" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598426519
| VV |  | "Kondenzát v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287785292
| VV |  | "Kondenzát v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733191918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767843841
| VV |  | "Kondenzát v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276827649
| VV |  | "OT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877661003
| VV |  | "OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671429427
| VV |  | "VZT1" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 733193922 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 76 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739480714
| VV |  | "Kondenzát v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.318 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756500314
| VV |  | 0,32+0,662+0,311+0,007+0,014+0,004 |  | 1.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 1.138 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511891098
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01382 |  | 0.68 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765959705
| VV |  | "VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887495859
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553175897
| VV |  | "VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734039001 | Kulový kohout DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11224918
| VV |  | "VZT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 32 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353036580
| VV |  | "VZT" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734039003 | Filtr DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378939136
| VV |  | "VZT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734039004 | Filtr DN 32 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389448311
| VV |  | "VZT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734039005 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 20 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484933949
| VV |  | "VZT" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734039006 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 25 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070406857
| VV |  | "VZT" 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527613230
| VV |  | "OT" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 734039008 | Trmostatický ventil radiátorový DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324374473
| VV |  | "OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488753935
| VV |  | "OT" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | M | 734039010 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820840491
| VV |  | "OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557892703
| VV |  | "OT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584935368
| VV |  | "VZT 1 a 2" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00068 | 0.014 | 0.476 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283119368
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 20 pára - nástěnný konvektor" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25 pára - nástěnný konvektor" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 32 pára - cirkulační jednotka" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40 pára - cirkulační jednotka" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15 kondenzát - cirkulační jednotka a nástěnný konvektor" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 20 kondenzát - nástěnný konvektor" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0.017 | 0.204 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153476939
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460008405
| VV |  | "AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752828037
| VV |  | "TRV" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559881188
| VV |  | "VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TRV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457144540
| VV |  | "KK" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987885421
| VV |  | "KK" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094686702
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064919041
| VV |  | "Návarek pod VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod teploměr" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258564231
| VV |  | 0,476+0,204 |  | 0.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946130172
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15535 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949289256
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
86 | K | 735009000 | Demontáž cirkulační vytápěcí jednotky "malá" | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021596589
| VV |  | "Pozice č. 1" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 735009001 | Demontáž cirkulační vytápěcí jednotky "velká" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715773424
| VV |  | "Pozice č. 2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 735009002 | Demontáž nástěnného konvektoru pára/voda výška 600, délka 1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851057318
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 735009003 | Demontáž nástěnného konvektoru pára/voda výška 600, délka 1800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090248363
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 735009004 | Demontáž nástěnného konvektoru pára/voda výška 600, délka 2000 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -940511324
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | M | 735009000 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 22,8 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 2010 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,35 A, 280 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715025329
| VV |  | "VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
92 | M | 735009001 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 14,2 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 2010 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,0 A, 150 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008565233
| VV |  | "VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
93 | K | 735019000 | Montáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547601930
| VV |  | "VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
94 | M | 735009002 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 600 mm | m2 | 13.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215244067
| VV |  | "15-600/160 - 1 kus" 15*0,306 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30-600/160 - 1 kus" 30*0,306 |  | 9.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 44.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039612866
| VV |  | "25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12-900/160 - 2 kusy" 2*12*0,44 |  | 10.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | M | 735009004 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 500 mm | m2 | 53.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466672821
| VV |  | "30-500/160 - 7 kusů" 7*30*0,255 |  | 53.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 111.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1465193145
| VV |  | 13,77+44,44+53,55 |  | 111.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 111.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.15535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697428175
| VV |  | 13,77+44,44+53,55 |  | 111.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086081924
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 111.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136538401
| VV |  | 13,77+44,44+53,55 |  | 111.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976487201
| VV |  | 6*0,25 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,12 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,20 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.155 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145672185
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016404 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 234.338 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.016404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377747772
| VV |  | "Potrubí DN 15"75/1,6*195/125 |  | 73.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"41/1,8*195/125 |  | 35.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"36/2,2*195/125 |  | 25.5273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"107/2,6*195/125 |  | 64.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"25/2,8*195/125 |  | 13.9286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50 vč. pevného bodu"48/3,4*195/125 |  | 22.0235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 234.338 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762132652
| VV |  | "Potrubí DN 15"75/1,6*195/125 |  | 73.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"41/1,8*195/125 |  | 35.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"36/2,2*195/125 |  | 25.5273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"107/2,6*195/125 |  | 64.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"25/2,8*195/125 |  | 13.9286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50 vč. pevného bodu"48/3,4*195/125 |  | 22.0235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058846578
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.099555 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 111.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.086055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474155121
| VV |  | 13,77+44,44+53,55 |  | 111.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481661705
| VV |  | "Potrubí k OT DN 15" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k OT DN 20" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 273 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108279880
| VV |  | "Potrubí DN 15" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 107 |  | 107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0040326 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 10.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0040326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511619080
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*46 |  | 1.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*13*2 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1958233831
111 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1752016645

## 16-633-04-3 - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {773C4162-83A8-4D5F-9F9C-670A1AF3D100}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-3 - Měření a regulace budovy č 7
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-3 - Měření a regulace budovy č 7
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR2 | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč MR2 | [5 empty] | 0
| 02 - Stávající rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02a - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 03 - Technologie | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 07 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-3 - Měření a regulace budovy č 7
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609219011
2 | K | 000002 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93645903
| D | 01 | Rozvaděč MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 001001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 3x18moduly (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. z | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708717179
| D | 02 | Stávající rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 002001 | Úprava rozvaděče pro přívod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692325415
| D | 02a | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002002 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600825391
| D | 03 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Prostorový snímač teploty Ni1000/6180ppm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571588552
7 | K | 003002 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN20 + POHON on/off 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715116062
8 | K | 003003 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN25 + POHON on/off 230V | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387576873
| D | 05 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 005001 | mtz - prostorový snímač teploty | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650798551
10 | K | 005002 | mtz - dopojení vzduchtechnické jednotyk | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190098713
11 | K | 005003 | mtz - pohon on/off | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055305842
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 004001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1352249968
13 | K | 004002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872685090
14 | K | 004003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267886324
15 | K | 004004 | Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430257557
16 | K | 004005 | UTP kabel CAT6 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199570221
17 | K | 004006 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718278867
18 | K | 004008 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647582718
19 | K | 004007 | Kabelový žlab 50x50 | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946832644
20 | K | 004015 | Trubka PVC 32mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668870495
21 | K | 004016 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822411588
22 | K | 004017 | Trubka tuhá PVC 20mm | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1940089259
| D | 06 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 006001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691005002
24 | K | 006002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207991259
25 | K | 006003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357894442
26 | K | 006004 | mtz - Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625274166
27 | K | 006005 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463814423
28 | K | 006006 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102907613
29 | K | 006007 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478519330
30 | K | 006009 | mtz - Trubka PVC 32mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -98302486
31 | K | 006010 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228661928
32 | K | 006011 | mtz - Trubka tuhá PVC 20mm | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163606128
| D | 07 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 007001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362983647
34 | K | 007002 | Demontáže | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802015083
35 | K | 007003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122908229
36 | K | 007004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430939682
37 | K | 007005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082406775

## 16-633-04-4 - D1.4.3 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {EBFCC68B-1232-42B0-ACCD-3120BE74EF51}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 57
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 57
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 57
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5728 |  | 5.0897 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.46483 |  | 0.3536 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19634 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.1494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590842621
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*11 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 340237212 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04694 | 0.04694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509771063
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26573 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.2256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985248247
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612325202 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0097 | 0.0097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978196680
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602672823
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 622385103 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402343607
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.00026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373825650
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.017872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436819147
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002762 |  | 0.3536 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 1.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 3.2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876356698
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 68.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238472761
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,25 |  | 68.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.0176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325590887
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 971033461 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2035900446
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700211156
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*11 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.708 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443284293
15 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.708 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694609973
16 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.708 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566396360
17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9.912 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136824692
18 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.708 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220178923
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689069100
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.108 |  | 4.7361 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.013 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915814688
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908079940
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198249605
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748557005
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | M | 713009008 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150911276
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | M | 713009009 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 100 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170281614
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 233 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636198126
| VV |  | "Porubí DN 15" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 32" 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 40" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65-50 mm" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65-100 mm" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 713009002 | Oplechování potrubí DN 65 s izolací tl. 100 mm | m2 | 6.977 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620075258
| VV |  | (Pi*(0,076+2*0,1+2*0,0008)*8) |  | 6.9768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 713009032 | Topný kabel pro potrubí DN 65 vedené ve venkovním prostředí | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1293249392
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.37398 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648704207
| VV |  | "Potrubí páry DN 20" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 32" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.63902 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181634726
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač DN 100" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.479 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669106378
| VV |  | 1,479 |  | 1.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0508 |  | 1.6903 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.0165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263182811
| VV |  | "Potrubí VZT" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.33488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410844118
| VV |  | "Potrubí VZT" 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.27984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404334863
| VV |  | "Potrubí VZT" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.30576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289638177
| VV |  | "Potrubí VZT" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712380056
| VV |  | "VZT1" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00864 | 0.00254 | 0.54864 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855004460
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 111 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 20" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0051 | 0.00473 | 0.48246 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843896913
| VV |  | "Potrubí páry DN 32" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0039 | 0.00841 | 0.54665 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138861528
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0006 | 0.01384 | 0.08304 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942437708
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768638280
| VV |  | "VZT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00386 | 0.01544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152721906
| VV |  | "VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 169 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435531363
| VV |  | "potrubí DN 15" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32" 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 40" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445319793
| VV |  | "potrubí DN 50" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1983448787
| VV |  | "Potrubí DN 65" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.00382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132571442
| VV |  | "DN50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.01246 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840857161
| VV |  | "Potrubí DN 20" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00961 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937912238
| VV |  | "Potrubí DN 40" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00748 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410676739
| VV |  | "Potrubí DN 80" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733191917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00047 | 0.00094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467687026
| VV |  | "kondenzát v podlaze" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671429427
| VV |  | "VZT1" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153990149
| VV |  | 0,549+0,482+0,547+0,083+0,012+0,01+0,007 |  | 1.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 1.051 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511891098
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01146 |  | 1.387 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887495859
| VV |  | "VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553175897
| VV |  | "VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 32 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353036580
| VV |  | "VZT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734039004 | Filtr DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389448311
| VV |  | "VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734039006 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 25 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070406857
| VV |  | "VZT" 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584935368
| VV |  | "VZT 1 a 2" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00152 | 0.014 | 1.064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283119368
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 32 pára - vytápěcí jednotka" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 20 pára - žebrový registr" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 20 kondenzát - vytápěcí jednotka a žebrový registr" 57 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00038 | 0.017 | 0.323 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153476939
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 20" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460008405
| VV |  | "VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752828037
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457144540
| VV |  | "VV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987885421
| VV |  | "KK" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064919041
| VV |  | "Návarek pod VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod teploměr" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.387 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812735631
| VV |  | 1,064+0,323 |  | 1.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946130172
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002848 |  | 0.64576 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 735009000 | Demontáž větrací a vytápěcí jednotky | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021596589
| VV |  | "Pozice č. 1" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 735009001 | Demontáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715773424
| VV |  | "Pozice č. 2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | M | 735009000 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 34 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 4720 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,3 A, 230 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715025329
| VV |  | "VZT1" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 735019000 | Montáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547601930
| VV |  | "VZT1" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0016 | 0.05108 | 0.40864 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362927194
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 20.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.001248 | 0.0114 | 0.23712 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217561086
| VV |  | 8*2,6 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.396 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621023132
| VV |  | 9*0,25 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,051125 |  | 0.409 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,237 |  | 0.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145672185
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.034395 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 767100101 | Zaplechování otvoru 500x300 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0028 | 0.0252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847106511
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 131.355 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0091948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377747772
| VV |  | "Potrubí DN 15"11/1,6*195/125 |  | 10.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"92/2,6*195/125 |  | 55.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40 vč. pevného bodu"66/2,8*195/125 |  | 36.7714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50 vč. pevného bodu"52/3,4*195/125 |  | 23.8588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"12/3,9*195/125 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 131.355 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762132652
| VV |  | "Potrubí DN 15"11/1,6*195/125 |  | 10.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"92/2,6*195/125 |  | 55.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40 vč. pevného bodu"66/2,8*195/125 |  | 36.7714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50 vč. pevného bodu"52/3,4*195/125 |  | 23.8588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"12/3,9*195/125 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207884016
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00735 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 221 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108279880
| VV |  | "Potrubí DN 15" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638701469
| VV |  | "Potrubí DN 65" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001131 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.001131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657439231
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*60 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5*1 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2033786385
85 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1958233831
86 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1752016645

## 16-633-04-5 - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {43EF48F4-A8C8-4892-93E2-A25F1524D2F3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-5 - Měření a regulace budovy č 57
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-5 - Měření a regulace budovy č 57
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR3 | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč MR3 | [5 empty] | 0
| 02 - Stávající rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02a - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 03 - Technologie | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 07 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-04 - SO 03 OPS1 (budovy 7 a 57)
Úroveň 3:
16-633-04-5 - Měření a regulace budovy č 57
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136276935
2 | K | 000002 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765330709
| D | 01 | Rozvaděč MR3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 001001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 3x18moduly (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. z | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95785712
| D | 02 | Stávající rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 002001 | Úprava rozvaděče pro přívod |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494069207
| D | 02a | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002002 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478461143
| D | 03 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Prostorový snímač teploty Ni1000/6180ppm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989487385
7 | K | 003002 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN25 + POHON on/off 230V | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81172623
| D | 05 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | mtz - prostorový snímač teploty | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881742554
9 | K | 005002 | mtz - dopojení vzduchtechnické jednotyk | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615918384
10 | K | 005003 | mtz - pohon on/off | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159928675
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 004001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202273351
12 | K | 004002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430259513
13 | K | 004003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 563 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35895854
14 | K | 004004 | Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425754191
15 | K | 004005 | UTP kabel CAT6 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992750553
16 | K | 004006 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136256551
17 | K | 004008 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265285446
18 | K | 004007 | Kabelový žlab 50x50 | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005652412
19 | K | 004013 | Kabelový žlab 100x50 | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482988787
20 | K | 004014 | Trubka PVC 32mm ohebná | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656548986
21 | K | 004015 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1830577241
22 | K | 004016 | Trubka tuhá PVC 20mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664705619
| D | 06 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 006001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540345647
24 | K | 006002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999245853
25 | K | 006003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 563 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393800484
26 | K | 006004 | mtz - Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240130314
27 | K | 006005 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675495076
28 | K | 006006 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139410103
29 | K | 006007 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170970902
30 | K | 006008 | mtz - Kabelový žlab 100x50 | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657552264
31 | K | 006009 | mtz - Trubka PVC 32mm ohebná | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033147617
32 | K | 006010 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498756956
33 | K | 006011 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147212261
| D | 07 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 007001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1207053743
35 | K | 007002 | Demontáže | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860085860
36 | K | 007003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839452071
37 | K | 007004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057485907
38 | K | 007005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27123653

## 16-633-05-1-1 - D1.4.1a-0...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {468545EC-A028-4E63-8ABA-C151B7CCD827}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38849 |  | 2.5964 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38849 |  | 2.5964 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.44903 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.00352 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75635059
| VV |  | "ohřev TUV" 1,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.0542 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1818883828
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 54.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.39131 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159376276
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 150" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač DN 200" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | M | 713009080 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231296477
| VV |  | "Potrubí sekundár" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869671081
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | M | 713009001 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 80 tl. 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461923139
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462354120
| VV |  | "Porubí DN 32" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 80" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | M | 713009002 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 13 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913795516
| VV |  | "Potrubí SV"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | M | 713009003 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 20 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033435073
| VV |  | "Potrubí TV"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713009002 | Montáž izolace z PE | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568816564
| VV |  | "Potrubí SV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.547 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055067938
| VV |  | 0,547 |  | 0.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03717 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588567447
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1765031014
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.037 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995904273
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04352 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.04012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925859395
| VV |  | "Odvodnění" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí SV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34637314
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121802507
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043717160
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.044 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163819748
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935562559
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478992010
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410164253
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01838 |  | 0.48337 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 4+2+1 - přípojný výkon 513 kW vč. ohřevu TV 30 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016289624
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.14037 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554637855
| VV |  | "Rozdělovač DN 200" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 513 kW vč. ohřevu TV 30 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756612884
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560764537
| VV |  | "Ohřev TUV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878208282
| VV |  | "Ohřev TUV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732224811 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51252479
| VV |  | "Ohřev TUV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732320817 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 3000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911065916
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 2000x1100x1200" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 732324817 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 3000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306838621
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 2000x1200x1100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732393818 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 5000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0152 | 0.0152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712178144
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 2000x1200x1100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184431449
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077679153
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454271537
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
85 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.357 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206322053
| VV |  | 0,014+0,301+0,042 |  | 0.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.018 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -852845769
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28161 |  | 0.90429 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286195082
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.08206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314869809
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí sekundát přívod-vrat" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00124 | 0.00254 | 0.07874 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936113389
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0017 | 0.00473 | 0.16082 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2146823118
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00126 | 0.00841 | 0.17661 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700226030
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odfu od PV DN 80" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.0024 | 0.02359 | 0.4718 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903812817
| VV |  | "Potrubí páry DN 150" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612607888
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.1776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378310767
| VV |  | "Primár - přívod a vrat" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035738419
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259804754
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733124182 | Redukce DN 80/65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815481062
| VV |  | "Napojení OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706748150
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781797533
| VV |  | "Potrubí DN 65"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146790831
| VV |  | "Potrubí DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00372 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923578371
| VV |  | "Potrubí DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00476 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212196291
| VV |  | "Potrubí DN 80" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191836 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324394829
| VV |  | "Potrubí DN 150" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
84 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.906 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240257232
| VV |  | 0,079+0,161+0,177+0,472+0,002+0,004+0,005+0,006 |  | 0.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.282 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808943751
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00395 |  | 0.75973 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00022 | 0.014 | 0.154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421285338
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00012 | 0.039 | 0.234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994050441
| VV |  | "RT 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pojistný ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0.083 | 0.332 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008212694
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 150" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.017 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509999374
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878826063
| VV |  | "Manometr" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578355372
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046278648
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969077118
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000484764
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829420437
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130500675
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91575859
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734009005 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214025321
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734009007 | Šroubení mosazné 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263038861
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 734009008 | Vsuvka mosazná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030595509
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738839216
| VV |  | "AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1409791937
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953529887
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331716994
| VV |  | "ZK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663492095
| VV |  | "Návarek pod VK" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423974502
| VV |  | 0,154+0,234+0,332+0,034+0,006 |  | 0.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -858320282
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0014869 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 21.242 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0014869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194197196
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"22/2,6*195/125 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"1/3,9*195/125 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"20/4,5*195/125 |  | 6.9333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 21.242 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734461208
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"22/2,6*195/125 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"1/3,9*195/125 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"20/4,5*195/125 |  | 6.9333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278288100
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00237 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952674065
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323896224
| VV |  | "Potrubí DN 32" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
80 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166091189
| VV |  | "Potrubí DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1983572719
82 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1284590482
83 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1962956397

## 16-633-05-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {79120B57-455C-4415-AAB7-974542EEA1F0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní pólový rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274659163
2 | K | 000002 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x analog OUT 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357506163
3 | K | 0000021 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611941632
4 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885360822
5 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067307231
| D | 01 | Původní pólový rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325347231
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 2x18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé,podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděče D1.4.1-32. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369083965
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419779335
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321446576
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892546600
11 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60883784
12 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227444805
13 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785817512
14 | K | 0050051 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 245348202
15 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650467893
16 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257736012
17 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831783662
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 006001 | mtz - snimace teploty venkovni / prostor | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830835605
19 | K | 006002 | mtz - snimace teploty jímkový | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310836352
20 | K | 006003 | mtz - snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932809955
21 | K | 006004 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014561840
22 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709716420
23 | K | 006006 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419735928
24 | K | 007001 | mtz - zapojení čerpadla | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022424577
25 | K | 007002 | mtz - zapojení servopohony, solenoid | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363451169
26 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529050253
27 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494039394
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233953666
29 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376122201
30 | K | 008003 | Zásuvková skříň (Proudový chránič, jističe, 1x400V,2x230V) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732070343
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 263 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028289308
32 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281634534
33 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1705403590
34 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600802410
35 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 538 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645406613
36 | K | 009006 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 163 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532460407
37 | K | 009007 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654739793
38 | K | 009008 | UTP kabel CAT6 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606744328
39 | K | 009009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -126529229
40 | K | 009010 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660064060
41 | K | 009011 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647032470
42 | K | 009012 | Kabelový žlab 50x50 (včetně spojovacího materiálu a příslušenství) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107076159
43 | K | 009017 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812003783
44 | K | 009018 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818569803
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 010001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 263 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026840281
46 | K | 010002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55034278
47 | K | 010003 | mtz - Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256045720
48 | K | 010004 | mtz - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377604235
49 | K | 010005 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 538 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179089155
50 | K | 010006 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 163 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677925298
51 | K | 010007 | mtz - Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778525370
52 | K | 010008 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555555196
53 | K | 010009 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555724298
54 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188431436
55 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831309225
56 | K | 010012 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071057180
57 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418740195
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889055935
59 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354489500
60 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198657253
61 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756816996
62 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917411648

## 16-633-05-1-3 - D1.4.1c-0...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F59AAE0E-0C51-4FE6-8731-B00D18A52CBA}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 4:
16-633-05-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.0144 |  | 3.5858 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6975 |  | 3.5224 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.70987 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.281 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 0.68937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157543253
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,75*0,5 |  | 0.28125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00103 | 0.001545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973387148
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,5*4 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -805038049
4 | K | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.018 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 0.018955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440199248
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2053 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.035 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01954 | 0.0006839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009649191
6 | M | 133834150 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.035 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080073210
7 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.29336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361128717
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dobetonování překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*0,1*0,1 |  | 0.0115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,1*0,1 |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 330" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,4*2 |  | 0.022682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,165*0,165*0,4*2 |  | 0.068424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01893 | 0.01893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784116176
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.29058 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722546391
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.07367 | 0.14734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456147672
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.12021 | 0.24042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230611118
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.17896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093552543
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,68*0,3 |  | 0.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7617 |  | 1.3469 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 611100103 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy 20% | m2 | 62.929 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0157 | 0.98799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873990886
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*3,13 |  | 19.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*3,13 |  | 19.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76*2 |  | -4.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2,02 |  | -2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*3,13 |  | 12.9895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*3,13 |  | 12.9895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,13*2 |  | 3.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 611100104 | Vyspravení prasklin při napojení vnitřních stěn na obvodové zdivo | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0048 | 0.0192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477700514
15 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 22.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.40642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026886448
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,93 |  | 25.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,92*4,15 |  | -3.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.0564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068318669
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601598772
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 4.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.15903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816864773
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,76*4 |  | 2.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,2*4 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 33.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.05052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012008814
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76*4*2 |  | 14.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 622385101 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518812995
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 0.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 2.08e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37690486
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2 |  | 0.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 56.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 1.3469 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403904998
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,12 |  | 56.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.020684 |  | 2.1755 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 91.347 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.011875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164857310
24 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 73.425 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.002937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419457406
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,93 |  | 25.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*2,4 |  | -7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*2,85 |  | -1.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*2,4 |  | 11.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*2,4 |  | 11.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,4*2,4 |  | -0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,3*2,4 |  | -0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2,4 |  | 9.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*2,4 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2,4 |  | 9.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,4 |  | -1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*4,15 |  | 19.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,4*0,5 |  | -0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*0,3 |  | -0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 968062246 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 4.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.027 | 0.11405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610930556
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,76*2 |  | 4.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321014362
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.069 | 0.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980965167
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.002392 | 0.126 | 0.1008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120151910
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.00348 | 0.384 | 0.3072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579315272
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 22.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 1.1056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064854003
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,93 |  | 25.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,92*4,15 |  | -3.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 4.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 0.21786 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1745712476
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,76*4 |  | 2.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,2*4 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691011815
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 7.172 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380675375
34 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 7.172 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032856280
35 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7.172 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447146713
36 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 100.408 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283844006
37 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.172 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374557881
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 7.552 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119766131
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31683 |  | 0.063452 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.141 |  | 0.053452 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 761100101 | Nový rozebíratelný podhled z dřevěných desek tl. 24 mm impregnovaných proti vlhkosti | m2 | 3.818 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03693 | 0.141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066248555
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92*4,15 |  | 3.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 762812811 | Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm | m2 | 3.818 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.014 | 0.053452 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724869842
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92*4,15 |  | 3.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0.141 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368032574
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00408 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948450160
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867641253
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11486 |  | 0.01 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279713475
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 766621012 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva | m2 | 4.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.001056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991419319
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,76*2 |  | 4.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | M | 611100101 | okno plastové jednokřídlé otvíravé,vyklápěcí 1200 x 1760 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358432080
47 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných, plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959702310
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 611100102 | parapet plastový vnitřní | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.015 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146001618
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857886183
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 767100101 | Zapravení prostupů žebrovaným plechem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576282087
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 37.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201417683
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*1,2*2 |  | -2.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2 |  | -2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2 |  | 8.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2 |  | 8.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 6.815 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526935341
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4,15 |  | 7.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,4 |  | -0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484820845
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0569 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 145.897 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367113983
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" 22,112 |  | 22.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" 62,929+4,736 |  | 67.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jímka" 56,12 |  | 56.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-05-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {21DD1B2E-8D66-4E50-A840-AF129F0B9860}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 60
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 60
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 60
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9051 |  | 7.8578 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8553 |  | 1.4184 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.06 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa | m3 | 1.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.6627 | 1.8489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614140506
| VV |  | "Dozdívka otvoru po VZT potrubí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,95*0,3 |  | 1.1115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.16434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070175782
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02391 | 0.76512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434952658
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 105 a č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 105 a č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 340237212 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04694 | 0.28164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049462001
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.77212 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 3.705 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.068098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210072232
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,95 |  | 3.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 7.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.058539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146604175
7 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.48504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427200663
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808860523
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 622381021 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3.705 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00328 | 0.012152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220889601
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,95 |  | 3.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 622385103 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0021 | 0.0126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769329404
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 5.778 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0030046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463462253
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*1 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,7*4 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*0,65*1 |  | 0.4225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,95 |  | 3.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.071488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070368691
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*4 |  | 0.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.023187 |  | 1.4184 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 6.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.000128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724283760
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*3 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*4 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438319210
15 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 550.47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.022019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623714286
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121 |  | 121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,4 |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,28 |  | 9.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,3 |  | 59.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,19 |  | 8.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9 |  | 22.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,9 |  | 91.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.0704 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912646026
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*4 |  | 0.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 1.134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185788027
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 105 a č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.148 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618324598
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.066 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208073915
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2.836 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360131005
21 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2.836 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840334021
22 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.836 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507456315
23 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 39.704 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494861068
24 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.836 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193277903
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 7.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469657633
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0498 |  | 6.4394 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.3217 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107646734
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305380578
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | M | 713009073 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288461840
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583889287
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 123 |  | 123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488343854
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 351 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691854566
| VV |  | "Porubí DN 15" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 20" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 25" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 32" 123 |  | 123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 40" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 171 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.92682 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141049458
| VV |  | "Potrubí páry DN 20" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 32" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 89 |  | 89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.3949 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404963021
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 2.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075208415
| VV |  | 2,024 |  | 2.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3997 |  | 1.3533 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.1035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630372571
| VV |  | "Potrubí VZT - neizolováno" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT - neizolováno" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.27122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687907481
| VV |  | "Potrubí OT neizolováno" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.29744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572519569
| VV |  | "Potrubí OT neizolováno" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.46956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445505978
| VV |  | "Potrubí OT neizolováno" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT" 71 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.13568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640591323
| VV |  | "Potrubí OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00891 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785100376
| VV |  | "Potrubí VZT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.0654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108879916
| VV |  | "Potrubí OT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656177691
| VV |  | "OT" 2*15 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 873939898
| VV |  | "OT" 2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318756958
| VV |  | "VZT" 2*5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 135 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0054 | 0.00254 | 0.3429 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604744377
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 20" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00555 | 0.00473 | 0.52503 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811294867
| VV |  | "Potrubí páry DN 32" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 86 |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0033 | 0.00841 | 0.46255 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319067959
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00386 | 0.01544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566898338
| VV |  | "VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 494 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294416
| VV |  | "potrubí DN 15" 69 |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 20" 142 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 25" 104+3 |  | 107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32" 129 |  | 129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 40" 32+15 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608207325
| VV |  | "Potrubí DN 20" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0155 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937438356
| VV |  | "Potrubí DN 40" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385332249
| VV |  | "kondenzát v podlaze" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733191916 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516378219
| VV |  | "kondenzát v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733191918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524446063
| VV |  | "kondenzát v podlaze" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894525
| VV |  | "OT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111429575
| VV |  | "OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001934661
| VV |  | "VZT1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863053351
| VV |  | "OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.354 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044890223
| VV |  | 0,343+0,525+0,463+0,007+0,016 |  | 1.354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938911098
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0197 |  | 0.134 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353311421
| VV |  | "VZT pod AVO a ON" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553940179
| VV |  | "VZT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 25 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781635826
| VV |  | "VZT" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734039004 | Filtr DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969586061
| VV |  | "VZT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734039006 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 20 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772078918
| VV |  | "VZT" 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328584159
| VV |  | "OT" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734039008 | Trmostatický ventil radiátorový DN 20 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200449164
| VV |  | "OT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429514580
| VV |  | "OT" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 734039010 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 20 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140928512
| VV |  | "OT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176605084
| VV |  | "OT" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | M | 734039081 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327271557
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665093889
| VV |  | "VZT 1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.014 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 831578923
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15 kondenzát" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.017 | 0.051 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728468753
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00072 | 0.00045 | 0.0036 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705506464
| VV |  | "Litinová tělesa a trubkové registry" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00338 | 0.0011 | 0.0286 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 255566173
| VV |  | "Litinová tělesa a trubkové registry DN 20" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Litinová tělesa a trubkové registry DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00068 | 0.0022 | 0.0088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557230454
| VV |  | "Litinová tělesa a trubkové registry DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Litinová tělesa a trubkové registry DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354673878
| VV |  | "VK" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AOV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728316694
| VV |  | "KK" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TRV" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151969793
| VV |  | "VV" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TRV" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59687677
| VV |  | "KK" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856531901
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181405743
| VV |  | "Návarek pod VK" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod teploměr" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070106312
| VV |  | 0,042+0,051+0,004+0,029+0,009 |  | 0.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259394488
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3719 |  | 3.6304 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033122268
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | K | 735009000 | Demontáž směšovací vytápěcí jednotky | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934455627
| VV |  | "Pozice č. 1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 735009001 | Demontáž teplovodního ventilátoru | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353851060
| VV |  | "Pozice č. 2" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 735009081 | Demontáž odtahového ventilátoru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144629688
| VV |  | "Pozice č. 4" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 735009082 | Demontáž VZT potrubí 315x600 mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697558985
| VV |  | "VZT v objektu" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | M | 735009000 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 14,2 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 2010 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,0 A, 150 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467514881
| VV |  | "VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
92 | K | 735019000 | Montáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -995323651
| VV |  | "VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 22.338 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 0.53164 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22427659
| VV |  | "19-600/160 - 2 kusy" 2*19*0,306 |  | 11.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15-600/160 - 1 kus" 15*0,306 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20-600/160 - 1 kus" 20*0,306 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0016 | 0.05108 | 0.40864 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908767761
| VV |  | "76/3/156 (2x1300)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (2x2800)" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (2x3000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 735211813 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00022 | 0.07689 | 0.07689 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144209784
| VV |  | "76/3/156 (3x2800)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 735211814 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00048 | 0.10216 | 0.20432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979965727
| VV |  | "76/3/156/ (4x2000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156/ (4x2800)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 735211823 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m třípramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00027 | 0.00027 | 0.19288 | 0.19288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74278870
| VV |  | "76/3/156 (3x3800)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 735211824 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m čtyřpramenný | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00031 | 0.00093 | 0.25684 | 0.77052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258613795
| VV |  | "76/3/156 (4x3800)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 126.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.007608 | 0.0114 | 1.4455 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185471947
| VV |  | "76/3/156 (2x1300) - 1 kus" 2*1,3 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (2x2800) - 6 kusů" 2*2,8*6 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (2x3000) - 1 kus" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (3x2800) - 1 kus" 3*2,8 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156/ (4x2000)-1 kus" 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156/ (4x2800) - 1 kus" 4*2,8 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (3x3800) - 1 kus" 3*3,8 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (4x3800) - 3 kusy" 4*3,8*3 |  | 45.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | M | 735009002 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 600 mm | m2 | 201.042 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1061555826
| VV |  | "25-600/160 - 1 kus" 25*0,306 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28-600/160 - 1 kus" 28*0,306 |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30-600/160 - 18 kusu" 18*30*0,306 |  | 165.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "32-600/160 - 2 kusy" 2*32*0,306 |  | 19.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 58.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878649202
| VV |  | "15-900/160 - 1 kus" 15*0,44 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24-900/160 - 2 kusy" 2*24*0,44 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14-900/160-1 kus" 14*0,44 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 259.562 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489456880
| VV |  | 201,042+58,52 |  | 259.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 259.562 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.36079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272938660
| VV |  | 201,042+58,52 |  | 259.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -225046983
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 259.562 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1453781122
| VV |  | 201,042+58,52 |  | 259.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 5.982 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1257498839
| VV |  | 4*0,25 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,15 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,10 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,05 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,532 |  | 0.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,409 |  | 0.409 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,077 |  | 0.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,204 |  | 0.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,193 |  | 0.193 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,771 |  | 0.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,446 |  | 1.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.372 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238429666
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025886 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 369.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.025886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603430794
| VV |  | "Potrubí DN 15"69/1,6*195/125 |  | 67.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"142/1,8*195/125 |  | 123.0667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"107/2,2*195/125 |  | 75.8727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"129/2,6*195/125 |  | 77.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40 vč. pevného bodu"47/2,8*195/125 |  | 26.1857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 369.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290089699
| VV |  | "Potrubí DN 15"69/1,6*195/125 |  | 67.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"142/1,8*195/125 |  | 123.0667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"107/2,2*195/125 |  | 75.8727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"129/2,6*195/125 |  | 77.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40 vč. pevného bodu"47/2,8*195/125 |  | 26.1857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 257642713
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22326 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 259.562 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.19986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550965177
| VV |  | 201,042+58,52 |  | 259.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.01287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30330570
| VV |  | "Potrubí k OT DN 15" 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k OT DN 20" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k OT DN 25" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k OT DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
113 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 351 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.01053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100693921
| VV |  | "Potrubí DN 15" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 123 |  | 123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0092996 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 23.845 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0092996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751761170
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*66 |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*13*2 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*6 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,95 |  | 3.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*19*2 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -805968456
116 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1771745046
117 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1743708802

## 16-633-05-4 - D1.4.3 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {132C3018-AB7B-48CE-AE83-DCD6251F698F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 59
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 59
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 59
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0842 |  | 2.1097 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5777 |  | 0.45 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2651 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.0747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538666607
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02391 | 0.14346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490599703
| VV |  | "DPS D1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 340237212 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04694 | 0.04694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252685579
| VV |  | "DPS D1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31236 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.15792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385418456
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112964998
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.13404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709779561
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00024 |  | 0.45 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150357033
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*3 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543608507
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031616863
| VV |  | "DPS D1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541353435
| VV |  | "DPS D1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396543187
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806811551
13 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544360949
14 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252805539
15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381765670
16 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353985406
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338230479
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5065 |  | 1.6597 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639229450
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465952657
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | M | 713009073 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110888827
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987283138
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 108 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2018016327
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332792400
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | M | 713009008 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500302204
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 142 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 395 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640522391
| VV |  | "Porubí DN 15" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 20" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 32" 108 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 40" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 142 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476546527
| VV |  | 0,79 |  | 0.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3237 |  | 0.1438 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.2085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25736443
| VV |  | "Potrubí VZT - neizolováno" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT - neizolováno" 82 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.08404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818453248
| VV |  | "Potrubí OT neizolováno" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí OT" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.05148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689283062
| VV |  | "Potrubí OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.39312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691560900
| VV |  | "Potrubí OT" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí VZT" 83 |  | 83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.02544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421579910
| VV |  | "Potrubí OT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.5586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243921359
| VV |  | "Potrubí VZT" 95 |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.07412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717497304
| VV |  | "Potrubí OT" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1714142073
| VV |  | "OT" 2*21 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898455985
| VV |  | "VZT" 2*6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00184 | 0.00254 | 0.11684 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719814610
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 15" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 20" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00025 | 0.00473 | 0.02365 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36421132
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.73025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631938854
| VV |  | "Potrubí VZT" 127 |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.0975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688224967
| VV |  | "Potrubí VZT" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00386 | 0.01544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443726847
| VV |  | "VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 332 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104547788
| VV |  | "potrubí DN 15" 139 |  | 139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 20" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32" 108 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 40" 6+17 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901594584
| VV |  | 95 |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401424161
| VV |  | 127+15 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.00744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610025572
| VV |  | "DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498739074
| VV |  | "DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 32" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.01528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722822628
| VV |  | "DN40" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00238 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883643629
| VV |  | "Potrubí DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301587967
| VV |  | "Potrubí DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306713753
| VV |  | "v podlaze" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39839550
| VV |  | "v podlaze" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733191915 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001192294
| VV |  | "v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733191917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203710707
| VV |  | "v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.00972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498770720
| VV |  | "OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489783335
| VV |  | "OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775404854
| VV |  | "VZT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.133 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442913232
| VV |  | 0,13+0,002+0,001 |  | 0.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.324 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033213907
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06204 |  | 0.3473 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910444738
| VV |  | "VZT pod AVO a ON" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967227088
| VV |  | "VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 32 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681314751
| VV |  | "VZT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734039032 | Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519318758
| VV |  | "VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734039004 | Filtr DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120902483
| VV |  | "VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734039006 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 25 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978333811
| VV |  | "VZT" 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1394960557
| VV |  | "OT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428172727
| VV |  | "OT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719738591
| VV |  | "OT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734039081 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839734426
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 734039082 | Osový kompenzátor DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057692090
| VV |  | "OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 734039083 | Osový kompenzátor DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216700001
| VV |  | "VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874372352
| VV |  | "VZT 1" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.014 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148775232
| VV |  | "VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00036 | 0.017 | 0.306 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970232161
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.0009 | 0.00045 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390643236
| VV |  | "Litinová tělesa a trubkové registry" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00104 | 0.0011 | 0.0088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020199289
| VV |  | "Litinová tělesa a trubkové registry DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431862489
| VV |  | "VK" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301906577
| VV |  | "KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TRV" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -940730980
| VV |  | "VV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814448567
| VV |  | "KK" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kom" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00719 | 0.04314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077288244
| VV |  | "UK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kom" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1210509168
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093184493
| VV |  | "Návarek pod VK" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod teploměr" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.348 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403371512
| VV |  | 0,028+0,306+0,005+0,009 |  | 0.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.062 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277816035
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001168 |  | 1.1686 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690806664
| VV |  | 2+16+3 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 735009000 | Demontáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046060201
| VV |  | "Pozice č. 1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | M | 735009000 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 34 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 4720 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,3 A, 280 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443866152
| VV |  | "VZT1" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | K | 735019000 | Montáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426126513
| VV |  | "VZT1" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 44.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 1.056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484119961
| VV |  | "12-600/160 - 2 kusy" 2*12*0,306 |  | 7.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11-600/160 - 1 kus" 11*0,306 |  | 3.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17-600/160 - 3 kusy" 3*17*0,306 |  | 15.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13-600/160 - 2 kusy" 2*13*0,306 |  | 7.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8-600/160 - 2 kusy" 2*8*0,306 |  | 4.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6-600/160 - 1 kus" 6*0,306 |  | 1.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7-600/160 - 1 kus" 7*0,306 |  | 2.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4-600/160 - 1 kus" 4*0,306 |  | 1.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920485905
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | M | 735009004 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/600 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725264461
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | M | 735009005 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101778014
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | M | 735009085 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/900 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133134099
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | M | 735009006 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145826162
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | M | 735009306 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292715246
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | M | 735009007 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/900/900 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457188611
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | M | 735009008 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/900/1000 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249790452
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | M | 735009009 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/900/1600 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161177691
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | M | 735009010 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447627518
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | M | 735009011 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661592298
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1461617213
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428060276
| VV |  | 9+2+5 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463001253
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555338228
| VV |  | "11/600/600" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
104 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576644387
| VV |  | "22/600/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/600/900" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/600/1000" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/900/900" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/900/1000" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600853118
| VV |  | "22/600/1200" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -807185782
| VV |  | "22/900/1600" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365506507
| VV |  | "33/600/1000" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588106025
| VV |  | "33/600/1600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 735221822 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0008 | 0.02816 | 0.11264 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590793692
| VV |  | "registr 76/3/2300" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
110 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 18.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.000368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390697026
| VV |  | "registr 76/3/2300 - 4 kus" 4*2*2,3 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
111 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.419 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372501094
| VV |  | 1*0,25 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,056 |  | 1.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,113 |  | 0.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331576555
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.024064 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 343.777 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.024064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357929880
| VV |  | "Potrubí DN 15"139/1,6*195/125 |  | 135.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"44/1,8*195/125 |  | 38.1333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"108/2,6*195/125 |  | 64.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"23/2,8*195/125 |  | 12.8143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50 vč. pevného bodu"50/3,4*195/125 |  | 22.9412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"142/3,9*195/125 |  | 56.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
114 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 343.777 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965288886
| VV |  | "Potrubí DN 15"139/1,6*195/125 |  | 135.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"44/1,8*195/125 |  | 38.1333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32 vč. pevného bodu"108/2,6*195/125 |  | 64.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"23/2,8*195/125 |  | 12.8143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50 vč. pevného bodu"50/3,4*195/125 |  | 22.9412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"142/3,9*195/125 |  | 56.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
115 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1960915460
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02772 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.01161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80382374
| VV |  | "Potrubí k OT DN 15" 102 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k OT DN 20" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
117 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 253 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00759 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694642651
| VV |  | "Potrubí DN 15" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 108 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
118 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924434151
| VV |  | "Potrubí DN 65" 142 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.067833 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 173.932 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.067833 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201398815
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*30 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba za nově instalovanými OT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,5*3,2 |  | 132.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*10 |  | -16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76*2 |  | -4.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2*2 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*4 |  | 1.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3,2 |  | 5.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*2 |  | 0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3,2 |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*3,2 |  | 5.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*2 |  | 0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76*2 |  | -4.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2*2 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*4 |  | 1.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*2 |  | 0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3,2 |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76*2 |  | -4.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2*2 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*4 |  | 1.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*3,2 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*2 |  | 0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,76*2 |  | 0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*7*2 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1742039414
121 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2085792790

## 16-633-05-5 - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {76D03A8D-1D48-4E62-899B-01E470412BD5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-5 - Měření a regulace budovy č 59
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-5 - Měření a regulace budovy č 59
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR2 | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč MR2 | [5 empty] | 0
| 02 - Stávající rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02a - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 03 - Technologie | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 07 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-5 - Měření a regulace budovy č 59
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939329452
2 | K | 000002 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253652682
| D | 01 | Rozvaděč MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 001001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 3x18moduly (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. z | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478398769
| D | 02 | Stávající rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 002001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610536872
| D | 02a | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002002 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524651984
| D | 03 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Prostorový snímač teploty Ni1000/6180ppm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884624468
7 | K | 003002 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN25 + POHON on/off 230V | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525078239
| D | 05 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | mtz - prostorový snímač teploty | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095677910
9 | K | 005002 | mtz - dopojení vzduchtechnické jednotyk | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437467505
10 | K | 005003 | mtz - pohon on/off | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040263025
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 004002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73097472
12 | K | 004001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1140952775
13 | K | 004003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 475 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130762331
14 | K | 004004 | Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043187267
15 | K | 004005 | UTP kabel CAT6 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488580098
16 | K | 004006 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725396786
17 | K | 004008 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809616412
18 | K | 004007 | Kabelový žlab 50x50 | m | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406934859
19 | K | 004016 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971487428
20 | K | 004017 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242646896
| D | 06 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 006002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572792061
22 | K | 006001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966652485
23 | K | 006003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 475 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596139378
24 | K | 006004 | mtz - Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141082531
25 | K | 006005 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469469400
26 | K | 006006 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12915693
27 | K | 006007 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916771743
28 | K | 006010 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80461502
29 | K | 006011 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103510378
| D | 07 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 007001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219504598
31 | K | 007002 | Demontáže | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251612569
32 | K | 007003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623271326
33 | K | 007004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044742450
34 | K | 007005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139961873

## 16-633-05-3 - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {209D1E08-8AF0-4975-9D70-2316D8EAE925}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-3 - Měření a regulace budovy č 60
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-3 - Měření a regulace budovy č 60
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR2 | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč MR2 | [5 empty] | 0
| 02 - Stávající rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02a - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 03 - Technologie | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 07 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-05 - SO 04 OPS2 (budova 59 a 60)
Úroveň 3:
16-633-05-3 - Měření a regulace budovy č 60
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159802389
2 | K | 000002 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042126085
| D | 01 | Rozvaděč MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 001001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 3x18moduly (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. z | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314351767
| D | 02 | Stávající rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 002001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630079354
| D | 02a | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002002 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902468882
| D | 03 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Prostorový snímač teploty Ni1000/6180ppm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513558394
7 | K | 003002 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN20 + POHON on/off 230V | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031180680
| D | 05 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | mtz - prostorový snímač teploty | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009539323
9 | K | 005002 | mtz - dopojení vzduchtechnické jednotyk | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704139769
10 | K | 005003 | mtz - pohon on/off | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317204544
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 004002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846920415
12 | K | 004001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241116475
13 | K | 004003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099895556
14 | K | 004004 | Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332845713
15 | K | 004005 | UTP kabel CAT6 | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1895971338
16 | K | 004006 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20794603
17 | K | 004008 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691655826
18 | K | 004007 | Kabelový žlab 50x50 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 519448708
19 | K | 004016 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152230357
20 | K | 004017 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272725026
| D | 06 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 006001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481607499
22 | K | 006002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863591612
23 | K | 006003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310926602
24 | K | 006004 | mtz - Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691092786
25 | K | 006005 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015528598
26 | K | 006006 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428956683
27 | K | 006007 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471974078
28 | K | 006010 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963864311
29 | K | 006011 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601604867
| D | 07 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 007001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952996326
31 | K | 007002 | Demontáže | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940277130
32 | K | 007003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045979116
33 | K | 007004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168037166
34 | K | 007005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234207931

## 16-633-06-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0F5EB2DA-F018-4E57-838A-55504CA9E8CC}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3849 |  | 2.0086 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3849 |  | 2.0086 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.37614 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009080 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394720556
| VV |  | "Potrubí sekundár" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579320526
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657202163
| VV |  | "Porubí DN 32" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 713009002 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 13 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839976899
| VV |  | "Potrubí SV"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 713009003 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 20 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928846792
| VV |  | "Potrubí TV"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713009002 | Montáž izolace z PE | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994451924
| VV |  | "Potrubí SV" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 5.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.01166 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534587936
| VV |  | "ohřev TUV" 3,3 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměník" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.29268 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593083795
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 40" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.0718 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185722445
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.494 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449787821
| VV |  | 0,494 |  | 0.494 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00296 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 721008000 | Přeložení stávající novodurové kanalizačí stoupačky DN 65 ke stěně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550874835
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663836257
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723172163
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878803034
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10496 |  | 0.00877 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48649516
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00754 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281624918
| VV |  | "Rozvod teplé a studené vody PPr" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.09676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569503184
| VV |  | "Odvodnění" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí SV" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965340040
| VV |  | "Uzávěr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244394772
| VV |  | 41 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364966176
| VV |  | 41 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.009 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973952638
| VV |  | 0,008+0,001 |  | 0.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882457337
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48329097
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385635921
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716728417
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01313 |  | 0.81117 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1+1 - přípojný výkon 215 kW vč. ohřevu TV 30 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056691888
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 215 kW vč. ohřevu TV 30 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1163631108
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.14037 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019789574
| VV |  | "Rozdělovač DN 125" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77528618
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609543283
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732211813 | Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 630 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.2998 | 0.2998 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420208196
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732213813 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903425636
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732214813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652397806
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 732221812 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 6,3 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840527729
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955072449
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 732224812 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 6,3 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962314813
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404241393
| VV |  | "EN" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217923402
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,9x0,9x1,2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783584491
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,9x0,9x1,2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801435728
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,9x0,9x1,2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00021 | 0.021 | 0.063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224736251
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Čerpadlo UT DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.671 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627493185
| VV |  | 0,3+0,308+0,063 |  | 0.671 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197902918
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25035 |  | 0.45308 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0006 | 0.00254 | 0.0381 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493505362
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00295 | 0.00473 | 0.27907 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307620511
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od pojistného ventilu DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 40" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0009 | 0.00841 | 0.12615 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960325073
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odfu od kondenzátní nádrže DN 80" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422886669
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.08579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927144051
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí sekundát přívod-vrat" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019172285
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306454756
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857187383
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761602167
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060613671
| VV |  | "Potrubí DN 65"24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048978524
| VV |  | "Potrubí DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0062 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081832540
| VV |  | "Potrubí DN 40" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00272 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399024072
| VV |  | "Potrubí DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.453 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094812492
| VV |  | 0,038+0,279+0,126+0,001+0,006+0,003 |  | 0.453 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754396305
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00827 |  | 0.35942 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29744149
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317789631
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75628853
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894789614
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219669002
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357720510
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369442820
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734009005 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477252969
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734009007 | Šroubení mosazné 331 DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312910307
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 734009008 | Vsuvka mosazná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195755035
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 734009009 | Vsuvka mosazná redukovaná DN 32/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125256122
| VV |  | "Pro ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | M | 734009010 | Přechod vnitřní závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085220788
| VV |  | "Pro ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416829981
| VV |  | "Pro ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00022 | 0.014 | 0.154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912774494
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Regulační ventil DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pojistný ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0.039 | 0.156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134992532
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 80" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Filtr DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Regulační ventil DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218000782
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00221 | 0.0022 | 0.0286 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349486342
| VV |  | "Uzávěr DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Filtr DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Měřič DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903240006
| VV |  | "AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312045735
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145974064
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605226491
| VV |  | "ZK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šroubení" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka" 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod"2+3 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190406625
| VV |  | "Manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946918959
| VV |  | "Návarek pod VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513576812
| VV |  | 0,154+0,156+0,017+0,029+0,004 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525642754
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0025276 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 36.109 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0025276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772734462
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"23/2,6*195/125 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"24/3,9*195/125 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"20/2,6*195/125 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 36.109 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476579291
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"23/2,6*195/125 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"24/3,9*195/125 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"20/2,6*195/125 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757067716
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0027 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332370090
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629556398
| VV |  | "Potrubí DN 32" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
89 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197256540
| VV |  | "Potrubí DN 65" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1375118452
91 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1587958771
92 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1558812749

## 16-633-06-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C60390CE-29FE-4152-9E18-9CAF92BB8C9B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní pólový rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540042281
2 | K | 0000021 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96744898
3 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115356100
4 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897071621
| D | 01 | Původní pólový rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487299177
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002876420
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223248197
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006488028
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547412609
10 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268505839
11 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -444878858
12 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108541643
13 | K | 0050051 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105044536
14 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901438647
15 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077990857
16 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093040202
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 006001 | mtz - snimace teploty venkovni / prostor | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721496525
18 | K | 006002 | mtz - snimace teploty jímkový | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076468395
19 | K | 006003 | mtz - snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737733819
20 | K | 006004 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155397216
21 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776319958
22 | K | 006006 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31025192
23 | K | 007001 | mtz - zapojení čerpadla | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631031026
24 | K | 007002 | mtz - zapojení servopohony, solenoid | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374828252
25 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147443271
26 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59454689
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099425386
28 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607460334
29 | K | 008003 | Zásuvková skříň (Proudový chránič, jističe, 1x400V,2x230V) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601839163
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 263 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282451965
31 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153251875
32 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880405069
33 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 138 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155555750
34 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 650 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251522296
35 | K | 009006 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394260964
36 | K | 009007 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769494322
37 | K | 009008 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099494569
38 | K | 009009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989535135
39 | K | 009010 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755749504
40 | K | 009011 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726238061
41 | K | 009012 | Kabelový žlab 50x50 (včetně spojovacího materiálu a příslušenství) | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494140409
42 | K | 009017 | Ohebná hadice 25mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220424381
43 | K | 009018 | Trubka tuhá 20mm PVC | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969972464
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 010001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 263 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102288090
45 | K | 010002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911740102
46 | K | 010003 | mtz - Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467379905
47 | K | 010004 | mtz - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 138 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985688913
48 | K | 010005 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 650 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186114550
49 | K | 010006 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464575287
50 | K | 010007 | mtz - Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360760065
51 | K | 010008 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656020918
52 | K | 010009 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912604792
53 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571261375
54 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586294585
55 | K | 010012 | mtz - Ohebná hadice 25mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034087907
56 | K | 010013 | mtz - Trubka tuhá PVC 20mm | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379873163
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826797333
58 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -747515318
59 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746620707
60 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820040279
61 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985958236

## 16-633-06-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4CD5E342-21AA-4ED7-9D9C-F118CF24B4DC}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 31 - Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 4:
16-633-06-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.1555 |  | 4.5331 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.0245 |  | 4.4231 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.73117 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01954 | 0.00042988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232600773
2 | M | 133834150 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798899978
3 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.273 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.70874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442604818
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu 600x250x300 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,25*0,3 |  | 0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu 700x400x750 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,4*0,75 |  | 0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dobetonování ocelových překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,1*0,1*2 |  | 0.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14529 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.14529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673469559
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 005 a 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1338 |  | 0.82618 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 50.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 1.4226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890140151
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,89+20,62+11,58 |  | 50.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 26.226 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.48203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400900489
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38*2,65 |  | 1.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,5 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07*2,54 |  | 2.7178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21*2,54 |  | 3.0734 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71*2,65 |  | 1.8815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,37 |  | 0.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,28*2,09 |  | 0.5852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,88 |  | 2.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63*1,18*2 |  | 1.4868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,9 |  | 0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,94 |  | 0.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62*0,75*4 |  | 1.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,59*0,45)/2)*4 |  | 0.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,88 |  | 1.716 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*1,18 |  | 1.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,59 |  | 0.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,59*0,45)/2)*2 |  | 0.2655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 52.452 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.41437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188398847
8 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.02256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246881797
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719521454
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523744329
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.080256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210586113
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,87*2 |  | 1.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,04 |  | 0.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 61.591 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 1.7492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442240658
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,7*2,09 |  | 36.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,9 |  | -1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,04*1,87 |  | -1.9448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*2 |  | -1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,64 |  | -1.886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -14,489 |  | -14.489 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*2,09 |  | 38.247 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,04*1,87 |  | -1.9448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,18*1,97 |  | -2.3246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,62*2 |  | -1.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,94*0,62 |  | -0.5828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,986 |  | -7.986 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,9*2,06 |  | 30.694 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,18*1,97 |  | -2.3246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,76 |  | -2.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,62 |  | -0.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,752 |  | -3.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.05625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436286800
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4*2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,94*2*2 |  | 3.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62*6*2 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*2 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2*2 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 622385103 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123196636
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 0.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0002808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458107437
| VV |  | "DPS D.1.4.1-52-" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,6 |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 34.424 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.82618 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154815865
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,35 |  | 2.0925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*0,5 |  | 0.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*1,92 |  | 5.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,72 |  | 0.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,45*0,2 |  | 1.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*0,44 |  | 3.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,79*0,56 |  | 5.4824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43*3,02 |  | 4.3186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9*1,25 |  | 11.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 632100101 | Vyspravení stávající betonové podlahy zabetonováním děr v rozsahu 5% plochy podlahy | m2 | 2.505 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.105 | 0.26303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38153175
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5% z celkové plochy podlahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,09*0,05 |  | 2.5045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy a stěn jímek cementovou stěrkou | m2 | 69.865 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.55892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769753154
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,89 |  | 17.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*0,44 |  | 3.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,79*0,56 |  | 5.4824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,62 |  | 20.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9*1,25 |  | 11.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,58 |  | 11.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014228 |  | 3.5969 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 76.316 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0099211 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82153795
20 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 107.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0043072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365548331
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,4 |  | 25.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,45 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,89 |  | 17.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,74 |  | 22.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,62 |  | 20.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,58 |  | 11.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 952100101 | Vyčištění jímky pro kalové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960644433
22 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.521 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 1.042 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503179831
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*1,35*0,15 |  | 0.38475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07*1,21*0,11 |  | 0.14242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*0,3*0,11 |  | -0.0066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.674 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.10881 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473385163
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,62*3 |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.27778 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756683321
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,9 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,04*1,87 |  | 1.9448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.099 | 0.198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123797107
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 005 a 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.138 | 0.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5715625
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 007 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 0.21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.378 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796311891
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,4*0,75 |  | 0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 28.616 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 1.3163 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -376901744
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38*2,65 |  | 1.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,5 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07*2,54 |  | 2.7178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21*2,54 |  | 3.0734 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71*2,65 |  | 1.8815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,37 |  | 0.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,28*2,09 |  | 0.5852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,87*2 |  | 1.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,04*0,5 |  | 0.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,88 |  | 2.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63*1,18*2 |  | 1.4868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,9 |  | 0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,94 |  | 0.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62*0,75*4 |  | 1.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,59*0,45)/2)*4 |  | 0.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,88 |  | 1.716 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*1,18 |  | 1.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,59 |  | 0.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,59*0,45)/2)*2 |  | 0.2655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118901125
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 9.066 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852934068
31 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 9.066 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771121861
32 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.066 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924952416
33 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 126.924 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333539632
34 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9.066 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250349591
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 12.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195276304
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13098 |  | 0.11 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.004658 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 2.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.004658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562794234
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,94 |  | 0.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002104288
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10442 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 766621211 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1.699 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00042475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060749507
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,62*2 |  | 1.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,94*0,62 |  | 0.5828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | M | 611100102 | Výklopné plastové okno s izolačním zasklením 900/620 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054559948
40 | M | 611100103 | Výklopné plastové okno s izolačním zasklením 940/620 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029678582
41 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125359130
42 | M | 611100101 | Plastové vstupní dveře 800/1850 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907175680
43 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.104 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132859820
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.11 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95044426
45 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289921124
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001938 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 91.232 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903535525
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,7*2,09 |  | 36.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,87*2 |  | 1.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,04 |  | 0.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,9 |  | -1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,04*1,87 |  | -1.9448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*2 |  | -1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,64 |  | -1.886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*2,09 |  | 38.247 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,04*1,87 |  | -1.9448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,18*1,97 |  | -2.3246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,62*2 |  | -1.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,94*0,62 |  | -0.5828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,9*2,06 |  | 30.694 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,2 |  | 0.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*0,2*2 |  | 0.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,18*1,97 |  | -2.3246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,76 |  | -2.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,62 |  | -0.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 69.865 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681066447
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,89 |  | 17.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*0,44 |  | 3.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,79*0,56 |  | 5.4824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,62 |  | 20.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9*1,25 |  | 11.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,58 |  | 11.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205482493
49 | K | 783621112 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tmel | m2 | 5.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00038 | 0.001938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1108431164
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019956 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 51.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.019956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972038970
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,89+20,62+11,58 |  | 50.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba po průrazech místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*3 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-06-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {46227B4B-FB0A-4C58-BEB2-FA826B371E95}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 3:
16-633-06-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 3:
16-633-06-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-06 - SO 05 OPS 3 (budova 2)
Úroveň 3:
16-633-06-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1365 |  | 7.9819 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1365 |  | 7.9819 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.11382 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338621232
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170020115
| VV |  | "1. PP Potrubí UT" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1136885053
| VV |  | "Porubí DN 20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.11382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063024846
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.218 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117960893
| VV |  | 0,218 |  | 0.218 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41699 |  | 0.27007 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293637800
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT" 2*34*0,5 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT" 2*32*0,5 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.01005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568049129
| VV |  | "1.PP - potrubí UT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.29281 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875532970
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464182553
| VV |  | "1. NP - OT" 2*34 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2*32 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158434113
| VV |  | "1. PP - stav rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702432162
| VV |  | "1. PP - stav rozvod" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 733113118 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579908463
| VV |  | "1. PP - OPS - stávající rozvod" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00264 | 0.00254 | 0.16764 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814145389
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT" 2*34*0,5 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT" 2*32*0,5 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00105 | 0.00473 | 0.09933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1624994057
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT DN 50" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00149 | 0.00298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756570448
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733124118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00187 | 0.00374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480419318
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 733124189 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00176 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859238334
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611189958
| VV |  | "potrubí DN 15" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937145502
| VV |  | "potrubí DN 50" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0031 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953826728
| VV |  | "Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817097603
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486832836
| VV |  | 0,27 |  | 0.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.417 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815132656
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02605 |  | 0.0594 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378954935
| VV |  | "1. PP" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 734039003 | Kulový kohout DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313398947
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 734039083 | Kulový kohout DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163473043
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 734039086 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku média DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391016760
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 734039087 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku média DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329868667
| VV |  | "1. PP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 734039088 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku média DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107124860
| VV |  | "1. PP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018472419
| VV |  | "1. NP - OT" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105491599
| VV |  | "1. NP - OT" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739579465
| VV |  | "1. NP - OT" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.01188 | 0.00045 | 0.0594 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396380862
| VV |  | "1. NP Radiátorový ventil" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Topenářské šroubení" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Radiátorový ventil" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Topenářské šroubení" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088943146
| VV |  | "1. PP - VK" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.01056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302690066
| VV |  | "1. NP - TRV" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - RŠ" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - TRV" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - RŠ" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890372954
| VV |  | "1. PP - VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1735356253
| VV |  | "1. PP - VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902254399
| VV |  | "1. PP KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029718315
| VV |  | "1. PP KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792654258
| VV |  | "1. NP" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.059 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596653801
| VV |  | 0,059 |  | 0.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801917796
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.44028 |  | 7.5386 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049941787
| VV |  | "1. NP" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 7.5386 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436246345
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987090134
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.44028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261746259
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877662542
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695671267
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073648279
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487346485
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58096473
| VV |  | "1NP" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 7.536 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090776432
| VV |  | 7,536 |  | 7.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040428460
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018129 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 25.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0018129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202862325
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20"5/1,8*195/125 |  | 4.3333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50"47/3,4*195/125 |  | 21.5647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 25.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160165729
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20"5/1,8*195/125 |  | 4.3333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50"47/3,4*195/125 |  | 21.5647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616419889
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2514 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 316.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.2439 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965990555
| VV |  | "1. NP - 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 5 kusů" 5*15*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 20-500/160 - 13 kusů" 13*20*0,255 |  | 66.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,255 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-500/160 - 3 kusy" 3*25*0,255 |  | 19.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,255 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 4-900/160 - 1 kus" 4*0,440 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 8-900/160 - 1 kus" 8*0,440 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 4 kusy" 4*10*0,225 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,225 |  | 10.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 18-500/160 - 3 kusy" 3*18*0,225 |  | 12.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 19-500/160 - 3 kusy" 3*19*0,225 |  | 12.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 4 kusy" 4*20*0,225 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22-500/160 - 3 kusy" 3*22*0,225 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 23-500/160 - 1 kus" 23*0,225 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 6 kusů" 6*25*0,225 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,225 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 30-500/160 - 2 kusy" 2*30*0,225 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-900/160 - 1 kus" 5*0,440 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-900/160 - 1 kus" 15*0,440 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346119364
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT" 2*34*0,5 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT" 2*32*0,5 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456985613
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT DN 20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT DN 50" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2106523631
61 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1930045533

## 16-633-07-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8AD4F0AE-068F-438F-9DDE-001AE2B9ABD8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19166 |  | 2.3032 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19166 |  | 2.3032 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.04148 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009080 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413229301
| VV |  | "Potrubí sekundár" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057220073
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1381977000
| VV |  | "Porubí DN 32" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 713009002 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 13 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028290433
| VV |  | "Potrubí SV"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 713009003 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 20 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 793861532
| VV |  | "Potrubí TV"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713009002 | Montáž izolace z PE | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611544534
| VV |  | "Potrubí SV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0198 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548740225
| VV |  | "ohřev TUV" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675187925
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870979270
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.02168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57380614
| VV |  | "Potrubí SV a TV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.101 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47848703
| VV |  | 0,101 |  | 0.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0036 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 721140913 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 70 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00157 | 0.00157 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330495511
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118172874
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151442651
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03072 |  | 0.00629 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714162563
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420022900
| VV |  | "Rozvod teplé a studené vody PPr" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.02832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55887713
| VV |  | "Odvodnění" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí SV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474709706
| VV |  | "PV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 722220863 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00146 | 0.00146 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724021921
| VV |  | "Uzávěr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00244 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 659144495
| VV |  | "Uzávěr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948405655
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468248326
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049720927
| VV |  | 0,006 |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.031 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712283961
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693170369
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065515560
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298013360
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01489 |  | 0.84177 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 3+1+1 - přípojný výkon 340 kW vč. ohřevu TV 50 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228698553
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 3.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.30881 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551800526
| VV |  | "Rozdělovač DN 150" 3,3 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200483546
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567183078
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 340 kW vč. ohřevu TV 50 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069982693
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548147955
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 732213814 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911781820
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 732214815 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802611857
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 732320816 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 2000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114148360
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 2x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 732324816 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 2000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247010387
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 2x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 732393816 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 2000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00874 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234531803
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 2x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774300434
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.842 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621813340
| VV |  | 0,842 |  | 0.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446502586
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13359 |  | 0.69891 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604013784
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.04476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949564805
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí sekundát přívod-vrat" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00128 | 0.00254 | 0.08128 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506809346
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0034 | 0.00473 | 0.32164 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653558934
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 50" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od pojistného ventilu DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00204 | 0.00841 | 0.28594 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117600702
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odfu od kondenzátní nádrže DN 65" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498042976
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694462816
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204427957
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020720497
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459404907
| VV |  | "Potrubí DN 65"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378927901
| VV |  | "Potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00837 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176310008
| VV |  | "Potrubí DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.699 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1842586944
| VV |  | 0,699 |  | 0.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.134 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352346949
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00614 |  | 0.71473 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422976383
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243750324
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637279156
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609870393
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186376102
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868031320
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975153342
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009005 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212727003
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009007 | Šroubení mosazné 331 DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827308628
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009008 | Vsuvka mosazná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532283426
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734009010 | Přechod vnitřní závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788417727
| VV |  | "Pro ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539268880
| VV |  | "Pro ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pro kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00062 | 0.014 | 0.434 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040221776
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pojistný ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0.039 | 0.156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518339484
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00014 | 0.017 | 0.119 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57437767
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495111232
| VV |  | "AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445875090
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146547357
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423642246
| VV |  | "ZK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šroubení" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod"2+3 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476590971
| VV |  | "Manometr" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992155310
| VV |  | "Návarek pod VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.715 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253906659
| VV |  | 0,715 |  | 0.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444045491
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0013096 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 18.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0013096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065557219
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"12/2,6*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"12/3,9*195/125 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"10/2,6*195/125 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 18.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028320368
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"12/2,6*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"12/3,9*195/125 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"10/2,6*195/125 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134913379
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00141 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736223797
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -468338738
| VV |  | "Potrubí DN 32" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
84 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569075998
| VV |  | "Potrubí DN 65" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2094741728
86 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 35503151
87 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 722666577

## 16-633-07-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {12A7C95F-42F8-47A6-A9E5-381569C55A50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní pólový rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537791028
2 | K | 000002 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x analog OUT 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313648202
3 | K | 0000021 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653426669
4 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223945140
5 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713713401
| D | 01 | Původní pólový rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590130122
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 2x18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé,podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděče D1.4.1-32. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499024953
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024247402
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117440019
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915801862
11 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251637145
12 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931211267
13 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1688398818
14 | K | 0050051 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024052772
15 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362949957
16 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252736844
17 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266243023
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 006001 | mtz - snimace teploty venkovni / prostor | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658563593
19 | K | 006002 | mtz - snimace teploty jímkový | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80086728
20 | K | 006003 | mtz - snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499616414
21 | K | 006004 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464089722
22 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460916343
23 | K | 006006 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15649333
24 | K | 007001 | mtz - zapojení čerpadla | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130983315
25 | K | 007002 | mtz - zapojení servopohony, solenoid | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596687182
26 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948348736
27 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964054277
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558645671
29 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961006925
30 | K | 008003 | Zásuvková skříň (Proudový chránič, jističe, 1x400V,2x230V) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659024199
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 313 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018126307
32 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300280844
33 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044424953
34 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790048092
35 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117772536
36 | K | 009006 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752030002
37 | K | 009007 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -531984113
38 | K | 009008 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297244108
39 | K | 009009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336769111
40 | K | 009010 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990400619
41 | K | 009011 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298578225
42 | K | 009012 | Kabelový žlab 50x50 (včetně spojovacího materiálu a příslušenství) | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833635910
43 | K | 009017 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481927582
44 | K | 009018 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988026332
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 010001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 313 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743692418
46 | K | 010002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878708828
47 | K | 010003 | mtz - Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50908380
48 | K | 010004 | mtz - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879326265
49 | K | 010005 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145932901
50 | K | 010006 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300107779
51 | K | 010007 | mtz - Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77917453
52 | K | 010008 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826523666
53 | K | 010009 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120435126
54 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658556146
55 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885157712
56 | K | 010012 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751671558
57 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870297674
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912764251
59 | K | 013002 | Demontáže | hod | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585736266
60 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493472083
61 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945302029
62 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82486994

## 16-633-07-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {83FE4676-D962-47C8-BD70-E9E07E496266}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 4:
16-633-07-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3435 |  | 1.4278 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2681 |  | 1.4178 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0916 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.10096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629207453
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01893 | 0.09465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172917813
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.07367 | 0.07367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712697896
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310237251 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.18142 | 0.18142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -73588459
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.313 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.54916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108767433
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6*0,45 |  | 0.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94*0,25*0,2 |  | 0.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01954 | 0.00066436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121911703
7 | M | 133834150 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.027 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033728570
8 | M | 133100101 | Tyč ocelová rovnoramenná L 50x50x3 | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666257354
9 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.057114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135378092
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dobetonování překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,1*0,1*2 |  | 0.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1671 |  | 0.65095 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 32.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.017 | 0.55352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68996511
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,56 |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 612325201 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0035 | 0.035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025867107
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 612325202 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0097 | 0.0194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143751083
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 612325203 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589014257
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 85.293 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.017 | 1.45 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083056122
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,58*2,8 |  | 77.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,49*2,01 |  | -2.9949 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*0,43*2 |  | -1.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*1,26 |  | 12.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 19.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.02889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956956011
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*4*2 |  | 3.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49*2 |  | 2.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,01*2*2 |  | 8.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 622385103 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889585576
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.000416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799916156
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 27.123 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.65095 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268013692
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,19*3,09 |  | 9.8571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,56*1,26 |  | 15.8256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4*4 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.009365 |  | 0.76688 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 32.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0042328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982563890
20 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 98.306 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0039322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313226297
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,39 |  | 30.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,56 |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,56*1,26 |  | 15.8256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4*4 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,09 |  | 18.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.06708 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153185143
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,43*2 |  | 1.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910660979
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.207 | 0.414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736357459
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.097 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.1746 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1297845320
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94*0,25*0,2 |  | 0.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.0012 | 0.031 | 0.0372 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426317462
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,3 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638295052
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582259264
28 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776616872
29 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658105423
30 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 39.984 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058395050
31 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842623319
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 6.536 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836107623
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.075365 |  | 0.01 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01057 |  | 0.01 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 721100101 | Demontáž podlahové vpusti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236175879
34 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180460587
35 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971737705
36 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1023509527
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00408 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584894651
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045944864
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.037658 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.000258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969418136
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,43*2 |  | 1.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | M | 611100101 | Plastové okno výklopné s izolačním zasklením 1200/430 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0187 | 0.0374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110778288
41 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807005776
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 51.796 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335702669
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,58*2 |  | 55.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,49*2 |  | -2.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*0,16*2 |  | -0.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 49.826 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623140938
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,56 |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4*4 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,56*1,26 |  | 15.8256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133361946
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.023057 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 59.121 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.023057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477528502
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,56 |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,37*0,8 |  | 21.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,94*0,3 |  | -0.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*0,43*2 |  | -1.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,2*2 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*0,2*4 |  | 0.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94*2,8 |  | 5.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,49*2,3 |  | -3.427 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*9 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,7 |  | 1.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,6 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,65 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-07-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6FE0E3C1-85C5-44EE-A73C-7C26784422A7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 3:
16-633-07-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 40
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 3:
16-633-07-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 40
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 3:
16-633-07-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 40
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.1951 |  | 10.3599 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7273 |  | 3.982 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3216 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.35607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672804680
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 220" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 340236211 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01218 | 0.01218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337443796
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02391 | 1.5541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333767193
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02369 | 0.02369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432447946
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 340237212 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04694 | 0.37552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513311025
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3414 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 275 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 1.034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80562240
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.1734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81306505
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.13404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209175849
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*7 |  | 0.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.064275 |  | 3.982 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854422217
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*7 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*3 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*3 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 1600.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.064035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135636829
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01 a D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,39 |  | 30.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,35 |  | 5.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,74 |  | 4.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,04 |  | 11.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,93 |  | 5.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,09 |  | 18.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 010" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,31 |  | 28.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 011" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,31 |  | 7.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02 a D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,55 |  | 75.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,11 |  | 67.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 183,44 |  | 183.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,53 |  | 16.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,47 |  | 6.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 |  | 4.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,03 |  | 24.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,58 |  | 50.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204,18 |  | 204.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,97 |  | 6.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115+117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 179,71 |  | 179.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03 a D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,98 |  | 84.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,15 |  | 29.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,05 |  | 54.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,21 |  | 24.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,97 |  | 55.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,24 |  | 19.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,61 |  | 34.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,39 |  | 18.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,58 |  | 16.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,38 |  | 16.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,65 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,45 |  | 8.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,59 |  | 26.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,72 |  | 34.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,61 |  | 34.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,55 |  | 101.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 220" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,34 |  | 50.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,89 |  | 52.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561627819
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*7 |  | 0.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 1.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701775718
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 105 a č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 113 a č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 113 a č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 201 a č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 203 a č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 205 a č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 207 a č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 208 a č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 209 a č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 209 a č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 211 a č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 217 a č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 218 a č. 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 219 a č. 220" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 220 a č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.518 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321425849
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 113 a č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.099 | 0.396 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886705743
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 202 a č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 216 a č. 220" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.138 | 0.69 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569840017
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 007 a č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386246829
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 001 a č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 971033461 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51918263
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.143 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590134621
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 220" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 7.964 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272430832
20 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 7.964 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589988087
21 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7.964 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839407929
22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 111.496 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139265303
23 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.964 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222656649
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 7.454 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317457101
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4678 |  | 6.3779 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099337805
| VV |  | "1. PP - Potrubí přívod - vrat" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 90 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 713009073 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -514573235
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88526018
| VV |  | "1. PP - Potrubí přívod - vrat" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221554350
| VV |  | "1. PP - Potrubí přívod - vrat" 54 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 40 mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061779487
| VV |  | "1. PP - Potrubí přívod - vrat" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | M | 713009008 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985641281
| VV |  | "1. PP - Potrubí přívod - vrat" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 407 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167189391
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 20" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 32" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 40" 54 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 50" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 65" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 20" 90 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 25" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 32" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 40" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176865948
| VV |  | "1. PP - Potrubí kondenzátu DN 15" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí páry DN 20" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí páry DN 25" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 40" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099046798
| VV |  | "1. PP - Potrubí kondenzátu DN 50" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí páry DN 80" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 65" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450353733
| VV |  | 1,06 |  | 1.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8851 |  | 2.1553 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 347 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.5205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872828213
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT - neizolováno" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí VZT - neizolováno" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT - neizolováno" 133 |  | 133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT - neizolováno" 163 |  | 163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.4775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43800686
| VV |  | "1. PP - Potrubí VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí VZT" 90 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT - neizolováno" 93 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT - neizolováno" 61 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.38896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593444729
| VV |  | "1. NP - Potrubí VZT" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT neizolováno" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačka - Potrubí OT neizolováno" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.30212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13489323
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí VZT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí VZT" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT neizolováno" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - Potrubí OT neizolováno" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.34768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135622535
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí VZT" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí VZT" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.10584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725253838
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.04221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498215089
| VV |  | "1. PP - Potrubí VZT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.10464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047407816
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.10591 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324181908
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046266557
| VV |  | "1. PP - Potrubí VZT" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889830876
| VV |  | "1. PP - Potrubí VZT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 166 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718206358
| VV |  | "1. PP - OT" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - OT" 2*31 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2*49 |  | 98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256352430
| VV |  | "1. NP - VZT 1" 2*5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779867638
| VV |  | "1. NP - VZT 2" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 467 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.01868 | 0.00254 | 1.1862 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793848643
| VV |  | "1. PP - Potrubí kondenzátu DN 15 - izolované" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí páry DN 20 - izolované" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí páry DN 25 - izolované" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 15" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 25" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 20" 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí vzduch DN 20" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí vzduch DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 15" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 61 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 25" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 15" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 20" 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 25" 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 467 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0063 | 0.00473 | 0.59598 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194661402
| VV |  | "1. PP - Potrubí kondenzátu DN 50" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 40" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 40 - izolované" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 40" 61 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0024 | 0.00841 | 0.3364 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4201936
| VV |  | "1. PP - Potrubí páry DN 80" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 65" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 65 - izolované" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733124188 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/25 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148050300
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733124115 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522017735
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733124119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00176 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2100975638
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00386 | 0.04632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668613971
| VV |  | "1. NP - VZT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 943 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784327354
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 15" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 20" 6+21 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 32" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 40" 30+24 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 15" 30+133 |  | 163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 20" 90+93 |  | 183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 25" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 32" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 40" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 15" 163 |  | 163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 20" 61 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 25" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - potrubí DN 25" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - potrubí DN 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217138814
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 50" 18+17 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412767448
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 65" 16+14 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.0744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502467327
| VV |  | "DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 20" 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169035361
| VV |  | "DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 32" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.03247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629818436
| VV |  | "DN40" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267033301
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.01519 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375655849
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763523265
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 80" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978520626
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze v podlaze" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807167104
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 733191915 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109065782
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733191917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00047 | 0.00188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049469396
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze v podlaze" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733191918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579886037
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze v podlaze" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.04968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581969022
| VV |  | "1. PP - OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - OT" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520994287
| VV |  | "1. NP - VZT 1" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 733193922 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 76 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687089481
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733193925 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88280559
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze v podlaze" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.155 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375269597
| VV |  | 2,155 |  | 2.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.885 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012869837
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05293 |  | 0.5533 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440531571
| VV |  | "1. PP - UT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP VZT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | M | 734009072 | Kulový kohout DN 20 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905048287
| VV |  | "1. NP VZT" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | M | 734009008 | Kulový kohout DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96001587
| VV |  | "1. PP - UT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 734009009 | Kulový kohout DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282925430
| VV |  | "1. PP - UT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | M | 734009079 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055367928
| VV |  | "1. PP - VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653102293
| VV |  | "1. PP - VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PN - VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PN - VZT2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054301059
| VV |  | "1. NP - VZT2" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | M | 734039034 | Filtr DN 20 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193790262
| VV |  | "1. NP - VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | M | 734039004 | Filtr DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697551242
| VV |  | "1. NP - VZT2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | M | 734039006 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 20 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712666426
| VV |  | "1. NP - VZT1" 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | M | 734039056 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 25 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007255161
| VV |  | "1. NP - VZT2" 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | M | 734039886 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178519992
| VV |  | "1. PP - OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | M | 734039887 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109407791
| VV |  | "1. PP - OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VZT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | M | 734039888 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519196509
| VV |  | "1. PP - VZT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133578699
| VV |  | "1. PP - OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - OT" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557616537
| VV |  | "1. PP - OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - OT" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333332016
| VV |  | "1. PP - OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - OT" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770731751
| VV |  | "1. NP - VZT 1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VZT 2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0.014 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418174829
| VV |  | "1. NP Uzavírací ventil DN 15 kondenzát" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Uzavírací ventil DN 32 pára - VZT 2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Uzavírací ventil DN 40 pára - VZT 1" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Uzavírací ventil DN 40 pára - VZT 1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00719 | 0.01438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570831642
| VV |  | "1. PP - UK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0.017 | 0.068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095686256
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu VZT 2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 734160814 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 50 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00018 | 0.028 | 0.252 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050261957
| VV |  | "1. NP - Odvaděč kondenzátu VZT 1" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Odvaděč kondenzátu VZT 1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.0036 | 0.00045 | 0.018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113934719
| VV |  | "1. PP trubkové registry" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP trubkové registry, litinové tělesa" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP trubkové registry, litinové tělesa" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00559 | 0.0011 | 0.0473 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679796309
| VV |  | "1. PP trubkové registry" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP trubkové registry, litinové tělesa" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP trubkové registry, litinové tělesa" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246708298
| VV |  | "1. PP - VK" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VK" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 181 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.01448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385885109
| VV |  | "1. PP - KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - TRV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - RŠ" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - KK" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - TRV" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - RŠ" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - TRV" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - RŠ" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706793265
| VV |  | "1. NP VV" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP KK" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP F" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324447432
| VV |  | "1. PP - VV" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - F" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824663664
| VV |  | "1. PP - KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669866935
| VV |  | "1. PP - KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339417196
| VV |  | "1. PP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894711363
| VV |  | "1. PP - Návarek pod VK" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Návarek pod VK" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Návarek pod teploměr" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.553 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358973956
| VV |  | 0,553 |  | 0.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.053 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172343974
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2549 |  | 3.6693 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603869587
| VV |  | "1. PP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
111 | K | 735009000 | Demontáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698126979
| VV |  | "1. NP - Pozice č. 1 a 2" 8+1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Pozice č. 1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | M | 735009000 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 12 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 2010 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,0 A, 150 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719994727
| VV |  | "1. NP - VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
113 | M | 735009001 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 22,8 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 3290 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,35 A, 280 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887681616
| VV |  | "1. NP - VZT2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
114 | K | 735009300 | Demontáž klimatizační jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645115337
| VV |  | "2. NP - Pozice č. 6" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
115 | K | 735019000 | Montáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512657928
| VV |  | "1. NP - VZT1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VZT2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
116 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 35.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 0.83752 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093938448
| VV |  | "1. NP - 5-500/160 - 1 kusy" 5*0,255 |  | 1.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 5-500/160 - 1 kusy" 5*0,255 |  | 1.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/160 - 1 kus" 20*0,255 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 25-500/160 - 2 kusy" 2*25*0,255 |  | 12.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 28-500/160 - 1 kus" 28*0,255 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
117 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 172.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768794809
| VV |  | "1. PP 10-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 8-500/110 - 1 kus" 8*0,180 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/160 - 1 kus" 9*0,255 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/160 - 4 kusy" 4*18*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 2 kusy" 2*24*0,255 |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/220 - 2 kusy" 2*13*0,345 |  | 8.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/220 - 4 kusy" 4*14*0,345 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 16-500/220 - 4 kusy" 4*16*0,345 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 8 kusů" 8*17*0,345 |  | 46.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 5 kusů" 5*18*0,345 |  | 31.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 12-900/160 - 1 kus" 12*0,44 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
118 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 172.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.2398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424239832
| VV |  | "1. PP 8-500/110 - 1 kus" 8*0,180 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/160 - 1 kus" 9*0,255 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/160 - 4 kusy" 4*18*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 2 kusy" 2*24*0,255 |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/220 - 2 kusy" 2*13*0,345 |  | 8.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/220 - 4 kusy" 4*14*0,345 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 16-500/220 - 4 kusy" 4*16*0,345 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 8 kusů" 8*17*0,345 |  | 46.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 5 kusů" 5*18*0,345 |  | 31.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 12-900/160 - 1 kus" 12*0,44 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
119 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308184210
| VV |  | "1. PP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
120 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 172.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144236188
| VV |  | "1. PP 10-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 8-500/110 - 1 kus" 8*0,180 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/160 - 1 kus" 9*0,255 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/160 - 4 kusy" 4*18*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 2 kusy" 2*24*0,255 |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/220 - 2 kusy" 2*13*0,345 |  | 8.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/220 - 4 kusy" 4*14*0,345 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 16-500/220 - 4 kusy" 4*16*0,345 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 8 kusů" 8*17*0,345 |  | 46.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 5 kusů" 5*18*0,345 |  | 31.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 12-900/160 - 1 kus" 12*0,44 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
121 | K | 735211811 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m jednopramenný | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00323 | 0.02419 | 0.45961 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088807695
| VV |  | "1. PP - 76/3/156 (1x1500)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x1350)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x2000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x3000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x1400)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x2000)" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x2500)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x3000)" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
122 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.002 | 0.05108 | 0.5108 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712275068
| VV |  | "1. PP - 76/3/156 (2x3000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x2000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (2x1500)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (2x2000)" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (2x2900)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
123 | K | 735211814 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00048 | 0.10216 | 0.20432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022467517
| VV |  | "1. NP - 76/3/156/ (4x1500)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
124 | K | 735211821 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m jednopramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.06286 | 0.06286 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264645473
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x5000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
125 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 100.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.006009 | 0.0114 | 1.1417 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537299986
| VV |  | "1. PP - 76/3/156 (1x1500) - 1 kus" 1*1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - 76/3/156 (2x3000) - 1 kus" 2*3,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x1350) - 1 kus" 1*1,35 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x2000) - 2 kusy" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x3000) - 2 kusy" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x2000) - 1 kus" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156/ (4x1500) - 2 kusy" 2*4*1,5 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (1x5000) - 1 kus" 1*5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (2x1500) - 3 kusy" 3*2*1,5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (2x2000) - 4 kusy" 4*2*2,0 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (2x2900) - 1 kus" 1*2,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x1400) - 1 kus" 1*1,4 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x2000) - 4 kusy" 4*2,0 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x2500) - 2 kusy" 2*2,5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (1x3000) - 6 kusů" 6*3,0 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
126 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 5.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282697364
| VV |  | "1. NP - 12-900/160 - 1 kus" 12*0,44 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
127 | M | 735039003 | Litinové článkové těleso hloubka 110 mm, výška 500 mm | m2 | 3.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107304597
| VV |  | "1. PP 8-500/110 - 1 kus" 8*0,180 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
128 | M | 735039103 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 500 mm | m2 | 32.895 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216271403
| VV |  | "1. NP 9-500/160 - 1 kus" 9*0,255 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/160 - 4 kusy" 4*18*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 2 kusy" 2*24*0,255 |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
129 | M | 735039004 | Litinové článkové těleso hloubka 220 mm, výška 500 mm | m2 | 131.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860878941
| VV |  | "1. PP 10-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/220 - 2 kusy" 2*13*0,345 |  | 8.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/220 - 4 kusy" 4*14*0,345 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 16-500/220 - 4 kusy" 4*16*0,345 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 8 kusů" 8*17*0,345 |  | 46.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 5 kusů" 5*18*0,345 |  | 31.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
130 | M | 735039005 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 11/500/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117055301
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
131 | M | 735039006 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1100 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79311370
| VV |  | "2. NP" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
132 | M | 735039007 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112455956
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
133 | M | 735039008 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/900 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976272774
| VV |  | "2. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
134 | M | 735039009 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1000 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048325678
| VV |  | "2. NP" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
135 | M | 735039010 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1100 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874520126
| VV |  | "2. NP" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
136 | M | 735039011 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1200 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508205916
| VV |  | "2. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
137 | M | 735039012 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558618593
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
138 | M | 735039013 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/2000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 183743737
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
139 | M | 735039014 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271040718
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
140 | M | 735039015 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744974618
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
141 | M | 735039016 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303281062
| VV |  | "2. NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
142 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378478467
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
143 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303231234
| VV |  | "2. NP" 10+1 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
144 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -895784151
| VV |  | "2. NP" 32+3+1+1 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
145 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073444157
| VV |  | "2. NP - 11/500/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
146 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723906565
| VV |  | "2. NP - 22/500/1100" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
147 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764968103
| VV |  | "2. NP - 22/500/1200" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
148 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788312742
| VV |  | "2. NP - 33/500/900" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 33/500/1000" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 33/500/1100" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 33/900/500" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 33/900/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 33/900/1000" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
149 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58822222
| VV |  | "2. NP - 33/500/1200" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
150 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484835912
| VV |  | "2. NP - 33/500/1800" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
151 | K | 735159340 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586839586
| VV |  | "2. NP - 33/500/2000" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
152 | K | 735221824 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00024 | 0.05632 | 0.05632 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636282305
| VV |  | "1. NP - 76/3 (4x2500)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
153 | K | 735221829 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 6 m pětipramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.13142 | 0.13142 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177988676
| VV |  | "1. PP - 76/3 (5x2000)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
154 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310443911
| VV |  | "1. PP - 76/3 (5x2000) - 1 kus" 5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3 (4x2500) - 1 kus¨" 4*2,5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
155 | K | 735227846 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 10 m jednopramenný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00044 | 0.0513 | 0.1026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177389922
| VV |  | "1. NP - 108/4 (1x9000)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 108/4 (1x9675)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
156 | K | 735221878 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 9 m třípramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.16211 | 0.16211 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061995740
| VV |  | "1. NP - 108/4 (3x6075)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
157 | K | 735221870 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 100 | m | 36.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.001476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843488656
| VV |  | "1. NP - 108/4 (1x9000)¨ - 1 kus" 1*9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 108/4 (1x9675)¨- 1 kus" 1*9,675 |  | 9.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 108/4 (3x6075)¨- 1 kus" 3*6,075 |  | 18.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
158 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 6.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702666022
| VV |  | 6,544 |  | 6.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
159 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.255 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710402498
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.056458 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 806.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.056458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740118563
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 15"21/1,6*195/125 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20"27/1,8*195/125 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 32"20/2,6*195/125 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 40"54/2,8*195/125 |  | 30.0857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50"35/3,4*195/125 |  | 16.0588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 65"30/3,9*195/125 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15"163/1,6*195/125 |  | 158.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20"183/1,8*195/125 |  | 158.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25"48/2,2*195/125 |  | 34.0364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32"51/2,6*195/125 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40"52/2,8*195/125 |  | 28.9714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15"163/1,6*195/125 |  | 158.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20"61/1,8*195/125 |  | 52.8667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25"60/2,2*195/125 |  | 42.5455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - Potrubí DN 25"28/2,2*195/125 |  | 19.8545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - Potrubí DN 32"10/2,6*195/125 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
161 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 806.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249422259
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 15"21/1,6*195/125 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20"27/1,8*195/125 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 32"20/2,6*195/125 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 40"54/2,8*195/125 |  | 30.0857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50"35/3,4*195/125 |  | 16.0588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 65"30/3,9*195/125 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15"163/1,6*195/125 |  | 158.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20"183/1,8*195/125 |  | 158.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25"48/2,2*195/125 |  | 34.0364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32"51/2,6*195/125 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40"52/2,8*195/125 |  | 28.9714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15"163/1,6*195/125 |  | 158.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20"61/1,8*195/125 |  | 52.8667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25"60/2,2*195/125 |  | 42.5455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - Potrubí DN 25"28/2,2*195/125 |  | 19.8545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - Potrubí DN 32"10/2,6*195/125 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
162 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.056 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372523865
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.20004 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 172.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.13284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142891355
| VV |  | "1. PP 8-500/110 - 1 kus" 8*0,180 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/160 - 1 kus" 9*0,255 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/160 - 4 kusy" 4*18*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 2 kusy" 2*24*0,255 |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/220 - 2 kusy" 2*13*0,345 |  | 8.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/220 - 4 kusy" 4*14*0,345 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 16-500/220 - 4 kusy" 4*16*0,345 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 8 kusů" 8*17*0,345 |  | 46.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 5 kusů" 5*18*0,345 |  | 31.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 12-900/160 - 1 kus" 12*0,44 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
164 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.05409 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917427011
| VV |  | "1. PP - Potrubí k OT DN 15" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí k VZT DN 15" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí k OT DN 15" 133 |  | 133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí k OT DN 20" 93 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 15" 163 |  | 163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 20" 61 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 25" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - Potrubí k OT DN 25" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stoupačky - Potrubí k OT DN 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
165 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 377 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.01131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859673234
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 32" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 40" 54 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20" 90 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
166 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -554237300
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 65" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.018309 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 46.945 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.018309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081820914
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*6 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*75 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*62 |  | 2.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,5 |  | 0.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*18 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,5*2 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*28 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5*8 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5*6 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*38 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1968563657
169 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 998240951
170 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -774200909

## 16-633-07-3 - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8CA1BBAD-C113-4D05-ABEC-8B7B5EE00C69}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 3:
16-633-07-3 - Měření a regulace budovy č 40
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 3:
16-633-07-3 - Měření a regulace budovy č 40
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR2 | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč MR2 | [5 empty] | 0
| 02 - Stávající rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02a - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 03 - Technologie | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 07 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-07 - SO 06 OPS 4 (budova 40)
Úroveň 3:
16-633-07-3 - Měření a regulace budovy č 40
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075889477
2 | K | 000002 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986183194
| D | 01 | Rozvaděč MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 001001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 3x18moduly (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. z | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774860893
| D | 02 | Stávající rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 002001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846783551
| D | 02a | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002002 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694855999
| D | 03 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Prostorový snímač teploty Ni1000/6180ppm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514869507
7 | K | 003002 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN20 + POHON on/off 230V | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651208273
8 | K | 003003 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN25 + POHON on/off 230V | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743065117
| D | 05 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 005001 | mtz - prostorový snímač teploty | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113822483
10 | K | 005002 | mtz - dopojení vzduchtechnické jednotyk | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811348723
11 | K | 005003 | mtz - pohon on/off | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252792006
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 004001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384960054
13 | K | 004002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 613 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056375264
14 | K | 004003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 625 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268545479
15 | K | 004004 | Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 613 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263088310
16 | K | 004005 | UTP kabel CAT6 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464762085
17 | K | 004006 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 417311415
18 | K | 004008 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229673733
19 | K | 004007 | Kabelový žlab 50x50 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128049203
20 | K | 004016 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847350709
21 | K | 004017 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093451
| D | 06 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 006001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49714789
23 | K | 006002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 613 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652531866
24 | K | 006003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 625 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000180174
25 | K | 006004 | mtz - Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 613 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174810822
26 | K | 006005 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483515866
27 | K | 006006 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1051330102
28 | K | 006007 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356629841
29 | K | 006010 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922626810
30 | K | 006011 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176269787
| D | 07 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 007001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773718057
32 | K | 007002 | Demontáže | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433347596
33 | K | 007003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035225328
34 | K | 007004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584015782
35 | K | 007005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620974413

## 16-633-08-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {B5EE270A-9CD4-495F-B164-349AC343D756}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31331 |  | 1.7603 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31331 |  | 1.7603 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.07518 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009080 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863526098
| VV |  | "Potrubí sekundár" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009001 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 80 tl. 50 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584857256
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308550953
| VV |  | "Porubí DN 32" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 80" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 713009002 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 13 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008208797
| VV |  | "Potrubí SV"15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 713009003 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 20 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996612650
| VV |  | "Potrubí TV"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713009002 | Montáž izolace z PE | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248089269
| VV |  | "Potrubí SV" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0264 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337577791
| VV |  | "ohřev TUV" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963698685
| VV |  | "Potrubí DN 20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105433193
| VV |  | "Potrubí DN 50" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.04878 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189566513
| VV |  | "Potrubí SV" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.211 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809046793
| VV |  | 0,211 |  | 0.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00377 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934753039
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967239329
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04608 |  | 0.0063 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023850665
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00261 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086332006
| VV |  | "Rozvod studené vody PPr" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.04248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037867746
| VV |  | "Potrubí TV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí SV" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00369 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436931424
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308879297
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775040897
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863522601
| VV |  | 0,006 |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.046 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -573682516
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01375 |  | 0.80475 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 3+2+2 - přípojný výkon 552 kW vč. ohřevu TV 30 + 50 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280416510
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.056148 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48083408
| VV |  | "Rozdělovač" 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 200 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498421551
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 200 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139334344
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 552 kW vč. ohřevu TV 30+ 50 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133119674
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732212821 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 2500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.7276 | 0.7276 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685654138
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 732213815 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 2500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00874 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170673586
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 732214821 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 2500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379762626
| VV |  | "Ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63279716
| VV |  | "Kondenzátní nárž" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -446898891
| VV |  | "Kondenzátní nárž" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080173796
| VV |  | "Kondenzátní nárž" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780207671
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.805 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235965568
| VV |  | 0,805 |  | 0.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296556092
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23642 |  | 0.41919 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856956883
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.19769 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424601154
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí sekundát přívod-vrat" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00052 | 0.00254 | 0.03302 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379350421
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00205 | 0.00473 | 0.19393 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442228627
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od pojistného ventilu DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0012 | 0.00841 | 0.1682 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394718082
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.01384 | 0.01384 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284708157
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.02664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304198031
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428566551
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631532408
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107349755
| VV |  | "potrubí DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975139200
| VV |  | "Potrubí DN 80"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883506702
| VV |  | "Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0062 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965828644
| VV |  | "Potrubí DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00204 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714808216
| VV |  | "Potrubí DN 80" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.419 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325373747
| VV |  | 0,419 |  | 0.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.236 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602191605
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00783 |  | 0.45491 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639173829
| VV |  | "U expanzní nádoby" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339672226
| VV |  | "U expanzní nádoby" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986195962
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1766531338
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957041585
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124945932
| VV |  | "Dopojení EN" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794633897
| VV |  | "Dopojení EN" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009010 | Přechod vnitřní závit DN 32/PPr 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149961440
| VV |  | "Pro ohřev TV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009510 | Přechod vnitřní závit DN 40/PPr 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216704041
| VV |  | "Pro ohřev TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521897930
| VV |  | "Pro ohřev TV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0.014 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370145924
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pojistný ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00012 | 0.039 | 0.234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100645924
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 80" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.017 | 0.051 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437497914
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71091955
| VV |  | "AOV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91977804
| VV |  | "KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066757851
| VV |  | "Šroubení" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353832641
| VV |  | "Přechod"4+6 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371024491
| VV |  | "Přechod" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00191 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501958689
| VV |  | "Manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427779462
| VV |  | "Návarek pod VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.455 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825713877
| VV |  | 0,455 |  | 0.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259607750
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0031541 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 45.058 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0031541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391548615
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"53/2,6*195/125 |  | 31.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"3/4,5*195/125 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"18/2,6*195/125 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 45.058 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648234508
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"53/2,6*195/125 |  | 31.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"3/4,5*195/125 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"18/2,6*195/125 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123876623
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00231 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81148313
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208557366
| VV |  | "Potrubí DN 32" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
79 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023968768
| VV |  | "Potrubí DN 65" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1908081009
81 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 890724765
82 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -272291020

## 16-633-08-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {606B7354-11B8-4F6C-BB15-1FC6ADBEDAF7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní pólový rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903961243
2 | K | 000002 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x analog OUT 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704962052
3 | K | 0000021 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17618045
4 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593851837
5 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416054775
| D | 01 | Původní pólový rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037008096
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 2x18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé,podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděče D1.4.1-32. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374019714
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951759507
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102191148
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909449784
11 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60992686
12 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125269257
13 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1804590485
14 | K | 0050051 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050308136
15 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326841532
16 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915884607
17 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069845550
18 | K | 005009 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN20 + POHON on/off 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684422972
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 006001 | mtz - snimace teploty venkovni / prostor | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626657971
20 | K | 006002 | mtz - snimace teploty jímkový | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917037636
21 | K | 006003 | mtz - snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768716682
22 | K | 006004 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769823393
23 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264960975
24 | K | 006006 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127814952
25 | K | 007001 | mtz - zapojení čerpadla | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392251212
26 | K | 007002 | mtz - zapojení servopohony, solenoid | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409067570
27 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716795200
28 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315742170
29 | K | 007005 | mtz - pohon on/off | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661838719
30 | K | 007006 | mtz - dopojení vzduchotechnické jednotky D1.4.1-36 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715760381
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503605339
32 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441788569
33 | K | 008003 | Zásuvková skříň (Proudový chránič, jističe, 1x400V,2x230V) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440502972
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 475 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720042276
35 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404030339
36 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162342539
37 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174175336
38 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 675 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918938227
39 | K | 009006 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496815093
40 | K | 009007 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378342954
41 | K | 009008 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853075435
42 | K | 009019 | Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245520928
43 | K | 009020 | Kabel CYKY-J 3x50+35 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548719304
44 | K | 009009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48023384
45 | K | 009010 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339486458
46 | K | 009011 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023414034
47 | K | 009012 | Kabelový žlab 50x50 (včetně spojovacího materiálu a příslušenství) | m | 138 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893325259
48 | K | 009017 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814163767
49 | K | 009018 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1290044613
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 010001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 475 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953723367
51 | K | 010002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983228550
52 | K | 010003 | mtz - Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763215831
53 | K | 010004 | mtz - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913127380
54 | K | 010005 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 675 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344657455
55 | K | 010006 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097742806
56 | K | 010007 | mtz - Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668651074
57 | K | 010008 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662316315
58 | K | 0100081 | mtz - JYTY 2x1 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860412753
59 | K | 0100082 | mtz - Kabel CYKY-J 3x50+35 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642996486
60 | K | 010009 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520358382
61 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1729523258
62 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 138 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975506878
63 | K | 010012 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512660572
64 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388100978
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56610745
66 | K | 013002 | Demontáže | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525591136
67 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075417693
68 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718539630
69 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814547534

## 16-633-08-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {954653D9-4D7C-4738-98BA-E7E1ECF3943C}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 4:
16-633-08-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.511 |  | 4.1652 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.3967 |  | 4.1312 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.588 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 0.294 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494770691
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6*0,35 |  | 0.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 0.588 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.588 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969400739
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4429 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 311238219 | Zdivo nosné tl 440 mm pevnosti P 15 na MC | m2 | 2.295 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.41369 | 0.94942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93594296
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,7 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.05048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597650415
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.12021 | 0.12021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692645068
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.184 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.32283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81596709
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,5*0,49 |  | 0.18375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.3534 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 60.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 1.7057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140209262
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,52+34,54 |  | 60.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 41.198 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.75722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770441350
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,3*1 |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,35*1,35 |  | -0.4725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,38*1 |  | 21.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1 |  | -0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,4 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 82.396 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.65093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955940951
10 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240404117
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 78.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 2.227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434399131
| VV |  | Součet |  | 78.4135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 20.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.03015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780111084
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*2*2 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 622381021 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 2.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00328 | 0.0087576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294154256
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,7 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,5 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 2.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0013884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616188688
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,7 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,5 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0.126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.2843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043942082
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,6*0,15 |  | 0.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 632100101 | Vyspravení stávající betonové podlahy zabetonováním děr v rozsahu 5% plochy podlahy | m2 | 2.514 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.105 | 0.26397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251171264
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5% z celkové plochy podlahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,27*0,05 |  | 2.5135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy a stěn jímek cementovou stěrkou | m2 | 50.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.40216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377230716
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,52+24,75 |  | 50.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37012890
19 | M | 553311170 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0112 | 0.0112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1567212801
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012303 |  | 4.1312 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 63.273 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0082255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853498287
21 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 76.593 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0030637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216162129
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,52 |  | 25.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,54 |  | 35.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2,85 |  | 15.5325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.376 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384280957
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08*1,01*0,09 |  | 0.098172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,25*0,3*2 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.1584 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458968000
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400234218
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353854858
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.184 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.3312 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541047205
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,5*0,49 |  | 0.18375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.689 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.2402 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255340871
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,7*0,3 |  | 0.6885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 977151214 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00069 | 0.000414 | 0.011 | 0.0066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596163057
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.0006 | 0.031 | 0.0186 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301259114
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 39.308 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 1.8082 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266713144
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,3*1 |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,35*1,35 |  | -0.4725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,38*1 |  | 21.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1 |  | -0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778200012
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 8.33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11367024
33 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 8.33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136505082
34 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34281499
35 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 116.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610778928
36 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8.33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025284890
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 16.792 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813450087
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1143 |  | 0.034 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01057 |  | 0.01 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 721100101 | Demontáž podlahové vpusti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081904463
39 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315230754
40 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402390744
41 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985459984
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.074 |  | 0.024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176726725
43 | M | 611100101 | Nové dveře 800/1950 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699655195
44 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243663257
45 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.074 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695839006
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 81.245 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430004098
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,2*2 |  | 42.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,7 |  | -1.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,38*2 |  | 42.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2*2 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,3 |  | 0.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 50.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494093395
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,52+24,75 |  | 50.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804633975
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.029734 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 76.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.029734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867476374
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,52+34,54 |  | 60.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,2*0,38 |  | 8.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,38*0,38 |  | 8.1244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-08-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {E6475AA2-75C2-4B65-8231-21AA0BE0AEBC}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 1 a 13
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 1 a 13
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 1 a 13
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.2888 |  | 11.9086 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.3267 |  | 1.9762 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0256 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.26145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962400576
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.02524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031986834
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 206 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.9686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565971267
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 113 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 206 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.07367 | 0.14734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580323987
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 303 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 303 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.12021 | 0.36063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421071258
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 310237271 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.32623 | 3.2623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861353730
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 107 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 108 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38282 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0197 | 0.2758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806010863
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.05351 | 0.10702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545805177
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.8643 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0037 | 0.0518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997567135
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054394226
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 173 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.65048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 551343276
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448083413
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.080424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600989285
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.054008 |  | 1.9762 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.000144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818518723
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 1346.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.053864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725698836
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03 a D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,9 |  | 67.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05 |  | 3.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,97 |  | 27.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,72 |  | 87.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,79 |  | 24.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,49 |  | 9.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,47 |  | 19.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,51 |  | 3.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,31 |  | 12.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,55 |  | 36.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,3 |  | 32.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,04 |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,64 |  | 71.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,69 |  | 25.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,35 |  | 18.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05 a D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,17 |  | 34.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 193,63 |  | 193.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 146,97 |  | 146.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,48 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,24 |  | 18.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07 a D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,88 |  | 29.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,21 |  | 192.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 182,4 |  | 182.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.0792 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725943376
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.425 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771539724
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 113 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 206 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852546904
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575754704
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 303 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 971033371 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.124 | 0.744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055716707
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.069 | 0.207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987145693
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností 102 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 972100103 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 200 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083440301
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 972100102 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846753213
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597155269
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 3.952 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095615807
26 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3.952 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175838898
27 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.952 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329604354
28 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 55.328 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178196684
29 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.952 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52648697
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 12.654 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951744505
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9621 |  | 9.9324 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.0124 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | 713009872 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415153223
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685815812
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | M | 713009073 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699882237
| VV |  | "1. PP - Potrubí přívod - vrat" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553848727
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 62 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727461009
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 40 mm | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421546258
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | M | 713009008 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1940473294
| VV |  | "1. PP - Potrubí přívod - vrat" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 465 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409860473
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 65" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 15" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 20" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 25" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 32" 62 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 40" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 50" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 65" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 141 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 1.0124 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880329559
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 200" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688232303
| VV |  | 1,942 |  | 1.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.784 |  | 2.4067 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 389 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.5835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949869986
| VV |  | "1. NP - Potrubí " 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí - neizolované" 102 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí - neizolované " 153 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí - neizolované " 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 228 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.43548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357896339
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí - neizolované" 117 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí - neizolované" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí - neizolované" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.20306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829518144
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí - neizolované" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.2912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256986968
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 62 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí - neizolované" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.4452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765342136
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.15876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205989447
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.03564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041328080
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402644530
| VV |  | "1. NP - OT" 2*32 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2*23 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 2*23 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672803422
| VV |  | "1. NP - OT" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1780634190
| VV |  | "1. NP - VZT 2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 197 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00788 | 0.00254 | 0.50038 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544438024
| VV |  | "1. PP - Potrubí kondenzátu DN 20" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 25 " 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 25" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí vzduchu DN 20" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 15 " 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 20 " 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 20 " 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 25 " 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.38786 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573888296
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 40" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 32" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 40" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 32" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0075 | 0.00841 | 1.0513 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627013547
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 65 - izolované" 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0008 | 0.01384 | 0.11072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485157184
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 100 izolované" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733120839 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0012 | 0.03956 | 0.31648 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235947099
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 200 izolované" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826008782
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.1625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824468588
| VV |  | "1. PP - Potrubí" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733124188 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847048338
| VV |  | "1. NP VZT 2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 885 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70105628
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 15" 68+117 |  | 185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 20" 74+102 |  | 176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 25" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 32" 62 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 40" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 15" 153 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 20" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 25" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 32" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - potrubí DN 15" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - potrubí DN 20" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1842524730
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 50" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 743189628
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 65" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 65" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.02976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40594277
| VV |  | "1 NP - DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400003051
| VV |  | "1 NP - DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - DN 32" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.03438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83871995
| VV |  | "1 NP DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733191114 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00208 | 0.00832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283535370
| VV |  | "1. NP DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206593988
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 20" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.01798 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341472794
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65" 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00204 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292004228
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 100" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733191844 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 377 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 3e-05 | 0.00292 | 0.00876 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107713815
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 200" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887871073
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832729830
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733191915 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.00195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917743940
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 733191917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00047 | 0.00094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026315922
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.02808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335194653
| VV |  | "1. NP - OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059963405
| VV |  | "1. NP " 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP " 0 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388644066
| VV |  | "1. NP " 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012190698
| VV |  | "1. NP " 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.407 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250404790
| VV |  | 2,407 |  | 2.407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.784 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129341409
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03419 |  | 0.58105 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449277558
| VV |  | "1. NP pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | M | 734009072 | Kulový kohout DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490730779
| VV |  | "1. NP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | M | 734009008 | Kulový kohout DN 32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289864655
| VV |  | "1. NP - UT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253495178
| VV |  | "1. NP - VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - OT" 8+14 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 25 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007884942
| VV |  | "1. NP - VZT2" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | M | 734039004 | Filtr DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431929241
| VV |  | "1. NP - VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | M | 734039006 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 20 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100127649
| VV |  | "1. NP - VZT2" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | M | 734039886 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305523958
| VV |  | "1. NP - OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | M | 734039986 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 20 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626061209
| VV |  | "1. NP - OT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | M | 734039887 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018652983
| VV |  | "1. NP - OT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | M | 734739888 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937538330
| VV |  | "1. NP - VZT2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784321713
| VV |  | "1. NP - OT" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | M | 734039057 | Trmostatický ventil radiátorový DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288177961
| VV |  | "1. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297736243
| VV |  | "1. NP - OT" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | M | 734039059 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800964334
| VV |  | "1. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823513586
| VV |  | "1. NP - OT" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104079704
| VV |  | "1. NP - VZT 2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0002 | 0.039 | 0.39 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315081402
| VV |  | "1. NP Uzavírací ventil kondenzát" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 734160814 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0001 | 0.028 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128714254
| VV |  | "1. NP - Odvaděč " 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00405 | 0.00045 | 0.02025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084097839
| VV |  | "1. NP trubkové registry, litinové tělesa" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP trubkové registry, litinové tělesa" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP trubkové registry, litinové tělesa" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00364 | 0.0011 | 0.0308 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432457684
| VV |  | "1. NP trubkové registry, litinové tělesa" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP trubkové registry, litinové tělesa" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP trubkové registry, litinové tělesa" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Vzduch KK DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505412144
| VV |  | "1. NP - VZT2 VK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - OT VK" 8+14 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.01288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392137225
| VV |  | "1. NP - KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - TRV" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - RŠ" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - TRV" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - RŠ" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - TRV" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - RŠ" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785467712
| VV |  | "1. NP VV" 5+1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP TRV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP RŠ" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076640813
| VV |  | "1. PP - KK" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VV" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743973441
| VV |  | "1. NP - KK" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678609326
| VV |  | "1. NP" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17098507
| VV |  | "1. NP - Návarek pod VK" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Návarek pod teploměr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.581 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257546990
| VV |  | 0,581 |  | 0.581 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661712990
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43592 |  | 5.9323 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750257014
| VV |  | "1. NP" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
111 | M | 735009000 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 14,2 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 2120 m3/hod, 400 V, 50 Hz, 0,27 A, 140 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie - nevýbušné provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246085924
| VV |  | "1. NP - VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
112 | K | 735019000 | Montáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159408739
| VV |  | "1. NP - VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
113 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 5.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 0.13459 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678201042
| VV |  | "2. NP - 9-500/220 - 1 kus" 9*0,345 |  | 3.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
114 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 296.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040548976
| VV |  | "1. NP - 20-900/160 - 1 kus" 20*0,44 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-900/160 - 1 kus" 21*0,44 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-900/160 - 2 kusy" 2*25*0,44 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-900/160 - 2 kusy" 2*30*0,44 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-900/70 - 1 kus" 20*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-600/160 - 1 kus" 28*0,306 |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/160 - 1 kus" 20*0,255 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 3 kusy" 3*24*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/160 - 4 kusy" 4*26*0,255 |  | 26.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/160 - 1 kus" 28*0,255 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/160 - 1 kus" 30*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 2 kusy" 2*20*0,345 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 8 kusů" 8*26*0,345 |  | 71.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/220 - 1 kus" 28*0,345 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/220 - 1 kus" 30*0,345 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
115 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 296.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.41279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728577273
| VV |  | "1. NP - 20-900/160 - 1 kus" 20*0,44 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-900/160 - 1 kus" 21*0,44 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-900/160 - 2 kusy" 2*25*0,44 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-900/160 - 2 kusy" 2*30*0,44 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-900/70 - 1 kus" 20*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-600/160 - 1 kus" 28*0,306 |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/160 - 1 kus" 20*0,255 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 3 kusy" 3*24*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/160 - 4 kusy" 4*26*0,255 |  | 26.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/160 - 1 kus" 28*0,255 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/160 - 1 kus" 30*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 2 kusy" 2*20*0,345 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 8 kusů" 8*26*0,345 |  | 71.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/220 - 1 kus" 28*0,345 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/220 - 1 kus" 30*0,345 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
116 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241561047
| VV |  | "1. NP" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
117 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 296.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1295690999
| VV |  | "1. NP - 20-900/160 - 1 kus" 20*0,44 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-900/160 - 1 kus" 21*0,44 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-900/160 - 2 kusy" 2*25*0,44 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-900/160 - 2 kusy" 2*30*0,44 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-900/70 - 1 kus" 20*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-600/160 - 1 kus" 28*0,306 |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/160 - 1 kus" 20*0,255 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 3 kusy" 3*24*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/160 - 4 kusy" 4*26*0,255 |  | 26.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/160 - 1 kus" 28*0,255 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/160 - 1 kus" 30*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 2 kusy" 2*20*0,345 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 8 kusů" 8*26*0,345 |  | 71.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/220 - 1 kus" 28*0,345 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/220 - 1 kus" 30*0,345 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
118 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0026 | 0.05108 | 0.66404 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008975807
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x2000)" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x3000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x1800)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x2000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x3000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
119 | K | 735211813 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00022 | 0.07689 | 0.07689 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021910196
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (3x2000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
120 | K | 735211822 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m dvoupramenný | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00144 | 0.12842 | 0.77052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567891897
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x4000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x4800)" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
121 | K | 735211824 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m čtyřpramenný | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00031 | 0.00124 | 0.25684 | 1.0274 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467866501
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (4x4000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (4x5000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (4x4800)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
122 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.01152 | 0.0114 | 2.1888 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570276063
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x2000) - 8 kusů" 8*2*2,0 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x3000) - 1 kus" 2*3,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x1800) - 1 kus" 2*1,8 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x2000) - 2 kus" 2*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x3000) - 1 kus" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3/156 (3x2000) - 1 kus" 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x4000) - 1 kus" 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (2x4800) - 5 kusů" 5*2*4,8 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (4x4000) - 1 kus" 4*4,0 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (4x5000) - 1 kus" 4*5,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3/156 (4x4800) - 2 kusy" 2*4*4,8 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
123 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 113.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392113809
| VV |  | "1. NP - 20-900/160 - 1 kus" 20*0,44 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-900/160 - 1 kus" 21*0,44 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-900/160 - 2 kusy" 2*25*0,44 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-900/160 - 2 kusy" 2*30*0,44 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
124 | M | 735039053 | Litinové článkové těleso hloubka 70 mm, výška 900 mm | m2 | 4.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376291817
| VV |  | "1. NP 20-900/70 - 1 kus" 20*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
125 | M | 735039033 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 600 mm | m2 | 8.568 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679354894
| VV |  | "1. NP 28-600/160 - 1 kus" 28*0,306 |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
126 | M | 735039103 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 500 mm | m2 | 64.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1273057980
| VV |  | "1. NP 20-500/160 - 1 kus" 20*0,255 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 3 kusy" 3*24*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/160 - 4 kusy" 4*26*0,255 |  | 26.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/160 - 1 kus" 28*0,255 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/160 - 1 kus" 30*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
127 | M | 735039004 | Litinové článkové těleso hloubka 220 mm, výška 500 mm | m2 | 105.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725693429
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 2 kusy" 2*20*0,345 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 8 kusů" 8*26*0,345 |  | 71.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/220 - 1 kus" 28*0,345 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/220 - 1 kus" 30*0,345 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
128 | M | 735039006 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175847006
| VV |  | "2. NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
129 | M | 735039007 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1200 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138345708
| VV |  | "2. NP" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
130 | M | 735039057 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155174379
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
131 | M | 735039011 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1400 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -60011734
| VV |  | "2. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
132 | M | 735039012 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1600 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601582678
| VV |  | "3. NP" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
133 | M | 735039014 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451990608
| VV |  | "3. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
134 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824247406
| VV |  | "2. NP" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
135 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534699653
| VV |  | "2. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
136 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849354930
| VV |  | "2. NP - 22/600/1000" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
137 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235980970
| VV |  | "2. NP - 22/600/1200" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
138 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9622062
| VV |  | "2. NP - 22/600/1600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
139 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621842271
| VV |  | "3. NP - 33/900/500" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
140 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209003593
| VV |  | "2. NP - 33/600/1400" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 33/600/1400" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
141 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141726097
| VV |  | "3. NP - 33/600/1600" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
142 | K | 735221822 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0006 | 0.02816 | 0.08448 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102502524
| VV |  | "1. NP - 76/3 (2x1500)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3 (2x2000)¨" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
143 | K | 735221827 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 6 m dvoupramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00024 | 0.06571 | 0.06571 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -632068847
| VV |  | "3. NP - 76/3 (2x3900)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
144 | K | 735221829 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 6 m čtyřpramenný | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0021 | 0.13142 | 0.91994 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803376962
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x5000)¨" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
145 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 158.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.003176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29985538
| VV |  | "1. NP - 76/3 (2x1500) - 1 kus¨" 2*1,5 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3 (2x2000)¨- 2 kusy" 2*2*2,0 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 76/3 (2x3900) - 1 kus¨" 2*3,9 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x5000)¨- 7 kusů" 7*4*5,0 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
146 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 5.932 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000638005
| VV |  | 5,932 |  | 5.932 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
147 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.436 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263395260
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.054869 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 783.843 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.054869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258798294
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 25"12/2,2*195/125 |  | 8.5091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 65"25/3,9*195/125 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15"185/1,6*195/125 |  | 180.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20"176/1,8*195/125 |  | 152.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25"48/2,2*195/125 |  | 34.0364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32"62/2,6*195/125 |  | 37.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40"105/2,8*195/125 |  | 58.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 50"27/3,4*195/125 |  | 12.3882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65"44/3,9*195/125 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15"153/1,6*195/125 |  | 149.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20"11/1,8*195/125 |  | 9.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25"23/2,2*195/125 |  | 16.3091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 32"18/2,6*195/125 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 15"66/1,6*195/125 |  | 64.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 20"26/1,8*195/125 |  | 22.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
149 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 783.843 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021121727
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 25"12/2,2*195/125 |  | 8.5091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 65"25/3,9*195/125 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15"185/1,6*195/125 |  | 180.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20"176/1,8*195/125 |  | 152.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25"48/2,2*195/125 |  | 34.0364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32"62/2,6*195/125 |  | 37.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40"105/2,8*195/125 |  | 58.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 50"27/3,4*195/125 |  | 12.3882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65"44/3,9*195/125 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15"153/1,6*195/125 |  | 149.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20"11/1,8*195/125 |  | 9.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25"23/2,2*195/125 |  | 16.3091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 32"18/2,6*195/125 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 15"66/1,6*195/125 |  | 64.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 20"26/1,8*195/125 |  | 22.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
150 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.055 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321851011
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29113 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 296.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.22867 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554329695
| VV |  | "1. NP - 20-900/160 - 1 kus" 20*0,44 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 21-900/160 - 1 kus" 21*0,44 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 25-900/160 - 2 kusy" 2*25*0,44 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 30-900/160 - 2 kusy" 2*30*0,44 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-900/70 - 1 kus" 20*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-600/160 - 1 kus" 28*0,306 |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/160 - 1 kus" 20*0,255 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/160 - 3 kusy" 3*24*0,255 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/160 - 4 kusy" 4*26*0,255 |  | 26.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/160 - 1 kus" 28*0,255 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/160 - 1 kus" 30*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 2 kusy" 2*20*0,345 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 8 kusů" 8*26*0,345 |  | 71.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 28-500/220 - 1 kus" 28*0,345 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/220 - 1 kus" 30*0,345 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
152 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 516 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.04644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087569041
| VV |  | "1. NP - Potrubí k OT DN 15" 117 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí k OT DN 20" 102 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 15" 153 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 20" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 25" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 32" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí k OT DN 15" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí k OT DN 20" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
153 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 396 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114739437
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32" 62 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 50" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
154 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268224510
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 65" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.36197 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 928.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.36197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353151210
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*35 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*34 |  | 1.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*36 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*8 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*58 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*11 |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*2 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*9 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba stěny za OT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,1*5,75 |  | 115.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*2 |  | -2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č. 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,9*4,25 |  | 416.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*2,45 |  | 9.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*2*6 |  | -16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*2*9 |  | -26.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2*3 |  | -9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,4*4,25 |  | 235.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76*19 |  | -40.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*2*3 |  | -8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2*2 |  | -4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,4*3,75 |  | 282.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76*20 |  | -42.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*2*2 |  | -5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1112355165
157 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1451093364
158 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1871312583

## 16-633-08-4 - D1.4.3 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C336D40C-7C9C-4F5C-A09D-65CB431238D7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 8
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 8
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-4 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 8
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.1106 |  | 16.7188 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.1073 |  | 7.3025 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.4775 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.38844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928448453
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 215" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 222" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 223" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 224" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 227" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 306" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 308" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 314" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 315" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 319" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 320" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 321" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.42908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546197262
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 215 a 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 216 a 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 217 a 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 218 a 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 221 a 222" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 222 a 223" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 223 a 224" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 224 a 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 225"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 225 a 227" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 301 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 301 a 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 304 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 307 a 308" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 308 a 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 309 a 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 310 a 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 311 a 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 312 a 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 314 a 319" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 315 a 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 316 a 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 316 a 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 319 a 320" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 320 a 321" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 2.2278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409304706
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 206 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 207 a 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 206 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 207 a 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 209 a 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 210 a 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 215 a 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 216 a 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 218 a 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 221 a 222" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 223 a 224" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 224 a 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 225 a 226" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 301 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 304 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 307 a 308" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 306 a 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 309 a 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 310 a 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 312 a 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 315 a 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 316 a 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 314 a 319" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 320 a 321" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09686 | 0.77488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630918907
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 105 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 107 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 107 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 301 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 305 a 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 313 a 322" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.12021 | 0.48084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825698140
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 310237261 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.24042 | 0.24042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388733543
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 310237271 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.32623 | 2.9361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553428418
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 105 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.394 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0197 | 0.394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697883585
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1703 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0037 | 0.074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146397060
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 99.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 1.8217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084902900
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,5 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3,5 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,5 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,4 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,45 |  | 12.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,9 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*3 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 198.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 1.566 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687219836
12 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 1.3649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181604584
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení prostupů stěnou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962394047
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 0.1846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727256445
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 622385101 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00053 | 0.0106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176226781
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 622385103 | Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448474955
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 1.89 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0009828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76120882
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*16 |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*1 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.053616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112547621
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.065456 |  | 7.3025 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 9.6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096625302
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 109.675 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.014258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042056931
21 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 1257 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.05028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285055132
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01 a D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,53 |  | 104.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,56 |  | 17.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,3 |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,58 |  | 17.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,51 |  | 11.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,17 |  | 34.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,18 |  | 139.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,47 |  | 11.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,58 |  | 7.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,89 |  | 19.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03 a D.1.4.3-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,88 |  | 33.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,01 |  | 27.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,75 |  | 11.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,24 |  | 11.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,08 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,64 |  | 10.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1 |  | 16.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,98 |  | 16.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,23 |  | 18.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,19 |  | 34.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,19 |  | 16.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 213" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 214" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 215" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,48 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,68 |  | 10.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,48 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,00 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,39 |  | 17.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 220" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,29 |  | 9.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,85 |  | 19.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 222" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,57 |  | 13.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 223" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 224" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,38 |  | 6.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 226" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 227" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,09 |  | 22.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55 |  | 1.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,12 |  | 4.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,73 |  | 5.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 306" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,53 |  | 38.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,77 |  | 42.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 308" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,06 |  | 19.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,35 |  | 20.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,67 |  | 21.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,75 |  | 23.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,75 |  | 23.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,74 |  | 11.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 314" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,15 |  | 34.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 315" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,1 |  | 13.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,9 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,22 |  | 31.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,06 |  | 29.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 319" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,01 |  | 41.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 320" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,24 |  | 19.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 321" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,53 |  | 21.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 322" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.0528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840130670
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.725 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832337320
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 104 a 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 210 a 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 215 a 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 216 a 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 218 a 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 221 a 222" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 224 a 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 225 a 226" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 304 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 307 a 308" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 306 a 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 309 a 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 310 a 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 312 a 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 315 a 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 316 a 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 314 a 319" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 320 a 321" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2035818187
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 206 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 207 a 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 209 a 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 223 a 224" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 301 a 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 971033371 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.124 | 0.372 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354707648
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 105 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 107 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místnosti č. 107 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762052744
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností 110 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 971033471 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.344 | 0.344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607916990
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 972054221 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758702641
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 972100101 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 200 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.544 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064203360
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 222" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 223" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 319" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 320" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.156 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729022343
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 215" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 219" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 221" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 222" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 223" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 224" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 225" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 227" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 306" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 308" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 314" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 315" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 319" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 320" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 321" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů | m | 0.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00063 | 9.45e-05 | 0.011 | 0.00165 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995280611
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00091 | 0.000728 | 0.031 | 0.0248 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550071604
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 99.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 4.5593 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247781096
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,5 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3,5 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,5 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,4 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,45 |  | 12.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,9 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*3 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 14.606 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965028700
35 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 14.606 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557827415
36 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.606 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155021313
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 204.484 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699525185
38 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14.606 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291152464
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 26.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726348586
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0033 |  | 9.4162 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.54568 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | M | 713009872 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817875812
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164976155
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | M | 713009073 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159764007
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593915884
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518577881
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 40 mm | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144244937
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | M | 713009008 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088945250
| VV |  | "1. NP - Potrubí přívod - vrat" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 337 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387173618
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 15" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 20" 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 25" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 32" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 40" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 50" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Porubí DN 65" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.54568 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65510428
| VV |  | "1 NP Potrubí páry DN 65" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034895075
| VV |  | 1,22 |  | 1.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.09358 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307022133
| VV |  | "1. NP - Rozdělovač DN 150" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.094 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28929552
| VV |  | 0,094 |  | 0.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.094 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058607667
| VV |  | 0,094 |  | 0.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3041 |  | 2.1662 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 326 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.489 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839051026
| VV |  | "1. NP - Potrubí " 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí - neizolované" 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí - neizolované " 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí - neizolované " 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 348 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.66468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841783318
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí - neizolované" 87 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí - neizolované" 77 |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí - neizolované" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.09724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730370305
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí - neizolované" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.27664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907112923
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.05936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89839008
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.18228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1343591620
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104520332
| VV |  | "1. NP - OT" 2*28 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2*26 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 2*26 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832039746
| VV |  | "3. NP - OT" 1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 517 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.02068 | 0.00254 | 1.3132 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455917257
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 15 " 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 20 " 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 25 " 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 15" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 57 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 15 " 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 20 " 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 25 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 15 " 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 20 " 59 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 25 " 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí kondenzátu DN 15" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí kondenzátu DN 20" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00185 | 0.00473 | 0.17501 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842554112
| VV |  | "1. NP - Potrubí kondenzátu DN 40" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí páry DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí páry DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00456 | 0.00841 | 0.63916 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234376519
| VV |  | "1. NP - Potrubí páry DN 65 - izolované" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.2875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421580728
| VV |  | "1. NP - Potrubí" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 798 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260650520
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 15" 32+96 |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 20" 118+87 |  | 205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 25" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 32" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 40" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 15" 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 20" 77 |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - potrubí DN 15" 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - potrubí DN 20" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016051368
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 50" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865028693
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 65" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.0868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553905212
| VV |  | "1 NP - DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - DN 20" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - DN 15" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - DN 20" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481753417
| VV |  | "1 NP - DN 25" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - DN 32" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.01146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487541834
| VV |  | "1 NP DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733191114 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00208 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348335134
| VV |  | "1. NP DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 167 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.02338 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341204457
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 15" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 20" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0155 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027594962
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313691301
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1638548493
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
76 | K | 733191917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -64682462
| VV |  | "1. NP potrubí v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.04212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596616109
| VV |  | "1. NP - OT" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159730150
| VV |  | "1. NP " 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP " 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888711517
| VV |  | "1. NP " 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.166 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052763748
| VV |  | 2,166 |  | 2.166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.304 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999095032
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03645 |  | 0.39066 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132695565
| VV |  | "3. NP pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | M | 734009072 | Kulový kohout DN 20 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720319361
| VV |  | "1. NP" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299473777
| VV |  | "1. NP - OT" 18+6 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 25 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1352237329
| VV |  | "1. NP" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | M | 734039886 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261541802
| VV |  | "1. NP - OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | M | 734039986 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 20 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996893411
| VV |  | "1. NP - OT" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | M | 734739888 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1265082882
| VV |  | "3. NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079313221
| VV |  | "1. NP - OT" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | M | 734039057 | Trmostatický ventil radiátorový DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496681029
| VV |  | "3. NP - OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706806716
| VV |  | "1. NP - OT" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | M | 734039059 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653648394
| VV |  | "3. NP - OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911568503
| VV |  | "1. NP - OT" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0.014 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892244048
| VV |  | "1 NP UV" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP UV DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 734160814 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00012 | 0.028 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974391642
| VV |  | "1. NP - Odvaděč " 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00945 | 0.00045 | 0.04725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909472982
| VV |  | "1. NP trubkové registry, litinové tělesa" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP trubkové registry, litinové tělesa" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP trubkové registry, litinové tělesa" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00065 | 0.0011 | 0.0055 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117742964
| VV |  | "1. NP trubkové registry, litinové tělesa" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790112788
| VV |  | "1. NP - OT VK" 18+6 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 165 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522143721
| VV |  | "1. NP - VV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - TRV" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - RŠ" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - TRV" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - RŠ" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - TRV" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - RŠ" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596419510
| VV |  | "1. NP VV" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP KK" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP TRV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP RŠ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101682036
| VV |  | "1. NP - KK" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836594527
| VV |  | "1. NP" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00191 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256708392
| VV |  | "1 NP - Manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77884418
| VV |  | "1. NP - OT VK" 18+6 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.391 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021158471
| VV |  | 0,391 |  | 0.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246060426
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3141 |  | 5.8313 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339718953
| VV |  | "1. NP" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 735009000 | Demontáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793656199
| VV |  | "1. NP - Pozice č. 1 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 735009080 | Demontáž směšovací vytápěcí jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569639183
| VV |  | "1. NP - Pozice č. 2 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | K | 735009300 | Demontáž klimatizační jednotky (vnitřní + venkovní) | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870627360
| VV |  | "2. NP - Pozice č. 3" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
111 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 141.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 3.3565 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591572204
| VV |  | "1. NP - 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 20-500/220 - 1 kus" 20*0,345 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 8-500/160 - 2 kusy" 2*8*0,255 |  | 4.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 15-500/160 - 6 kusů" 6*15*0,255 |  | 22.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 20-500/160 - 7 kusů" 7*20*0,255 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 22-500/160 - 2 kusy" 2*22*0,255 |  | 11.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 23-500/160 - 2 kusy" 2*23*0,255 |  | 11.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 25-500/160 - 4 kusy" 4*25*0,255 |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 26-500/160 - 1 kus" 26*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 218.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967322494
| VV |  | "1. NP - 13-900/160 - 1 kus" 13*0,44 |  | 5.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 22-900/160 - 1 kus" 22*0,44 |  | 9.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-900/70 - 2 kusy" 2*10*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-900/70 - 3 kusy" 3*26*0,205 |  | 15.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 2 kusy" 2*18*0,345 |  | 12.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 1 kus" 20*0,345 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/220 - 1 kus" 24*0,345 |  | 8.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 12 kusů" 12*26*0,345 |  | 107.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
113 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 218.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.30337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928956972
| VV |  | "1. NP - 13-900/160 - 1 kus" 13*0,44 |  | 5.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 22-900/160 - 1 kus" 22*0,44 |  | 9.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-900/70 - 2 kusy" 2*10*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-900/70 - 3 kusy" 3*26*0,205 |  | 15.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 2 kusy" 2*18*0,345 |  | 12.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 1 kus" 20*0,345 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/220 - 1 kus" 24*0,345 |  | 8.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 12 kusů" 12*26*0,345 |  | 107.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
114 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 8e-05 | 0.02493 | 0.02493 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907217881
| VV |  | "1 NP - 600/800" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
115 | M | 735039006 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/600/600 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736479562
| VV |  | "2. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
116 | M | 735039096 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/700 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003275082
| VV |  | "2. NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
117 | M | 735039596 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/900/900 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267842518
| VV |  | "3. NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
118 | M | 735039007 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1200 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461849030
| VV |  | "2. NP" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
119 | M | 735039087 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1400 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082438491
| VV |  | "2. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
120 | M | 735039057 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/900/1600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538911747
| VV |  | "3. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
121 | M | 735039757 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553447549
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
122 | M | 735139757 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1200 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936499744
| VV |  | "3. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
123 | M | 735839757 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/1200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362307482
| VV |  | "3. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
124 | M | 735039011 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1400 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2077372789
| VV |  | "2. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
125 | M | 735039311 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1400 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173478619
| VV |  | "3. NP" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
126 | M | 735039811 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/1400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609748709
| VV |  | "3. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
127 | M | 735039012 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1600 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789489040
| VV |  | "3. NP" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
128 | M | 735339014 | Trubkové koupelnové těleso 1820.600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665323219
| VV |  | "1. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
129 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774742751
| VV |  | "1. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
130 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706670444
| VV |  | "2. NP" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
131 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404521243
| VV |  | "2. NP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
132 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772640425
| VV |  | "2. NP - 21/600/600" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22/500/700" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 22/900/900" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
133 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100071000
| VV |  | "2. NP - 22/500/1200" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 22/600/1400" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
134 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123450442
| VV |  | "3. NP - 22/900/1600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
135 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588224027
| VV |  | "2. NP - 33/500/1400" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 33/500/1200" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 33/900/1200" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 33/900/1400" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 33/600/1400" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - 33/600/1200" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
136 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979341109
| VV |  | "3. NP - 33/600/1600" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
137 | K | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109182377
| VV |  | "1. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
138 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362230811
| VV |  | "1. NP" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
139 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 218.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1692440782
| VV |  | "1. NP - 13-900/160 - 1 kus" 13*0,44 |  | 5.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 22-900/160 - 1 kus" 22*0,44 |  | 9.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-900/70 - 2 kusy" 2*10*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-900/70 - 3 kusy" 3*26*0,205 |  | 15.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 2 kusy" 2*18*0,345 |  | 12.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 1 kus" 20*0,345 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/220 - 1 kus" 24*0,345 |  | 8.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 12 kusů" 12*26*0,345 |  | 107.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
140 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0008 | 0.05108 | 0.20432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618344509
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x2000)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x3000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
141 | K | 735211822 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m dvoupramenný | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00072 | 0.12842 | 0.38526 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778233337
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x4500)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x5000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
142 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00282 | 0.0114 | 0.5358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322387938
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x2000) -3 kusy" 3*2*2,0 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x3000) - 1 kus" 2*3,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x4500) - 1 kus" 2*4,5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 76/3/156 (2x5000) - 2 kusy" 2*2*5,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
143 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 62.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545719706
| VV |  | "1. NP - 13-900/160 - 1 kus" 13*0,44 |  | 5.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 22-900/160 - 1 kus" 22*0,44 |  | 9.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
144 | M | 735039053 | Litinové článkové těleso hloubka 70 mm, výška 900 mm | m2 | 20.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40714582
| VV |  | "1. NP 10-900/70 - 2 kusy" 2*10*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-900/70 - 3 kusy" 3*26*0,205 |  | 15.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
145 | M | 735039004 | Litinové článkové těleso hloubka 220 mm, výška 500 mm | m2 | 135.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488495949
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 2 kusy" 2*18*0,345 |  | 12.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 1 kus" 20*0,345 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/220 - 1 kus" 24*0,345 |  | 8.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 12 kusů" 12*26*0,345 |  | 107.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
146 | K | 735221814 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0.03596 | 0.1798 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376064629
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x900)¨" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x1800)¨" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x2300)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
147 | K | 735221819 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 6 m čtyřpramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00025 | 0.0839 | 0.0839 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158240451
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x3200)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
148 | K | 735221822 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.001 | 0.02816 | 0.1408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440584799
| VV |  | "1. NP - 76/3 (2x2000)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (2x1800)¨" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (2x2000)¨" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
149 | K | 735221829 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 6 m čtyřpramenný | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0021 | 0.13142 | 0.91994 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -573912293
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x1500)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x1600)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x1900)¨" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x2000)¨" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
150 | K | 735221850 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 50 | m | 43.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791241350
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x900)¨- 2 kusy" 2*4*0,9 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x1800)¨- 2 kusy" 2*4*1,8 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x2300) - 1 kus¨" 4*2,3 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 57/3 (4x3200)¨ - 1 kus" 4*3,2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
151 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 71.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.001424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964872146
| VV |  | "1. NP - 76/3 (2x2000) - 1 kus¨" 2*2,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (2x1800)¨- 2 kusy" 2*2*1,8 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (2x2000)¨ - 2 kusy" 2*2*2,0 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x1500)¨- 1 kus" 4*1,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x1600) - 1 kus¨" 4*1,6 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x1900) - 1 kus¨" 4*1,9 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - 76/3 (4x2000)¨- 4 kusy" 4*4*2,0 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
152 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 5.831 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061409619
| VV |  | 5,831 |  | 5.831 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
153 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.314 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031696877
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00065 |  | 0.0022 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 763131911 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00065 | 0.00065 | 0.0022 | 0.0022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246911576
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.09882 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 766100101 | Demontáž zakrytování otopných těles | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01098 | 0.09882 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580134056
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.051183 |  | 0.28781 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 767134831 | Demontáž obložení stěn lamelami | m2 | 87.215 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0033 | 0.28781 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478051520
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,5 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3,5 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,5 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,45 |  | 12.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76 |  | -2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,9 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*3 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
157 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 731.183 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.051183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117966749
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15"128/1,6*195/125 |  | 124.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20"205/1,8*195/125 |  | 177.6667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25"16/2,2*195/125 |  | 11.3455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32"76/2,6*195/125 |  | 45.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40"14/2,8*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 50"31/3,4*195/125 |  | 14.2235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65"50/3,9*195/125 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15"99/1,6*195/125 |  | 96.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20"77/1,8*195/125 |  | 66.7333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 15"99/1,6*195/125 |  | 96.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 20"66/1,8*195/125 |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
158 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 731.183 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994416206
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15"128/1,6*195/125 |  | 124.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20"205/1,8*195/125 |  | 177.6667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25"16/2,2*195/125 |  | 11.3455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32"76/2,6*195/125 |  | 45.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40"14/2,8*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 50"31/3,4*195/125 |  | 14.2235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65"50/3,9*195/125 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 15"99/1,6*195/125 |  | 96.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 20"77/1,8*195/125 |  | 66.7333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 15"99/1,6*195/125 |  | 96.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí DN 20"66/1,8*195/125 |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
159 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.051 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188192822
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22844 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 218.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.16805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981248997
| VV |  | "1. NP - 13-900/160 - 1 kus" 13*0,44 |  | 5.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 22-900/160 - 1 kus" 22*0,44 |  | 9.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 26-900/160 - 2 kusy" 2*26*0,44 |  | 22.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - 28-900/160 - 2 kusy" 2*28*0,44 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-900/70 - 2 kusy" 2*10*0,205 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-900/70 - 3 kusy" 3*26*0,205 |  | 15.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 2 kusy" 2*18*0,345 |  | 12.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/220 - 1 kus" 20*0,345 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 24-500/220 - 1 kus" 24*0,345 |  | 8.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 12 kusů" 12*26*0,345 |  | 107.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
161 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 542 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.04878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003991648
| VV |  | "1. NP - Potrubí k OT DN 15" 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí k OT DN 20" 87 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 15" 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 20" 77 |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí k OT DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí k OT DN 15" 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí k OT DN 20" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
162 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 287 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042318289
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20" 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 25" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 32" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 50" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
163 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2030690372
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 65" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.068431 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 175.465 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.068431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859074147
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*35 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*55 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*50 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*24 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*35 |  | 8.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*34 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,5 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3,5 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,5 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,4 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,45 |  | 12.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,9 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*3 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,76*5 |  | -10.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*39 |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*54 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*35 |  | 8.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1607977069
166 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 796751385
167 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 520142214

## 16-633-08-5 - D1.4.5 Samo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {D5A91E11-A4F3-4CAD-B17A-6BEDCCC40095}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-5 - D1.4.5 Samostatný vstup do OPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-5 - D1.4.5 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-08 - SO 07 OPS 5 (budovy 1, 8 a 13)
Úroveň 3:
16-633-08-5 - D1.4.5 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.0313 |  | 4.41 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 22.2856 |  | 3.7902 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.013437 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně | m3 | 0.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613815245
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Anglický dvorek - stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,2*1,25 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 15.269 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123150062
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*2,1*1,91 |  | 8.6236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,5*2,3 |  | 2.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,2*1,91 |  | 0.9741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,15*1,66 |  | 0.63495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*1,8*0,15 |  | 0.6885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*1,05*2,55)/2 |  | 1.4726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 15.269 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813363077
4 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 2.909 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3558756
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,11*0,4*0,6 |  | 0.9864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,4*0,6*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,25*0,6 |  | 0.3825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3*0,6 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,5*0,5 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2.909 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138223000
6 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 19.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.013437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943273665
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,85*1,91 |  | 11.1735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,91*2 |  | 8.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 19.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666612775
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 18.178 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873924464
| VV |  | 15,269 |  | 15.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,909 |  | 2.909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4.705 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929748636
| VV |  | 18,178-13,473 |  | 4.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 94.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114128828
| VV |  | 4,705*20 |  | 94.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 4.705 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489483446
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 4.705 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836990935
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 8.469 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023025211
| VV |  | 4,705*1,8 |  | 8.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 13.473 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765689370
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,6*1,91 |  | 2.4066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,6*1,91 |  | 2.4066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,85*1,25 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,11*0,6*1,91 |  | 4.7101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,5*1,8 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.5097 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 1.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.63 | 1.6707 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634392905
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,5*0,5 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,5*0,5 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00049 | 0.00098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660035005
17 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.128 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.28881 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633812766
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1,16*0,05 |  | 0.0493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1,85*0,05 |  | 0.078625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 273100101 | Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.925 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 2.2693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998431126
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,11*0,15 |  | 0.92475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.058 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 0.061077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154738513
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,058 |  | 0.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.169 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.38132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324861765
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,25*0,05 |  | 0.031875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,11*0,4*0,05 |  | 0.1222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1*0,05 |  | 0.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 274100101 | Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 2.341 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 5.7432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177014198
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,4*0,7*2 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,31*0,4*0,7 |  | 0.9268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,3*0,7 |  | 0.1785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,26*0,25*0,7 |  | 0.3955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.089 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.094355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443525349
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08893425 |  | 0.088934 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.8713 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 311100100 | Nosná zeď tl do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 4.463 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.33046 | 1.4748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698763027
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*1,75 |  | 4.4625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 311100101 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 10.793 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.67489 | 7.2841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808664384
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,11*1,75 |  | 7.1925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,75 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,25 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 311100103 | Váztuž zdí z hladkých tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.146 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.15478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872449682
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1462927 |  | 0.14629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.43862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251805686
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,7*0,49 |  | 0.2499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 340100101 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z keramických tvárnic | m2 | 3.619 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1434 | 0.51896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758300946
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18*1,66 |  | 3.6188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5507 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.588 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4534 | 1.4426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781526204
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1*0,12 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*0,18*0,27*9)/2 |  | 0.2187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,08*0,3 |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*0,15*0,3)/2 |  | 0.03375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01282 | 0.0641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592296116
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -73195635
31 | K | 433351131 | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00874 | 0.015732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553531468
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,18*10 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 433351132 | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519092390
33 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.027 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0489 | 0.028319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116904372
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,02664305 |  | 0.026643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33808 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 7.833 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.14397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855477652
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,66*2,18*2 |  | 7.2376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*1,7 |  | 0.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 15.666 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.12376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100432663
36 | K | 622211001 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 4.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00825 | 0.038404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645959063
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*1,75 |  | 4.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | M | 283100101 | deska z extrudovaného polystyrénu 40 mm | m2 | 4.748 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0012 | 0.0056976 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 615342521
| VV |  | 4,655*1,02 |  | 4.7481 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 0.615 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02636 | 0.016211 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135674051
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,05 |  | 0.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.009717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142210428
40 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 0.615 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0003198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520611860
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,05 |  | 0.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0022791 |  | 3.7902 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 16.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.002093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369018621
42 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 4.652 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00018608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262800782
43 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 0.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.342 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442486206
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,5*1 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*1 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 962052314 | Bourání pilířů ze ŽB | m3 | 0.147 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 0.3528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873705138
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání pilířů - anglický dvorek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,125*0,125*1*3 |  | 0.14726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 1.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951957929
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání betonové rampy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2*0,2 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.5808 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920204221
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Anglický dvorek - podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*0,2*0,15 |  | 0.0705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*0,55*0,15 |  | 0.19387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.295 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.14458 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453542154
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,7 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 971028561 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 600 mm | m3 | 0.129 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.258 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258949445
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,35*0,35 |  | 0.12862 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 8.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579923465
50 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 8.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465282864
51 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518108975
52 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 123.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183417838
53 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214397642
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 43.994 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623280681
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.74572 |  | 0.6198 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17149 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 20.763 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216694268
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*1,75 |  | 4.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,75 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,91 |  | 1.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,25 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,515*1,91*2 |  | 5.7873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,11*1,91 |  | 7.8501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474350753
| VV |  | 20,763*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 20.763 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.0083052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607194509
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*1,75 |  | 4.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,75 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,91 |  | 1.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,25 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,515*1,91*2 |  | 5.7873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,11*1,91 |  | 7.8501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 628100101 | pás asfaltový | m2 | 24.916 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0041 | 0.10216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087215208
| VV |  | 20,763*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 711100102 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 10.588 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.031764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737343969
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,75 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,14 |  | 0.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,75 |  | 2.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*1,75)/2*2 |  | 3.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,11*0,14 |  | 0.5754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,18*9 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 711100103 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 4.072 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.012216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289316019
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31*1,2 |  | 1.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 711161306 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m | m2 | 14.153 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00071 | 0.010049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468009957
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,11*1,91 |  | 7.8501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,91*2 |  | 6.303 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.171 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -98951344
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01057 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279084924
64 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038108956
65 | K | 721100102 | Napojení vpusti do trativodu vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986394257
66 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048940221
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.1008 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 762812811 | Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm | m2 | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.014 | 0.1008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484740127
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.042418 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 764251501 | Žlab TiZn podokapní hranatý rš 250 mm | m | 8.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0023 | 0.02001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500449182
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 765100101 | Napojení nového TiZn žlabu na stávající svod | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385904238
70 | K | 764530540 | Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů | m | 5.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00254 | 0.01463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546358087
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65+4,11 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 764530550 | Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů | m | 2.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00305 | 0.0077775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166725636
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25+0,3 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.042 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089542013
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07487 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00087 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258324373
74 | M | 766100101 | Nové plastové dveře | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672887437
75 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252435201
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.44332 |  | 0.519 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380274475
77 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 518.997 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.519 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476327739
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž ocelové konstrukce rampy - anglický dvorek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 221,04 |  | 221.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž žebrovaného plechu rampy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 297,957 |  | 297.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 767100101 | Stříška z trapézového plechu nad vstupními dveřmi výměníkové stanice | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090387371
79 | K | 767100102 | Nové zábradlí výšky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.37332 | 0.37332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068096535
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 767100103 | Nové schodiště s nástupní plošinou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250654061
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.443 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -889465319
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078362528
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0030549 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 7.833 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0030549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -232189356
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,66*2,18*2 |  | 7.2376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*1,7 |  | 0.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-09-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {300A0CFE-A8D8-4A43-B011-081158562B6B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15076 |  | 2.1618 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15076 |  | 2.1618 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.38788 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009080 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132150535
| VV |  | "Potrubí sekundár" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459448414
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399168884
| VV |  | "Porubí DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 713009002 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 13 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677563521
| VV |  | "Potrubí SV"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 713009003 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 20 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086069627
| VV |  | "Potrubí TV"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713009002 | Montáž izolace z PE | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383608629
| VV |  | "Potrubí SV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0286 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041937261
| VV |  | "výměník" 9+4 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853055355
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597328923
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.04336 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53208480
| VV |  | "Potrubí SV a TV" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.31592 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391657635
| VV |  | "Potrubí topné vody" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.446 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081320333
| VV |  | 0,446 |  | 0.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00174 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660260273
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408348855
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02304 |  | 0.04345 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639751
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00497 | 0.03976 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269692044
| VV |  | "Potrubí TV a SV" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.02124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997643410
| VV |  | "Potrubí TV" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí SV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00369 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660321327
| VV |  | "UV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1923229611
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217212652
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.043 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72639598
| VV |  | 0,043 |  | 0.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.023 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058827042
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.155 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252594962
| VV |  | "Ohřívač TUV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.155 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287183371
| VV |  | 0,155 |  | 0.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01123 |  | 0.61858 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1+1 - přípojný výkon 202 kW vč. ohřevu TV 20 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177865216
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248789172
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312074897
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739674825
| VV |  | "Rozdělovač DN 125" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 202 kW vč. ohřevu TV 20 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302767312
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029593617
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 732221811 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416932444
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061270457
| VV |  | "Výměník" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960291277
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 732224811 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269416607
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872651518
| VV |  | "EN 280 l" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959641059
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725856663
| VV |  | "EN 280l" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846188208
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294542708
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446564487
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.022 | 0.044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272225894
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.619 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135224423
| VV |  | 0,619 |  | 0.619 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1571653942
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10776 |  | 0.62916 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.03267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932494472
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783444085
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00104 | 0.00254 | 0.06604 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118175163
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0007 | 0.00473 | 0.06622 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898220002
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí EN DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od pojistného ventilu DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00348 | 0.00841 | 0.48778 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516581046
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Topná voda DN 65" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736042860
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31927085
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860394260
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936090929
| VV |  | "potrubí DN 25"11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121615023
| VV |  | "Potrubí DN 65"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306283929
| VV |  | "Potrubí DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00744 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278268472
| VV |  | "Potrubí DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.629 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213494283
| VV |  | 0,629 |  | 0.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225073133
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00466 |  | 0.32773 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959363966
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224156520
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227291487
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102427906
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370371595
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558006013
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dopojení ohřívače" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732845463
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009010 | Přechod vnitřní závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440401907
| VV |  | "Pro ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865729351
| VV |  | "Pro ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0003 | 0.014 | 0.21 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -661339600
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pojistný ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.039 | 0.078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436625866
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.017 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348145487
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879487910
| VV |  | "AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427003866
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485004125
| VV |  | "Šroubení" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579036942
| VV |  | "Přechod"2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745941132
| VV |  | "Manometr" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135484035
| VV |  | "Návarek pod VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.328 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425895312
| VV |  | 0,328 |  | 0.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188800991
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001246 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 17.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.001246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -951936247
| VV |  | "Potrubí DN 25"11/2,2*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"10/3,9*195/125 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"9/2,6*195/125 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 17.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301658743
| VV |  | "Potrubí DN 25"11/2,2*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"10/3,9*195/125 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"9/2,6*195/125 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -783152990
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00108 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94466440
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334534828
| VV |  | "Potrubí DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
83 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755721533
| VV |  | "Potrubí DN 65" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1392927832
85 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -801656541
86 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1453363686

## 16-633-09-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {456C9D67-CC4A-42AB-A21F-09AAF332E00B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110070325
2 | K | 000002 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491809320
3 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146157341
4 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255320951
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368882112
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178417898
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267019447
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699374944
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224878748
10 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943196558
11 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466393482
12 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785521893
13 | K | 0050051 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965019974
14 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747515459
15 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779180147
16 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651496869
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680176470
18 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828495777
19 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683112669
20 | K | 006004 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22470952
21 | K | 006006 | Mtz plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828950
22 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863790107
23 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704586099
24 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937699059
25 | K | 007003 | Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327317332
26 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659124518
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710084999
28 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354373570
29 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385646567
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 173 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197937478
31 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942557302
32 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -221627853
33 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 428 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831472354
34 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616714818
35 | K | 0090051 | Kabel JY(st)Y 3x2x0,8 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -914844236
36 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202167798
37 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136108431
38 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460215292
39 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590893506
40 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720134487
41 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210521770
42 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59554275
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 173 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687455629
44 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391084098
45 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255771517
46 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 428 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606757540
47 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62869830
48 | K | 0100051 | Kabel JY(st)Y 3x2x0,8 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118603828
49 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191996842
50 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651602807
51 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954539063
52 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704350327
53 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135385138
54 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530497180
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387639788
56 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506598327
57 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543365866
58 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064692920
59 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051447041

## 16-633-09-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {B0ED7C7D-4664-490C-8189-410338436B4D}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 4:
16-633-09-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.7155 |  | 3.7112 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.6117 |  | 3.6872 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310235261 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02524 | 0.02524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764178807
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09686 | 0.09686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996207090
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.044 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01954 | 0.00085976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -267191432
4 | M | 133834150 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.044 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724387994
5 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.45432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562241618
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dobetonování překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*0,1*0,1*3 |  | 0.0405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,65*2 |  | 0.036859 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,65*2 |  | 0.09812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 310237271 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.32623 | 2.2836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045098209
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6908 |  | 0.23873 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 41.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.017 | 0.69727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557649091
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,91 |  | 36.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,48*0,19*4 |  | 3.4048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*1,46 |  | 0.7008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.04512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597643568
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3581989
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 7.752 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.26031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397735343
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,71*4 |  | 0.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,16*4 |  | 2.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,56*4 |  | 2.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,35*4 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 45.579 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.017 | 0.77484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1261572967
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2,49 |  | 7.3455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,04*2,02 |  | -2.1008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,48*2,49 |  | 11.1552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2,49 |  | 7.3455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,95*2 |  | -5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,56*0,23 |  | -0.3588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,48*2,49 |  | 11.1552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,46*2,09 |  | -3.0514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*2,09*2 |  | 2.0064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,48*2,49 |  | 11.1552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,46*2,09 |  | -3.0514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2,49 |  | 7.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,3*2 |  | -0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2,49 |  | 7.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,9*2 |  | -5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,48*2,49 |  | 11.1552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,48*2 |  | -8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,56*0,23 |  | -0.3588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 18.358 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0345 | 0.63335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259881240
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,63*2 |  | 21.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,56*0,93*2 |  | -2.9016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 612821061 | Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách | m2 | 18.358 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.18358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200983285
14 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 16.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.02466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73744061
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,04*4 |  | 4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*2 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*4 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71*4 |  | 2.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 622611131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.000312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -302373703
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 9.947 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.23873 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971715050
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,87 |  | 3.927 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,32*0,58 |  | 2.5056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,62*0,8 |  | 2.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,22 |  | 0.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,13 |  | 0.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 632100102 | Zapravení podlahy ubouraného základu cementovou stěrkou | m2 | 1.265 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.01012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540257347
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,14*1,11 |  | 1.2654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016057 |  | 3.4484 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 36.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0047983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438534415
19 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 42.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0017172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930692875
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,91 |  | 36.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,32*0,58 |  | 2.5056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,62*0,8 |  | 2.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,22 |  | 0.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,13 |  | 0.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.266 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.532 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211664089
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,11*1,14*0,21 |  | 0.26573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.101 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.067 | 0.14077 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785031609
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,04*2,02 |  | 2.1008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.917 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.1246 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571555858
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*0,71*2 |  | 1.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971772079
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 971033471 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.344 | 0.688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30568507
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.003887 | 0.126 | 0.1638 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687407206
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*2 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.005655 | 0.384 | 0.4992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318409309
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*2 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 26.11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 1.2011 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752509969
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,63*2 |  | 21.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,56*0,93*2 |  | -2.9016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,71*4 |  | 0.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,16*4 |  | 2.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,56*4 |  | 2.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,35*4 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777497535
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 7.422 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10845700
30 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 7.422 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683019696
31 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7.422 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679848112
32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 103.908 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892805472
33 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.422 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911993007
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 11.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135368290
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10374 |  | 0.024 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00459 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 2.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.00459 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592756134
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564251728
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.037879 |  | 0.024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1.917 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00047925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307841261
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*0,71*2 |  | 1.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | M | 611100101 | Nové výklopné okno s izolačním zasklením 1350 x 710 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0187 | 0.0374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097133569
39 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651249847
40 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409866518
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 767100101 | Nové vstupní dveře 940 x 1970 vč. rámových zárubní D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782268827
42 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39023007
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 48.418 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344962101
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,62*2 |  | 59.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,04*2 |  | -2.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,56*0,93*2 |  | -2.9016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,46*2*2 |  | -5.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 42.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141389490
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,91 |  | 36.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,32*0,58 |  | 2.5056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,62*0,8 |  | 2.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,22 |  | 0.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,13 |  | 0.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062095244
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.021266 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 54.529 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.021266 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476200759
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,016 |  | 41.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,62*2,49 |  | 73.7538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -29,62*2 |  | -59.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,04*0,02 |  | -0.0208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,56*0,23*2 |  | -0.7176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,46*0,09*2 |  | -0.2628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-09-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5B27C87F-16DB-4CD9-926F-836A08E6D72C}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 3:
16-633-09-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 5
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 3:
16-633-09-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-09 - SO 08 OPS 6 (budova 5)
Úroveň 3:
16-633-09-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9146 |  | 9.9253 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1736 |  | 0.355 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54994 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.36852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787139563
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 213" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 214" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 215" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 314" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 315" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310237251 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.18142 | 0.18142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236878983
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 001 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57688 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.55648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156247975
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109950486
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.046791 |  | 0.355 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 1169.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.046791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891946670
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,77 |  | 39.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,14 |  | 19.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,32 |  | 51.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,58 |  | 14.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,31 |  | 14.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,14 |  | 19.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,05 |  | 48.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,14 |  | 6.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,23 |  | 4.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,97 |  | 6.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,53 |  | 18.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,8 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,08 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,93 |  | 28.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,21 |  | 21.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,69 |  | 30.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,57 |  | 27.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,45 |  | 28.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,55 |  | 31.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,8 |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,09 |  | 11.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,14 |  | 19.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,58 |  | 8.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,05 |  | 48.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76 |  | 10.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,23 |  | 8.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,98 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,66 |  | 25.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,8 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 212" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,73 |  | 18.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 213" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,79 |  | 27.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 214" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,21 |  | 21.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 215" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,69 |  | 30.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,61 |  | 31.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 217" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,31 |  | 18.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 218" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,89 |  | 9.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,66 |  | 11.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,7 |  | 41.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,64 |  | 26.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 304" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,97 |  | 19.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 306" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,18 |  | 5.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 307" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,12 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 308" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78 |  | 0.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,05 |  | 48.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 310" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,98 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,17 |  | 27.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,49 |  | 18.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,95 |  | 27.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 314" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,83 |  | 27.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 315" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,21 |  | 21.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,31 |  | 22.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 317" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55 |  | 7.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,91 |  | 62.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665364754
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 001 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.148 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344033894
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 213" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 214" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 215" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 314" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 315" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192757310
9 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020916782
10 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836014010
11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118711713
12 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619686027
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2.348 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525943617
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.741 |  | 9.5703 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.22764 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | 713009872 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875608400
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175473768
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | M | 713009882 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818294090
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082278991
| VV |  | "1. PP Potrubí UT" 12+75 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534863548
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 20" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Porubí DN 50" 87 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.22764 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633428877
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.458 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527064548
| VV |  | 0,458 |  | 0.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.70605 |  | 0.33117 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 733111102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00108 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9596532
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT" 2*7*0,5 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT" 2*2*0,5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT" 2*2*0,5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 559493304
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT" 2*13*0,5 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT" 2*19*0,5 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT" 2*18*0,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.04584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200360430
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT" 2*2*0,5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT" 2*1*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.00572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797185756
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.01272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724709149
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 40 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 40 - neizolované" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173028803
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.00636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934105099
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.07476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496499085
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 733113112 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462488293
| VV |  | "1. NP - OT" 2*7 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946758795
| VV |  | "1. NP - OT" 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2*19 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 2*18 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -999907343
| VV |  | "1. PP - stav rozvod" 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788205948
| VV |  | "1. PP - stav rozvod" 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371585621
| VV |  | "1. PP - stav rozvod" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - stav rozvod" 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733113118 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 703712880
| VV |  | "1. PP - OPS - stávající rozvod" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - OPS" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00328 | 0.00254 | 0.20828 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847616997
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT DN 10" 2*7*0,5 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT DN 15" 2*13*0,5 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT DN 10" 2*2*0,5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT DN 15" 2*19*0,5 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT DN 20" 2*2*0,5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT DN 10" 2*2*0,5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT DN 15" 2*18*0,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT DN 20" 2*1*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT DN 20" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí OT DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00125 | 0.00473 | 0.11825 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494235003
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí UT DN 50" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí UT DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733124112 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 20/10 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392744331
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733124172 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 20/15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632079677
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733124113 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00101 | 0.00202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130948475
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.00764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277518323
| VV |  | "1. PP DN 50" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499093139
| VV |  | "1. PP DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733824112 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543916195
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733124115 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822764124
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733124118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00187 | 0.00374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 581471847
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940888733
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 20" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 10" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 15" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 15" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - potrubí DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - potrubí DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - potrubí DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - potrubí DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -301706293
| VV |  | "1. PP - potrubí DN 50" 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0031 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974949507
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776872344
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.331 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671657229
| VV |  | 0,331 |  | 0.331 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.706 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010590257
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02739 |  | 0.0615 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051410572
| VV |  | "1. PP" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734139003 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588672192
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734139004 | Kulový kohout DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658915045
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734139005 | Kulový kohout DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43351985
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734039003 | Kulový kohout DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062865425
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734039083 | Kulový kohout DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611128365
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734139086 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku média DN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747404619
| VV |  | "1. PP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734139786 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku média DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236937597
| VV |  | "1. PP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734139787 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku média DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907945842
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734039086 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku média DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601915413
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734039017 | Trmostatický ventil radiátorový DN 10 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407160213
| VV |  | "1. NP - OT" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022943732
| VV |  | "1. NP - OT" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734139007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395751643
| VV |  | "2. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734039029 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 10 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416960735
| VV |  | "1. NP - OT" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096359513
| VV |  | "1. NP - OT" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734039509 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287805129
| VV |  | "2. NP - OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "32. NP - OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130119726
| VV |  | "1. NP - OT" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - OT" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 122 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.01098 | 0.00045 | 0.0549 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401534031
| VV |  | "1. NP Radiátorový ventil DN 10" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Radiátorový ventil DN 15" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Topenářské šroubení DN 10" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Topenářské šroubení DN 15" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Radiátorový ventil DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Radiátorový ventil DN 15" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Topenářské šroubení DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Topenářské šroubení DN 15" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Radiátorový ventil DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Radiátorový ventil DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Topenářské šroubení DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Topenářské šroubení DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00078 | 0.0011 | 0.0066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116239262
| VV |  | "2. NP Radiátorový ventil DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Topenářské šroubení DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Radiátorový ventil DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Topenářské šroubení DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607594750
| VV |  | "1. PP - VK" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96995742
| VV |  | "1. PP - VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - TRV" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - RŠ" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - TRV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - RŠ" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - TRV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - RŠ" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069409360
| VV |  | "1. PP - KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - TRV" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - RŠ" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - TRV" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - RŠ" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - TRV" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - RŠ" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685402197
| VV |  | "1. PP - KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - TRV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - RŠ" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - TRV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - RŠ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -777666769
| VV |  | "1. PP - KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714741679
| VV |  | "1. PP KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048851282
| VV |  | "1. PP KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841260821
| VV |  | "1. NP" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.062 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342769744
| VV |  | 0,062 |  | 0.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.027 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931177807
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41764 |  | 7.4147 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152802088
| VV |  | "1. NP" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 7.1406 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993175626
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259966169
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.41703 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216872664
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 5e-05 | 0.01235 | 0.01235 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389376493
| VV |  | "3 NP - 10/600/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
85 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0.02493 | 0.07479 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59512340
| VV |  | "3 NP 22/500/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 22/600/900" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
86 | K | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00032 | 0.04675 | 0.187 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769693611
| VV |  | "3 NP 22/600/1200" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497608333
| VV |  | "3 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352819138
| VV |  | "3 NP " 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074557121
| VV |  | "3 NP - 10/600/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
90 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191569515
| VV |  | "3 NP - 22/500/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - 22/600/900" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615705279
| VV |  | "3 NP - 22/600/1200" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
92 | K | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273916543
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848046331
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962392625
| VV |  | "1NP" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412946844
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526139203
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 7.451 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030023097
| VV |  | 7,451 |  | 7.451 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.418 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432255634
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.057502 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 3.417 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01256 | 0.042918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343162096
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,65*3,55 |  | 1.2691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,1*3,55 |  | 2.1477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 763121711 | SDK stěna předsazená dilatace | m | 14.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.007384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23023156
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*4 |  | 14.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 7.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00095 | 0.006745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287325541
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 3.417 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0003417 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733378736
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,65*3,55 |  | 1.2691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,1*3,55 |  | 2.1477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním | m | 2.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.000114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920018772
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55+0,65+0,55+1,1 |  | 2.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 3.417 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741323170
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,65*3,55 |  | 1.2691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,1*3,55 |  | 2.1477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.058 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641144436
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.5352 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 766100101 | Demontáž zakrytování otopných těles | m2 | 99.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01098 | 1.0936 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711745126
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*1 |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 206" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 213" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*1 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 214" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2 |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 215" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*1 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*1 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*1 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 309" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*1 |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 311" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*1 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 312" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 313" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*1 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 314" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*1 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 315" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2 |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 316" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*1 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 318" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.1104 | 0.4416 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851576589
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0038211 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 54.587 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0038211 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1845336513
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20"21/1,8*195/125 |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 40"1/2,8*195/125 |  | 0.55714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50"75/3,4*195/125 |  | 34.4118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 54.587 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639997424
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 20"21/1,8*195/125 |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 40"1/2,8*195/125 |  | 0.55714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - Potrubí DN 50"75/3,4*195/125 |  | 34.4118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053182399
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23993 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 300.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.23102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510931971
| VV |  | "1 NP 12-500/200 - 2 kusy" 2*12*0,27 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 14-500/200 - 2 kusy" 2*14*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 16-500/200 - 3 kusy" 3*16*0,27 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 17-500/200 - 3 kusy" 3*17*0,27 |  | 13.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 19-500/200 - 1 kus" 19*0,27 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 22-500/200 - 1 kus" 22*0,27 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 25-500/200 - 5 kusů" 5*25*0,27 |  | 33.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 6-1000/200 - 1 kus" 6*0,49 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP 8-1000/200 - 1 kus" 8*0,49 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/200 - 1 kus" 10*0,27 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/200 - 7 kusů" 7*15*0,27 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 18-500/200 - 1 kus" 18*0,27 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 19-500/200 - 3 kusy" 3*19*0,27 |  | 15.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 26-500/200 - 2 kusy" 2*26*0,27 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 27-500/200 - 1 kus" 27*0,27 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 30-500/200 - 1 kus" 30*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 33-500/200 - 1 kus" 33*0,27 |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 5-1000/200 - 1 kus" 5*0,49 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 9-1000/200 - 1 kus" 9*0,49 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP 15-500/160 - 2 kusy" 2*15*0,255 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 15-500/200 - 2 kusy" 2*15*0,27 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 20-500/200 - 1 kus" 20*0,27 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/200 - 2 kusy" 2*25*0,27 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 26-500/200 - 3 kusy" 3*26*0,27 |  | 21.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 28-500/200 - 1 kus" 28*0,27 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 35-500/200 - 2 kusy" 2*35*0,27 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 36-500/200 - 1 kus" 36*0,27 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP 25-500/160 - 1 kus" 25*0,255 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
112 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656406197
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT DN 10" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT DN 15" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - Potrubí OT DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT DN 15" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - Potrubí OT DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - Potrubí OT DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
113 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840035054
| VV |  | "1 PP - potrubí DN 20" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí DN 50" 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28863 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 740.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.28863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616194125
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*10 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*56 |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*82 |  | 3.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba SDK obklad" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,65*3,55 |  | 1.2691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,1*3,55 |  | 2.1477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba celé stěny za OT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,2*3,6 |  | 123.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,6*3,55 |  | 69.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*3,5 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*3,95 |  | 80.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*2*12 |  | -32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2*1 |  | -3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2*2 |  | -8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*2*3 |  | -12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,2*3,65 |  | 340.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*2*10 |  | -27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*2*3 |  | -12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2*1 |  | -3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*2*2 |  | -6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*2,65 |  | 30.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*2,85 |  | 18.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,9*3 |  | 218.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,97 |  | -1.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*2*9 |  | -24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*2*5 |  | -21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2*2 |  | -5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 362432017
116 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1568860226

## 16-633-10-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {84B9A7E3-9C88-463C-826C-598D78FCDF3E}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.034892 |  | 0.53368 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.034892 |  | 0.53368 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.16436 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009080 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975270410
| VV |  | "Potrubí sekundár" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279421445
| VV |  | "Porubí DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.15718 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059296452
| VV |  | "Potrubí DN 15" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.00718 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721152550
| VV |  | "Rozdělovač DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.174 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035435663
| VV |  | 0,174 |  | 0.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00116 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950874503
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2094032366
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00501 |  | 0.09842 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 1+1+0 - přípojný výkon 64 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945146515
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 35 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574829913
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 35 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766123029
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.07742 | 0.07742 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17343873
| VV |  | "Rozdělovač DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 64 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502972400
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388906805
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,5x0,5x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589772980
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,5x0,5x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075914494
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,5x0,5x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669372054
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.098 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830348654
| VV |  | 0,098 |  | 0.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228289022
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02587 |  | 0.08208 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.00603 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263074417
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.01865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1461593720
| VV |  | "Potrubí přívod vrat" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235868110
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00104 | 0.00254 | 0.06604 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691896876
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00015 | 0.00473 | 0.01419 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540566965
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778969230
| VV |  | "potrubí DN 20"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783874129
| VV |  | "Potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288504377
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.082 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847080814
| VV |  | 0,082 |  | 0.082 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090594309
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00204 |  | 0.18882 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95922693
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373556761
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039795912
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274280328
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906193507
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | M | 734009083 | Šroubení černé 331 DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015424635
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 734009054 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466959280
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00024 | 0.014 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52977875
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pojistný ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790880702
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293556279
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494103429
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194460719
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131033068
| VV |  | "Manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1465034508
| VV |  | "Návarek pod VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.189 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 733693723
| VV |  | 0,189 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470310427
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000392 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 5.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.000392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875616085
| VV |  | "Potrubí DN 20"3/1,8*195/125 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 5.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764329655
| VV |  | "Potrubí DN 20"3/1,8*195/125 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806988457
| VV |  | 0,0056 |  | 0.0056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00042 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333657141
| VV |  | "Potrubí k EN DN 20"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329228499
| VV |  | "Potrubí DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 813578357
51 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1785158613
52 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1511722290

## 16-633-10-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5D221D6B-6E7B-4EF0-B3FE-A396F8A2BA03}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729975268
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408871511
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593773326
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628137317
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620164668
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794962059
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431700543
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402381787
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21939755
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356341528
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143456179
12 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60883988
13 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358184739
14 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838457410
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673626639
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114226095
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1777678953
18 | K | 006006 | Mtz plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196009964
19 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476456188
20 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363531446
21 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107678926
22 | K | 007003 | Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18712225
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20630238
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481727725
25 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985968554
26 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354571554
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 163 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -766765505
28 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538815973
29 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920880558
30 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223893210
31 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299863211
32 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439981330
33 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119218736
34 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285744730
35 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495234147
36 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896290745
37 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2100874444
38 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -812898400
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 163 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808126655
40 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818267757
41 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718695889
42 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101088384
43 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223786666
44 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194552360
45 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685841204
46 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074007319
47 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303168216
48 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636882814
49 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597619741
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789787642
51 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902557858
52 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059776874
53 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545497573
54 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677680568

## 16-633-10-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2913AB77-9D4B-40B3-AB13-D2844848B109}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 4:
16-633-10-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.34 |  | 1.0962 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1025 |  | 1.0722 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.95674 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.131 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.34009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461292635
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování jádrových vrtů pr. 275 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,1375*0,1375*1,1*2 |  | 0.13067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.07572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215897075
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.14529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748119439
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310237281 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.39564 | 0.39564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072407370
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.137 |  | 0.15502 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.0752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143615655
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 0.498 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.016723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692485297
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,04*0,1*2 |  | 0.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,1 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 35.892 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 1.0193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961131159
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,68*3,6 |  | 38.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,04 |  | -1.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*0,6 |  | -0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 17.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.02574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360231146
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,04*4 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 6.459 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.15502 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552104658
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07*1,06 |  | 1.1342 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06*1,25*2 |  | 2.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07*1,25*2 |  | 2.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0087286 |  | 0.91717 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 11.965 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0004786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504099553
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,64 |  | 6.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06*1,25*2 |  | 2.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07*1,25*2 |  | 2.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.836 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.16157 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353395966
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,04 |  | 1.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991988666
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 113 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982728416
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 2.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00375 | 0.00825 | 0.283 | 0.6226 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68156274
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504725682
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2.192 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936321055
17 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2.192 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912490355
18 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.192 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937295262
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 30.688 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312672579
20 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.192 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2094468572
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 4.204 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497885923
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23754 |  | 0.024 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11618 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 80 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 6.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01656 | 0.10996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369992469
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,64 |  | 6.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 763131711 | SDK podhled dilatace | m | 10.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0055536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255464563
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37+3,37+1,97+1,97 |  | 10.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 6.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.000664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657330296
25 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.116 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95393965
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299511867
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.112 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767100101 | Zakrytování jímky pororoštěm 1070 x 1060 mm, vč. nosného rámu s L-profilů, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396053178
28 | K | 767100102 | Nové vstupní dveře 800 x 1970 vč. ocelové rámové zárubně D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239230007
29 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27859032
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 19.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048633753
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,68*2 |  | 21.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,04 |  | -1.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 11.965 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769864006
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,64 |  | 6.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06*1,25*2 |  | 2.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07*1,25*2 |  | 2.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984807863
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0093592 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 23.998 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0093592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1768576531
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,64 |  | 6.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*6 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*3 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,68*1,6 |  | 17.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*0,6 |  | -0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-10-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ADC2F20D-E374-4870-8E4A-E792A051FE07}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 3:
16-633-10-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 23
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 3:
16-633-10-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 23
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-10 - SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)
Úroveň 3:
16-633-10-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 23
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7164 |  | 2.1014 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1565 |  | 0.507 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.90797 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.08466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341032859
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.62959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253033308
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09686 | 0.19372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873173461
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.24064 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.24064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292987758
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0079368 |  | 0.507 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 198.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0079368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762690415
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01 a D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15 |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,61 |  | 12.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,93 |  | 7.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43 |  | 2.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55 |  | 6.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,26 |  | 10.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,92 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,17 |  | 17.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,35 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,24 |  | 17.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13 |  | 3.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,28 |  | 25.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,31 |  | 69.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005099623
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.324 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085894042
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131473253
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.034 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240341754
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343247103
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172175537
12 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266371081
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 14.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643297355
14 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975068933
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2.314 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949995401
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.55989 |  | 1.5944 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.20596 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | 713009872 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355643110
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 5+52 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | M | 713009072 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961241209
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 6+15 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | M | 713009073 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65365802
| VV |  | " Potrubí přívod - vrat" 4+26 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630826975
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374993536
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931758303
| VV |  | "Potrubí DN 15" 57 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.20596 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197793272
| VV |  | "Potrubí DN 15" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.428 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319342403
| VV |  | 0,428 |  | 0.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.50828 |  | 0.30024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 184 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768048188
| VV |  | "Potrubí UT" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT neizolované" 132 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.06685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369215625
| VV |  | "Potrubí UT" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT neizolované" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.07436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708481697
| VV |  | "Potrubí UT" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.00795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729238874
| VV |  | "Potrubí UT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.01206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149152311
| VV |  | "Potrubí UT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743197305
| VV |  | "Potrubí UT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055965388
| VV |  | "Potrubí UT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.00436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624764913
| VV |  | "Potrubí UT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400305540
| VV |  | "OT" 2*19 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882260299
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00464 | 0.00254 | 0.29464 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748378815
| VV |  | "Potrubí páry DN 15 " 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 20 " 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25 " 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733124113 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00101 | 0.00202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992103067
| VV |  | "OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 263 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740201521
| VV |  | "Potrubí DN 15" 184+5 |  | 189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 35+6 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 26+4 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.01488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371077787
| VV |  | "DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 20" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607252463
| VV |  | "DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702192715
| VV |  | "Potrubí DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.00972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188741897
| VV |  | "OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019276794
| VV |  | "OT " 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376309695
| VV |  | "OT " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280189316
| VV |  | 0,3 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.508 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949078636
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01158 |  | 0.0199 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587443033
| VV |  | "pod AOV" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445269710
| VV |  | "OT" 2+6 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580662233
| VV |  | "OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 734039886 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204581785
| VV |  | "OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | M | 734739888 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620189093
| VV |  | "OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895197294
| VV |  | "OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983204761
| VV |  | "OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157239077
| VV |  | "OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.0009 | 0.00045 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88738623
| VV |  | "trubkové registry, litinové tělesa" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00182 | 0.0011 | 0.0154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145972711
| VV |  | "trubkové registry, litinové tělesa" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905375974
| VV |  | "VK" 2+6 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AOV" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557676804
| VV |  | "VV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TRV" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950779084
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126205314
| VV |  | "OT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147934988
| VV |  | "OT VK" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AOV" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688666487
| VV |  | 0,02 |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197124296
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002564 |  | 1.0683 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187015684
| VV |  | "OT" 3+10+6 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 735009300 | Demontáž klimatizační jednotky vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023392693
| VV |  | "Pozice č. 1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 735009302 | Demontáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548503452
| VV |  | "Pozice č. 2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 19.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 0.46386 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887585012
| VV |  | "12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14-500/160 - 1 kus" 14*0,255 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16-500/160 - 2 kusy" 2*16*0,255 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15-500/100 - 1 kus" 15*0,14 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10-500/100 - 2 kusy" 2*10*0,13 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 735039212 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 10/500/400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 237151269
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 735039213 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 11/500/1100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485130108
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 735039233 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203324152
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 735039214 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/900 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881916230
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | M | 735039215 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/1100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243425499
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | M | 735039216 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/1200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159359693
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | M | 735039234 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959860343
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | M | 735039235 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/900/900 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532737543
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | M | 735039236 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000550108
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | M | 735039237 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077483017
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 735039238 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054174555
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | M | 735039239 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/1400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434129373
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | M | 735039240 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1800 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131394496
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 735039241 | Stojánková konzola pro těleso 33/600/1800 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374880356
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -434657842
| VV |  | "OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661431159
| VV |  | "OT" 9+1 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122465811
| VV |  | "OT" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739495053
| VV |  | "10/500/400" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/500/1100" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902513512
| VV |  | "21/500/500" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/900/900" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/500/1100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/500/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/900/900" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/500/1000" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/500/1100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658782290
| VV |  | "21/500/1200" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55083705
| VV |  | "33/500/1200" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "33/900/1400" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863585395
| VV |  | "33/600/1800" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911859823
| VV |  | "OT" 3+10+6 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.05108 | 0.10216 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952981093
| VV |  | "76/3/156 (2x2800)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 735211814 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00048 | 0.10216 | 0.20432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028312283
| VV |  | "76/3/156 (4x2400)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 22.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.001344 | 0.0114 | 0.25536 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622036409
| VV |  | "76/3/156 (2x2800) -2 kusy" 2*2*2,8 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76/3/156 (4x2800) - 2 kusy" 2*2*2,8 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | K | 735221823 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m třípramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00022 | 0.04255 | 0.04255 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512136600
| VV |  | "76/3 (3x2000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
93 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -770158202
| VV |  | "76/3 (3x2000) - 1 kus¨" 3*2,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.068 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108203691
| VV |  | 1,068 |  | 1.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133160364
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016999 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 242.838 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.016999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589149469
| VV |  | "Potrubí DN 15"189/1,6*195/125 |  | 184.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"41/1,8*195/125 |  | 35.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"30/2,2*195/125 |  | 21.2727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"1/2,8*195/125 |  | 0.55714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 242.838 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371318235
| VV |  | "Potrubí DN 15"189/1,6*195/125 |  | 184.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20"41/1,8*195/125 |  | 35.5333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"30/2,2*195/125 |  | 21.2727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"1/2,8*195/125 |  | 0.55714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.017 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487594558
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01701 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 152 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.01368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1863325534
| VV |  | "Potrubí k OT DN 15" 132 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k OT DN 20" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435754150
| VV |  | "Potrubí DN 15" 5+52 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 6+15 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 4+26 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0034554 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 8.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0034554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125912399
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*34 |  | 1.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*12 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*18 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1318789968
103 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2056076768
104 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 215585224

## 16-633-11-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {D4F29141-FCEF-42F5-839C-0D70D8F28D0F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16476 |  | 0.90506 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16476 |  | 0.90506 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.076096 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688056518
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 10+8 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417772722
| VV |  | "Porubí DN 65" 10+8 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 8.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.018656 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155743324
| VV |  | "výměník" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kondenzační nádrž 1x0,8x0,8" 4,48 |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6995069
| VV |  | "Potrubí DN 32" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.05744 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87342479
| VV |  | "Potrubí topné vody" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694767749
| VV |  | 0,112 |  | 0.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00203 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101174900
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1698883065
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01275 |  | 0.00582 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993719536
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00213 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702172665
| VV |  | "Potrubí dopouštění vody DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.0118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669918408
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00369 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212807692
| VV |  | "KU" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067945607
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177342355
| VV |  | 0,006 |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910037753
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133799483
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -952049451
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765327179
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00812 |  | 0.344 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 1+1 - přípojný výkon 257 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559172734
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998218423
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194964579
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 257 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029623189
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631329017
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663024415
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097089377
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 732320813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556625568
| VV |  | "EN 200l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951832632
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x0,8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732324813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746017604
| VV |  | "EN 200l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950364221
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x0,8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22629656
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x0,8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494395431
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.022 | 0.022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585759835
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.344 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702937021
| VV |  | 0,344 |  | 0.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567033934
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13506 |  | 0.27636 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553868985
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.01119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794571669
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 16.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00066 | 0.00254 | 0.04191 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1265153182
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - odvodnění DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - od PV DN 25" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0014 | 0.00473 | 0.13244 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427896806
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0007 | 0.01384 | 0.09688 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1507920229
| VV |  | "Odvtrání kondenzátní nádrže DN 100" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537466052
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT - přívod - vrat" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637580445
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100743104
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055960892
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1203260358
| VV |  | "Potrubí DN 65"10+8 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985209020
| VV |  | "Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00155 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571162036
| VV |  | "Potrubí DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00204 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553482587
| VV |  | "Potrubí DN 100" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.276 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330255014
| VV |  | 0,276 |  | 0.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312527040
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00447 |  | 0.20278 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512225382
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082754597
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290563123
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1323203657
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510659383
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089701877
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255440113
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169048328
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630260963
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688029872
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153654809
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0002 | 0.014 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341748519
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743514837
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 734160814 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1465349101
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 4e-05 | 0.00045 | 0.00045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451449069
| VV |  | "VK DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 6e-05 | 0.0011 | 0.0011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599986591
| VV |  | "PV DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00021 | 0.00063 | 0.0035 | 0.0105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850555515
| VV |  | "KU DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220209836
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412126846
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148173244
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286952280
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159598740
| VV |  | "Manometr" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544460377
| VV |  | "Návarek pod VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169901366
| VV |  | 0,203 |  | 0.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578338205
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00088963 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 12.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00088963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1513372892
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"18/3,9*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 12.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860718389
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"18/3,9*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399803326
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00144 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867962378
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143738847
| VV |  | "Potrubí DN 65" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -579532675
81 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 619126524
82 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2109134070

## 16-633-11-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1A2FF03C-3BD4-4CF4-AC82-EA8A82DEDC10}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -180243244
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184143262
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930604451
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361988801
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737234769
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461489629
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13613516
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785460428
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44267288
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756129183
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801083099
12 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815577945
13 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381042511
14 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366640021
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250568510
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1382482746
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393204703
18 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176658776
19 | K | 006006 | Mtz plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324438610
20 | K | 007001 | Mtz - Zapojení čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795134364
21 | K | 007002 | Mtz - Zapojení servopohony, solenoid | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190172836
22 | K | 007003 | Mtz - Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214692873
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980328042
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556502398
25 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36481772
26 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534174057
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557580093
28 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273738784
29 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973208649
30 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824688508
31 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829146824
32 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854014930
33 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1405126274
34 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093697695
35 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660391957
36 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239717663
37 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417206886
38 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979484946
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968339038
40 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670575054
41 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55205209
42 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150657637
43 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241258664
44 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438334952
45 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004197071
46 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234884551
47 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913016976
48 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891802277
49 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620508068
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674764247
51 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602259957
52 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207974911
53 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1083402326
54 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018978516

## 16-633-11-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9515A8AB-8BE3-4DFC-8CDC-4FF6FAEEEAC7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-11 - SO 10 OPS 8 (budova 16)
Úroveň 4:
16-633-11-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3757 |  | 1.377 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0901 |  | 1.377 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29192 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.093 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.24144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860854447
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 310 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,45*2 |  | 0.025518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,45*2 |  | 0.067929 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.05048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263094743
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.78877 |  | 0.27744 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 14.606 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.083254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340849717
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2,68 |  | 14.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.03008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314206256
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 25.172 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.14348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578754261
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2,44*2 |  | 26.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*2,44*2 |  | 13.0784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,13*1,5 |  | -12.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,86*2,03 |  | -1.7458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*0,48 |  | -0.5616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 11.954 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0345 | 0.41241 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279759954
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*1,5 |  | 8.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*1,5 |  | 4.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,68*0,09 |  | -0.2412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612821061 | Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách | m2 | 11.954 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.11954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083705025
8 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 11.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.27744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257819222
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*2,08 |  | 4.3264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,88*0,8 |  | 3.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,44*0,93 |  | 4.1292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0093849 |  | 1.0995 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 14.606 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0018988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712186757
10 | K | 952100101 | Vyčištění jímky pro kalové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627104366
11 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 22.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00088012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276128110
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,77 |  | 14.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,88*0,8 |  | 3.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,44*0,93 |  | 4.1292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 2.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.09065 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355348971
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4+1,05 |  | 2.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.002691 | 0.126 | 0.1134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94017330
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.003915 | 0.384 | 0.3456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247124131
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 11.954 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 0.54988 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957411146
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*1,5 |  | 8.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*1,5 |  | 4.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,68*0,09 |  | -0.2412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503356965
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2.754 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505325925
18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2.754 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602011296
19 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.754 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543131631
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 38.556 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786546826
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.754 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973175898
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954585139
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28563 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.277 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.277 | 0.277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943115867
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.277 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992426995
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 30.107 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053317731
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*2*2 |  | 10.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,86*2,03 |  | -1.7458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,17*0,57 |  | -0.6669 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 22.041 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585115584
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*5,45 |  | 14.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,88*0,8 |  | 3.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,44*0,93 |  | 4.1292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,42*0,12*4 |  | 0.2016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883770803
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0086291 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 22.126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0086291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599766897
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*5,45 |  | 14.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*0,46*2 |  | 5.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*0,46*2 |  | 2.4656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*1 |  | 0.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-12-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {D377A226-5944-4F2E-BEC3-F7D7E6978C38}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13112 |  | 0.92606 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13112 |  | 0.92606 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.045792 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880676518
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 10+3 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072922288
| VV |  | "Porubí DN 65" 10+3 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 7.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.017072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070615845
| VV |  | "výměník" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kondenzační nádrž 0,8x0,6x1" 3,76 |  | 3.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774413780
| VV |  | "Potrubí kondenzátu" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71081437
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.02872 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655730830
| VV |  | "Potrubí topné vody" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.072 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891016253
| VV |  | 0,072 |  | 0.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00232 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031188162
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081585603
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01275 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758168079
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.0118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981611284
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162162910
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259864843
| VV |  | 0,006 |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261595794
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213002553
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455766525
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -674684810
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00812 |  | 0.344 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 1+1 - přípojný výkon 257 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681914383
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575324306
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758499050
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 257 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815844741
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185134862
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2098268756
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298825714
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 732320813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723343382
| VV |  | "EN 200l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335880725
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,8x0,6x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732324813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497924682
| VV |  | "EN 200l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515716064
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,8x0,6x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972267762
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,8x0,6x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233201301
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.022 | 0.022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786361862
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.344 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210518913
| VV |  | 0,344 |  | 0.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2082009943
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10211 |  | 0.25306 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290778087
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.01119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828905519
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00056 | 0.00254 | 0.03556 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640686814
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - odvodnění DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - od PV DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00065 | 0.00473 | 0.06149 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196396965
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvtrání kondenzátní nádrže DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0011 | 0.01384 | 0.15224 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118860123
| VV |  | "Odvtrání kondenzátní nádrže DN 65" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.0845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817842250
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT - přívod - vrat" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742432572
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569641378
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846451826
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014868718
| VV |  | "Potrubí DN 65"10+3 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294235313
| VV |  | "Potrubí DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00279 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148419781
| VV |  | "Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.253 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079729126
| VV |  | 0,253 |  | 0.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941448160
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00393 |  | 0.28321 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062795764
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999405379
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922183097
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953216823
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469138821
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710414101
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878450635
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691025973
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40272062
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321499496
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623570217
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0002 | 0.014 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860758726
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.039 | 0.078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114671679
| VV |  | "KU DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.017 | 0.051 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367067471
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 4e-05 | 0.00045 | 0.00045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096246397
| VV |  | "AOV DN3 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 6e-05 | 0.0011 | 0.0011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659257322
| VV |  | "PV DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111697903
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189004070
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438430782
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25350928
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 3e-05 | 0.0004 | 0.0012 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771578228
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01146 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047523568
| VV |  | "Manometr" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423666981
| VV |  | "Návarek pod VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.283 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911073220
| VV |  | 0,283 |  | 0.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735516506
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00074963 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 10.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00074963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783342973
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"13/3,9*195/125 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 10.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149600111
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"13/3,9*195/125 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146635783
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00114 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421137755
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695962091
| VV |  | "Potrubí DN 65" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1193255894
81 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1311880833
82 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1151024501

## 16-633-12-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {CECD6AA8-4CF2-485B-A5E6-7C9D775D20F1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479908310
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173210149
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817181369
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1676096750
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513114578
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107589246
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515850444
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896752856
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113167389
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127840061
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494329990
12 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902585819
13 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052939924
14 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547696916
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889092348
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466580282
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845225114
19 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979060456
18 | K | 006006 | Mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438767649
20 | K | 007001 | Mtz - Zapojení čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391758776
21 | K | 007002 | Mtz - Zapojení servopohony, solenoid | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809355463
22 | K | 007003 | Mtz - Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395888395
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688250476
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131333151
25 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182393854
26 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645974269
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825005555
28 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056201531
29 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018427533
30 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790303052
31 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53880288
32 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373893078
33 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1073166327
34 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972312690
35 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080744511
36 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622445842
37 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680139445
38 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039693332
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1375719498
40 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909173358
41 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -425196311
42 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1207385805
43 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236429168
44 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779277573
45 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120600913
46 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918142125
47 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1435204221
48 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787272323
49 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467149591
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506031581
51 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911341238
52 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33207843
53 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192840077
54 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774991672

## 16-633-12-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {B87ED951-08BE-4A22-A837-A215554B8D0D}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-12 - SO 11 OPS 9 (budova 19)
Úroveň 4:
16-633-12-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.98865 |  | 1.2499 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.94835 |  | 1.2463 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.45547 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.40499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879587395
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 310 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,45*2 |  | 0.025518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,45*2 |  | 0.067929 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,30*2 |  | 0.017012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,30*2 |  | 0.045286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.05048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183527428
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.47765 |  | 0.43529 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 14.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.080712 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134865302
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,16 |  | 14.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.06016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748071453
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968319098
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 36.961 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.21068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979782069
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2,44*2 |  | 27.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,49*2,44*2 |  | 12.1512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*0,5 |  | -1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,96*2,09 |  | -2.0064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714853536
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612821061 | Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200459825
9 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 18.137 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.43529 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284930778
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11*2,275 |  | 4.8003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11*1,45*2 |  | 6.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,275*1,45*2 |  | 6.5975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*2 |  | 0.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,25*4 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015226 |  | 0.811 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 14.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0018408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457291035
11 | K | 952100101 | Vyčištění jímky pro kalové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061520289
12 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 59.387 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0023755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061713590
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,76 |  | 17.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,43 |  | 14.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,16 |  | 14.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11*1,45*2 |  | 6.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,275*1,45*2 |  | 6.5975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*2 |  | 0.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.004485 | 0.126 | 0.189 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191943354
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.006525 | 0.384 | 0.576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850353144
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434079743
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385819121
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088888276
18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573062341
19 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109448694
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864358556
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49047669
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1.896 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388010775
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0403 |  | 0.0036 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.032 |  | 0.0036 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 713130843 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097513840
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220293299
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 631100101 | tepelná izolace tl. 120 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195050333
26 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556222725
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 38.908 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669455677
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,49*2,44*2 |  | 12.1512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2,44*2 |  | 27.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17*2,03*2,03 |  | 0.70055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17*0,94 |  | 0.1598 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,96*2 |  | -1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 27.497 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232703901
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,16 |  | 14.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11*1,45*2 |  | 6.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,275*1,45*2 |  | 6.5975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,25*4 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*2 |  | 0.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0082996 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 21.281 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0082996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936847081
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,16 |  | 14.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*0,44*2 |  | 5.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,49*0,44*2 |  | 2.1912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,96*0,09 |  | -0.0864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-13-1-1 - D1.4.1a-0...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {42638B6B-F9C8-4C94-9F4E-C389D98EF43B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-1 - D1.4.1a-00 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19148 |  | 1.8208 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19148 |  | 1.8208 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.1669 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009100 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -849844098
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813825191
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 9+9 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121271304
| VV |  | "Porubí DN 25"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65"9+9 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118559062
| VV |  | "výměník" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234257670
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443173513
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.02168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445283451
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.13642 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646823042
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 65" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.219 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581747256
| VV |  | 0,219 |  | 0.219 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00203 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758123132
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605690626
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01275 |  | 0.00639 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -831954218
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00639 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549982555
| VV |  | "Dopouštění vody DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.0118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680046986
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460796587
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045373980
| VV |  | 0,006 |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122277289
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684537766
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977142720
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797417015
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00833 |  | 0.55236 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 251 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217146503
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619181117
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759091441
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732009000 | Demontáž úpravny vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88061195
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100 | m | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.07742 | 0.13936 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048212077
| VV |  | "RS" 1,8 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 251 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41267953
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814852012
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501516973
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829838525
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799083709
| VV |  | "EN 300 l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727612338
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,75x0,75x0,9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728463521
| VV |  | "EN 300 l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582114212
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,75x0,75x0,9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603623839
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,75x0,75x0,9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246322494
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Čerpadlo kalové" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.022 | 0.022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824151564
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577356011
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.552 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -868561497
| VV |  | 0,552 |  | 0.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052544667
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15928 |  | 0.37438 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.02673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319048221
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.01119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583236929
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493764646
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00012 | 0.00254 | 0.00762 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491820695
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0016 | 0.00473 | 0.15136 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479239709
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvodnění DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0015 | 0.00841 | 0.21025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744677627
| VV |  | "Potrubí UT" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvzdušnění kondenzační nádrže" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038064458
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT - přívod - vrat" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254889788
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876299172
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019103727
| VV |  | "potrubí DN 25"9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274413517
| VV |  | "Potrubí DN 65"9+9 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330016476
| VV |  | "Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00403 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414202887
| VV |  | "Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.374 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257718400
| VV |  | 0,374 |  | 0.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.159 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723496753
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00612 |  | 0.72081 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041948142
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541234366
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993078521
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222218619
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247335418
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2082821734
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905058384
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804063231
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721897892
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693206278
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888008709
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00032 | 0.014 | 0.224 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880157108
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00018 | 0.039 | 0.351 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252759251
| VV |  | "KU DN 65" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734100821 | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.035 | 0.035 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418193556
| VV |  | "3-cestný ventily" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734100822 | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.054 | 0.054 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300899071
| VV |  | "3-cestný ventily" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.017 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559532836
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 8e-05 | 0.00045 | 0.0009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1974178725
| VV |  | "AOV DN15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00136 | 0.0022 | 0.0176 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133879602
| VV |  | "KK DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270014777
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652592582
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742323247
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709562487
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 6e-05 | 0.0004 | 0.0024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095975610
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00191 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834869448
| VV |  | "Manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847864308
| VV |  | "Návarek pod VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.721 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048071448
| VV |  | 0,721 |  | 0.721 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042492742
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0012867 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 18.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0012867 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787139714
| VV |  | "Potrubí DN 25"9/2,2*195/125 |  | 6.3818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"18/3,9*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 18.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081317619
| VV |  | "Potrubí DN 25"9/2,2*195/125 |  | 6.3818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"18/3,9*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690392514
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00168 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619529829
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1893299877
| VV |  | "Potrubí UT DN 25"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932171113
| VV |  | "Potrubí DN 65" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1892065439
89 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -772168943
90 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -143755551

## 16-633-13-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F1F0497A-530E-4541-89D0-D4824A3D4A01}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046101197
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072664760
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461054416
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1108392750
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856652958
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470442689
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112308921
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789196482
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610276599
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271095095
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676328748
12 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401721607
13 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793068565
14 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907920540
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279006462
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055429636
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868000994
18 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933340999
19 | K | 006006 | Mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887154445
20 | K | 007001 | Mtz - Zapojení čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279394483
21 | K | 007002 | Mtz - Zapojení servopohony, solenoid | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575399584
22 | K | 007003 | Mtz - Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227880165
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568710947
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704422143
25 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011337823
26 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106010958
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251819252
28 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193728336
29 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280052352
30 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 313 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933530551
31 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119547645
32 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815375315
33 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981565721
34 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970990968
35 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238725041
36 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147853747
37 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788690678
38 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250415434
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574633932
40 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530205626
41 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422367052
42 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 313 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134575743
43 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532215384
44 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121744991
45 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898362150
46 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569665374
47 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785812782
48 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47517923
49 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005840626
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596500727
51 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634695825
52 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349805729
53 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7244346
54 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325194177

## 16-633-13-1-3 - D1.4.1c-0...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {448CF998-8F65-4645-B62B-E4474EEBA8D1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-13 - SO 12 OPS 10 (budova 17)
Úroveň 4:
16-633-13-1-3 - D1.4.1c-00 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.80012 |  | 0.93131 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.70337 |  | 0.93131 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29192 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.093 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.24144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378289174
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 310 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,45*2 |  | 0.025518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,45*2 |  | 0.067929 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.05048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32927350
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.40177 |  | 0.24031 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 15.029 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.085665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368670287
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*2,66 |  | 15.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.04512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277731465
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772675605
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 38.068 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.21699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291375934
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*2,45*2 |  | 27.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*2,45*2 |  | 13.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,99*2,03 |  | -2.0097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,21*0,53 |  | -0.6413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 10.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.24031 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658356584
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*1,95 |  | 3.8025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79*0,63 |  | 2.3877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,12 |  | 0.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01*0,75 |  | 3.0075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*0,35*2 |  | 0.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,35*2 |  | 0.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 632100102 | Zapravení podlahy ubouraného základu cementovou stěrkou | m2 | 1.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.0132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134726848
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,66*2,5 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0096807 |  | 0.691 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 15.029 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0019538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283580936
10 | K | 952100101 | Vyčištění jímky pro kalové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059408777
11 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 28.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0011209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779277739
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*2,66 |  | 15.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,66 |  | 6.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79*0,63 |  | 2.3877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,12 |  | 0.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01*0,75 |  | 3.0075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*0,35*2 |  | 0.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,35*2 |  | 0.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.116 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -432399981
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,66*2,5*0,07 |  | 0.1155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.002691 | 0.126 | 0.1134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009989246
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.003915 | 0.384 | 0.3456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925232652
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943419608
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1.862 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872126816
17 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.862 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550412413
18 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.862 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496893202
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 26.068 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26092061
20 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.862 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678326295
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1.406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669146200
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.096752 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.088 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934428697
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 767100102 | Ocelové zábradlí, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715137629
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.088 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354991073
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 38.134 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042544913
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*2,45*2 |  | 13.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*2,45*2 |  | 27.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,99*2 |  | -1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,21*0,5 |  | -0.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 21.239 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979460092
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*2,66 |  | 15.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79*0,63 |  | 2.3877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,12 |  | 0.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01*0,75 |  | 3.0075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,35*2 |  | 0.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*0,35*2 |  | 0.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2147281396
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0087524 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 22.442 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0087524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643356257
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*2,66 |  | 15.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65*0,45*2 |  | 5.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*0,45*2 |  | 2.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,99*0,03 |  | -0.0297 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,21*0,03 |  | -0.0363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-14-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C1E62F99-88BA-4ED5-B43C-CB725BBB6016}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16259 |  | 1.6701 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16259 |  | 1.6701 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.12368 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009100 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113149970
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742246986
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859103163
| VV |  | "Porubí DN 25"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153889394
| VV |  | "výměník" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129231420
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275972248
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.11488 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956229624
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 65" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.164 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625909714
| VV |  | 0,164 |  | 0.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00203 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147880134
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999140843
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01275 |  | 0.00639 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969819613
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00639 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018440691
| VV |  | "Dopouštění vody DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.0118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54638604
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255186705
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915581381
| VV |  | 0,002 |  | 0.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993814853
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291581350
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478870904
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305799210
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00833 |  | 0.55236 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 251 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1503034209
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659891652
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656473565
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732009000 | Demontáž úpravny vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353452515
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100 | m | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.07742 | 0.13936 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307026883
| VV |  | "RS" 1,8 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 251 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233446257
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280658392
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380169759
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934557486
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2007743834
| VV |  | "EN 300 l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678784835
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,75x0,75x0,9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890117899
| VV |  | "EN 300 l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 967064848
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,75x0,75x0,9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111382616
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 0,75x0,75x0,9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509498800
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Čerpadlo kalové" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.022 | 0.022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736735726
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238305046
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.552 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790196680
| VV |  | 0,552 |  | 0.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235655777
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13 |  | 0.28027 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.01485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461322405
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654400486
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87030855
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0002 | 0.00254 | 0.0127 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352016129
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00145 | 0.00473 | 0.13717 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965936165
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvodnění DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0009 | 0.00841 | 0.12615 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115782140
| VV |  | "Potrubí UT DN 65" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvzdušnění kondenzační nádrže DN 65" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19340102
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT - přívod - vrat" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848400812
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006565374
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733124718 | Redukce 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628528323
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139460205
| VV |  | "potrubí DN 25"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270179683
| VV |  | "Potrubí DN 65"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042560219
| VV |  | "Potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00341 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648596221
| VV |  | "Potrubí DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116010417
| VV |  | 0,280 |  | 0.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298823319
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00714 |  | 0.70736 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414099869
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234906647
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531511155
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987623990
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270308229
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374642214
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878449954
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830588512
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346087304
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619714264
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945428859
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00028 | 0.014 | 0.196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745716322
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00022 | 0.039 | 0.429 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494213118
| VV |  | "KU DN 65" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.017 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718697614
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 8e-05 | 0.00045 | 0.0009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886264361
| VV |  | "VK DN15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 6e-05 | 0.0011 | 0.0011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015567754
| VV |  | "VK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0.0011 | 0.0022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512739436
| VV |  | "KK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00051 | 0.0022 | 0.0066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759863703
| VV |  | "KK DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00021 | 0.00126 | 0.0035 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958338963
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734200834 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00016 | 0.00032 | 0.00497 | 0.00994 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214152522
| VV |  | "3-cest ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592033939
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552285643
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068636982
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7613386
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 7e-05 | 0.0004 | 0.0028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378490280
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
80 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199465205
| VV |  | "Manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926039695
| VV |  | "Návarek pod VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.707 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216636765
| VV |  | 0,707 |  | 0.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821589853
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00099015 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 14.145 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00099015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347450098
| VV |  | "Potrubí DN 25"5/2,2*195/125 |  | 3.5455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"16/3,9*195/125 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 14.145 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1893715315
| VV |  | "Potrubí DN 25"5/2,2*195/125 |  | 3.5455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"16/3,9*195/125 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646511966
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00135 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293670619
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94265183
| VV |  | "Potrubí UT DN 25"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840820162
| VV |  | "Potrubí DN 65" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -599189169
91 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1983741653
92 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1506559824

## 16-633-14-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {CBFBF3B3-10EA-484B-8BBD-1B841E40AD49}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -726948181
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909862563
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045648175
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743321491
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000831850
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439481070
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -196020337
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544238620
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380148068
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222577997
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584366918
12 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 537162991
13 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414699248
14 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739754185
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917891928
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011490436
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644942807
18 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149547868
19 | K | 006006 | Mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758682553
20 | K | 007001 | Mtz - Zapojení čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728923896
21 | K | 007002 | Mtz - Zapojení servopohony, solenoid | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614736
22 | K | 007003 | Mtz - Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164221971
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525667032
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640930299
25 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262301943
26 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238908171
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976215608
28 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866398436
29 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123869113
30 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 213 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982861042
31 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029828527
32 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506960608
33 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265856945
34 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444451274
35 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867342388
36 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370408961
37 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90486970
38 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565162624
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496502505
40 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456150981
41 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731633046
42 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 213 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786414044
43 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238904010
44 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599212784
45 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971167218
46 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520739343
47 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750817806
48 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709195260
49 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41254784
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888626277
51 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905093436
52 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853656080
53 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1845730274
54 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -661486248

## 16-633-14-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {A1B6A8D7-9394-4130-A5E0-48FAFA10F46A}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-14 - SO 13 OPS 11 (budova 20)
Úroveň 4:
16-633-14-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1126 |  | 1.2817 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.8875 |  | 1.2781 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41761 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.40499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78929104
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 310 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,45*2 |  | 0.025518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,45*2 |  | 0.067929 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,30*2 |  | 0.017012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,30*2 |  | 0.045286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.01262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90934674
| VV |  | "DPS D1.4.1-52 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0197 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0197 | 0.0197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620708193
| VV |  | "DPS D1.4.1-52 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43481 |  | 0.46315 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725752518
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 14.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.084816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101797324
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,88 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.0376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687143419
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006061337
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 39.841 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.22709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201594818
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,63*2,51*2 |  | 28.2626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,51*2 |  | 12.801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17*2,08*2 |  | 0.7072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,96*2,01 |  | -1.9296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 19.298 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.46315 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79078385
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,15 |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,44*2 |  | 6.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*1,44*2 |  | 6.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,22 |  | 0.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,25*2 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,25*2 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015376 |  | 0.81495 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 14.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0019344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509842036
11 | K | 952100101 | Vyčištění jímky pro kalové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049530223
12 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 60.798 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0024319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437118987
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,61 |  | 14.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,88 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 011" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,72 |  | 17.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,44*2 |  | 6.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*1,44*2 |  | 6.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,22 |  | 0.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.04995 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323919830
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.004485 | 0.126 | 0.189 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305711980
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.006525 | 0.384 | 0.576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625913823
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282059388
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290636513
18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871016092
19 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008267386
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35.896 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182177507
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285237500
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1.774 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850486090
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22512 |  | 0.0036 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.032 |  | 0.0036 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 713130843 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240651262
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435579167
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 631100101 | tepelná izolace tl. 120 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661624992
26 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -36049967
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.184 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579600892
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 767100102 | Ocelové zábradlí, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606269823
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.184 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201727365
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 15.147 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009363981
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,63*2 |  | 11.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,96*2 |  | -1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17*2,08*2 |  | 0.7072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 29.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997159478
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,88 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,44*2 |  | 6.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*1,44*2 |  | 6.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,22 |  | 0.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,25*2 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,25*2 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174240166
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0091166 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 23.376 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0091166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657763952
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,88 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,63*0,51*2 |  | 5.7426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,51*2 |  | 2.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17*0,95 |  | 0.1615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,96*0,01 |  | -0.0096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-15-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6F40F61E-9398-45B7-BAAA-79CD607F01D9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19832 |  | 1.5227 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19832 |  | 1.5227 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.16697 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009100 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487687382
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929001350
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 9+9 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627379469
| VV |  | "Porubí DN 25"9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65"18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619506908
| VV |  | "výměník" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310581733
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137954865
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.03252 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829833983
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 17.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.12565 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851842762
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 65" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.221 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951343423
| VV |  | 0,221 |  | 0.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00174 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928079380
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715414004
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01785 |  | 0.00639 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178153059
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00639 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055090816
| VV |  | "Dopouštění vody DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.01652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531750243
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867801192
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897970292
| VV |  | 0,002 |  | 0.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.018 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875282893
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877203418
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217054484
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785069033
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00833 |  | 0.50663 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 251 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75780045
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200857190
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954622886
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732009000 | Demontáž úpravny vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367495163
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100 | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.07742 | 0.11613 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758915734
| VV |  | "RS" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 251 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565775669
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573330254
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370482870
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574346905
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422460478
| VV |  | "EN 300 l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2076135860
| VV |  | "Kondenzátní nádrž" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118858270
| VV |  | "EN 300 l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693358448
| VV |  | "Kondenzátní nádrž " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562009796
| VV |  | "Kondenzátní nádrž" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.0045 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878494010
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00021 | 0.021 | 0.063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1844347987
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Čerpadlo kalové" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Čerpadlo UT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.022 | 0.022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111454024
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.507 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224798069
| VV |  | 0,507 |  | 0.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382162970
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15846 |  | 0.3177 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.0297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232247538
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923628699
| VV |  | "Potrubí k EN - neizolované" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132516553
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00064 | 0.00254 | 0.04064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127821934
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0018 | 0.00473 | 0.17028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810064976
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvodnění DN 32" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00072 | 0.00841 | 0.10092 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518730545
| VV |  | "Potrubí UT DN 65" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvzdušnění kondenzační nádrže DN 80" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751384073
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UT - přívod - vrat" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822852680
| VV |  | "Napojení OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615543729
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733124718 | Redukce 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899049715
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488754109
| VV |  | "potrubí DN 25"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583993714
| VV |  | "Potrubí DN 65" 9+9 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651400707
| VV |  | "Potrubí DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0031 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220393125
| VV |  | "Potrubí DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366740062
| VV |  | "Potrubí DN 80" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.318 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791586686
| VV |  | 0,318 |  | 0.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.158 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604941487
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00894 |  | 0.525 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220013493
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962846639
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127315657
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905741675
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721852883
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901934123
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216899417
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600184477
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486011843
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446075878
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800388179
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0003 | 0.014 | 0.21 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424003499
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětná klapka DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00012 | 0.039 | 0.234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039178917
| VV |  | "KU DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.017 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952342946
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 8e-05 | 0.00045 | 0.0009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279352655
| VV |  | "VK DN15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 6e-05 | 0.0011 | 0.0011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139574481
| VV |  | "VK" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00091 | 0.0011 | 0.0077 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418046906
| VV |  | "KK" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00085 | 0.0022 | 0.011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810442265
| VV |  | "KK DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00021 | 0.00084 | 0.0035 | 0.014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510275948
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734200832 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0.00151 | 0.00151 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441088215
| VV |  | "3-cest ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734200834 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00016 | 0.00016 | 0.00497 | 0.00497 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49677722
| VV |  | "3-cest ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358328436
| VV |  | "AOV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1717831486
| VV |  | "KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481645185
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050858990
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85887868
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
83 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235011589
| VV |  | "Manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853606776
| VV |  | "Návarek pod VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.525 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068188112
| VV |  | 0,525 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.009 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624129089
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0013784 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 19.691 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0013784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385516208
| VV |  | "Potrubí DN 25"10/2,2*195/125 |  | 7.0909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"18/3,9*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"7/2,6*195/125 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 19.691 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31947528
| VV |  | "Potrubí DN 25"10/2,2*195/125 |  | 7.0909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"18/3,9*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"7/2,6*195/125 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103635662
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00162 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092647560
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315203936
| VV |  | "Potrubí UT DN 25"9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647692616
| VV |  | "Potrubí DN 65" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1026877295
94 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1098710062
95 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1460537697

## 16-633-15-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {E8573107-0F45-4256-9C48-1FD7A4F24881}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Stávající rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900833105
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280012707
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049529011
| D | 01 | Stávající rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810465021
| D | 02 | Rozvaděč EL1 Rozvaděč EL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551701415
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84755087
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885075316
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299292782
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1185042696
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032501157
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940823268
13 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469113235
14 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689723815
15 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094866363
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445847993
17 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780690909
18 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222206294
19 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786111939
20 | K | 006006 | Mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596100293
21 | K | 007001 | Mtz - Zapojení čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247572883
22 | K | 007002 | Mtz - Zapojení servopohony, solenoid | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270252299
23 | K | 007003 | Mtz - Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10449639
24 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016256715
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776289641
26 | K | 008002 | Jednopólový spínač č.1, IP 44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021320771
27 | K | 008003 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969062623
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615125048
29 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371565582
30 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864521784
31 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 313 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402923806
32 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413645113
33 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1524096112
34 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509689359
35 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666530859
36 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550199902
37 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024972199
38 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905139741
39 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651643707
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258852115
41 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94720183
42 | K | 010004 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -670624954
43 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 313 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271104692
44 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037550881
45 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37589516
46 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378025735
47 | K | 010010 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981525158
48 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400825751
49 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386606395
50 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093553058
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012845740
52 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270861158
53 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714126769
54 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206260080
55 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72737517

## 16-633-15-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2E973C29-7C92-4C16-9AD2-FB1CF85B463F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-15 - SO 14 OPS 12 (budova 18)
Úroveň 4:
16-633-15-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2578 |  | 0.93498 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1729 |  | 0.93498 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.62376 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01893 | 0.11358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723161430
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.07367 | 0.14734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989375187
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310237251 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.18142 | 0.36284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1755443146
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.53943 |  | 0.26208 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 15.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.086355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373998834
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,15 |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 4.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.085467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676987157
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*1 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 9.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.07347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21000673
7 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.06016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296972550
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650791091
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 33.891 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0057 | 0.19318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044593441
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,59*2,47*2 |  | 27.6146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71*2,47*2 |  | 13.3874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,88*2,04 |  | -1.7952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,21*0,55 |  | -0.6655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,65*1 |  | -4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 10.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.26208 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423265732
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostoru jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,82*4 |  | 6.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0097351 |  | 0.6729 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 15.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0019695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229910219
12 | K | 952100101 | Vyčištění jímky pro kalové čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915314356
13 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 28.989 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0011596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727233291
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,59*2,71 |  | 15.1489 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,8 |  | 7.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyčištění jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,82*4 |  | 6.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.002691 | 0.126 | 0.1134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934337549
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.003915 | 0.384 | 0.3456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031906194
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 4.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 0.2139 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122523321
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*1 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771332666
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30459258
19 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419686171
20 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2063893613
21 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 26.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787919328
22 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934023550
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2.346 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131878280
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08489 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.076 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 767100101 | Doplnění zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175222946
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.076 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741894772
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 30.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917500775
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,59*2*2 |  | 22.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71*2*2 |  | 10.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,88*2,04 |  | -1.7952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,21*0,45 |  | -0.5445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 22.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014000997
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,15 |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,82*4 |  | 6.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365086176
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0088904 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 22.796 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0088904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900586928
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,15 |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,59*0,47*2 |  | 5.2546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71*0,47*2 |  | 2.5474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,88*0,04 |  | -0.0352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,21*0,1 |  | -0.121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-16-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F33FA4DB-2DC2-49B3-9D72-549DF33E671E}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 4:
16-633-16-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 4:
16-633-16-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 4:
16-633-16-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.038953 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.038953 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009100 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179307227
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022006438
| VV |  | "Porubí DN 40"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156699985
| VV |  | 0,012 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00232 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100223412
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827163911
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 169 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065418093
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 80 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814685016
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 80 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664508278
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 169 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186572219
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 1.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1503649078
| VV |  | 1,05 |  | 1.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.034115 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.001005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881744615
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198331938
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.02616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119757523
| VV |  | "UT - přívod - vrat" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418228109
| VV |  | "Stávající rozvod" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 733124813 | Redukce 25/20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502804841
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 8.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508662430
| VV |  | "potrubí DN 20"0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 40"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522904036
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00178 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125808555
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701774673
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112036134
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -492643016
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873263065
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | M | 734009703 | Šroubení černé 331 DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1769701461
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 734009704 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298599170
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648362142
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584692376
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458624666
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241175065
| VV |  | "Návarek pod VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300396947
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00033327 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 4.761 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00033327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455100059
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"6/2,8*195/125 |  | 3.3429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 4.761 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738667607
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 40"6/2,8*195/125 |  | 3.3429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.048 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740059228
| VV |  | 0,048 |  | 0.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000405 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.000225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805081789
| VV |  | "Potrubí k EN DN 20"0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1382559212
| VV |  | "Potrubí UT DN 40"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1547561820
36 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -23562075

## 16-633-16-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8F8E54B6-5BC5-4195-BA2C-70018F3009C3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 4:
16-633-16-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 4:
16-633-16-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 4:
16-633-16-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919374648
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930581700
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130151937
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120421169
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839008498
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219623712
7 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574247223
8 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568117288
9 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663733174
10 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92608383
11 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610555659
12 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401291568
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751621066
14 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207389498
15 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262622294
16 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512313794
17 | K | 006006 | Mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847286484
18 | K | 007001 | Mtz - Zapojení čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709321076
19 | K | 007002 | Mtz - Zapojení servopohony, solenoid | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871368003
20 | K | 007003 | Mtz - Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23698944
21 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073765289
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949713375
23 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71618244
24 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 319 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200119420
25 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222113825
26 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173206593
27 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567983370
28 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185080212
29 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147746840
30 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87953408
31 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284576928
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148588189
33 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478603804
34 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 319 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065517910
35 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818270570
36 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158502696
37 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343122382
38 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168765702
39 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541328736
40 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968130688
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466584010
42 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915701271
43 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816083829
44 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285441872
45 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384954513

## 16-633-16-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F3987695-C930-4DF9-B292-735705C4E174}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 29
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 29
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 29
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32955 |  | 0.29835 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21359 |  | 0.057 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16272 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.14529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145587370
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi objekty č. 29 a 70" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.01743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354949827
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04888 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.04888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893772226
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001988 |  | 0.057 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 49.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.001988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32969577
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01 a D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,08 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,02 |  | 8.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02 a D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,77 |  | 12.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 491277860
| VV |  | "DPS D1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424768033
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.114 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711483940
8 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.114 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1597517118
9 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.114 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011319051
10 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.596 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872422853
11 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.114 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097891973
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0.428 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544820689
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11596 |  | 0.24135 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | M | 713009872 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671255362
| VV |  | "1. NP Potrubí přívod - vrat" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540845805
| VV |  | "1. NP - Potrubí DN 15" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.094 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458258967
| VV |  | 0,094 |  | 0.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10453 |  | 0.08804 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -821760760
| VV |  | "1. NP Potrubí UT" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP Potrubí UT neizolované" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí UT neizolované" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.03657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018694771
| VV |  | "1. NP - Potrubí UT" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025250138
| VV |  | "1 NP OT" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00136 | 0.00254 | 0.08636 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040498908
| VV |  | "1. NP Potrubí páry DN 15 " 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP Potrubí kondenzátu DN 15" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí páry DN 20 " 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí páry DN 15 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí kondenzátu DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 827047217
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15" 36+23 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.00744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241798819
| VV |  | "1. NP DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809921581
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004044004
| VV |  | "1. NP OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.088 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109707902
| VV |  | 0,088 |  | 0.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584254591
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0027 |  | 0.00465 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927934700
| VV |  | "1 NP pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 734739888 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987746108
| VV |  | "1 NP OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637867012
| VV |  | "1. NP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050380868
| VV |  | "1. NP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274932901
| VV |  | "1. NP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00027 | 0.00045 | 0.00135 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605923323
| VV |  | "1. NP -Trubkové registry" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP -Konvektor" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00039 | 0.0011 | 0.0033 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795882598
| VV |  | "1. NP Trubkové registry" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140966500
| VV |  | "1 NP AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779331129
| VV |  | "1 NP TRV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP RŠ" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP TRV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP RŠ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733564320
| VV |  | "1. NP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177917965
| VV |  | "1 NP AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963649880
| VV |  | 0,005 |  | 0.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332836826
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0012 |  | 0.14866 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452402988
| VV |  | "1 NP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 735019000 | Demontáž konvektoru dl. 1040 mm, výšky 680 mm, hloubky 60 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779382171
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | M | 735039212 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 10/500/400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221602022
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | M | 735039283 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/1400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373637345
| VV |  | "2. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | M | 735059216 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/600/1400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055592082
| VV |  | "1. NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | M | 735039240 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/600/1800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880157579
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033526650
| VV |  | "1 NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911605020
| VV |  | "1. NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463121225
| VV |  | "1. NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618100934
| VV |  | "1. NP 10/500/400" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 11/600/1400" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949970969
| VV |  | "1. NP 21/600/1400" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118746437
| VV |  | "1. NP 33/600/1800" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009098313
| VV |  | "1 NP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230317262
| VV |  | "1 NP 76/3 (5x1000) - 1 kus" 5*1,0 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 735221870 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 100 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080015338
| VV |  | "1 NP - 108/4 (6x2500) - 1 kus" 6*2,5 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 735221894 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 3 m šestipramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00026 | 0.00026 | 0.09234 | 0.09234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425511344
| VV |  | "1 NP - 108/4 (6x2500) - 1 kus" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 735221924 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m pětipramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00024 | 0.05632 | 0.05632 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241294978
| VV |  | "1 NP 76/3 (5x1000) - 1 kus" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.149 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920884642
| VV |  | 0,149 |  | 0.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121071238
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0041633 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 59.475 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0041633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603068984
| VV |  | "Potrubí DN 15"61/1,6*195/125 |  | 59.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 59.475 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220985407
| VV |  | "Potrubí DN 15"61/1,6*195/125 |  | 59.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033581218
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776009593
| VV |  | "1. NP Potrubí k OT DN 15" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí k OT DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334517556
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15" 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0006942 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 1.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0006942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495962869
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*5 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*2 |  | 0.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*2 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -754349302
65 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 851414761
66 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1911472991

## 16-633-16-3 - D1.4.3 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {B8372C5F-749C-462B-81EC-9690EE161BB1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-3 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 70
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-3 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 70
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-3 - D1.4.3 Otopná soustava budovy 70
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3193 |  | 1.891 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23197 |  | 0.035 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08715 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.08715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288579771
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1316 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.1316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958651333
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.013224 |  | 0.035 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 330.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.013224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054068620
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01 a D.1.4.3-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 330,6 |  | 330.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.035 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911182160
| VV |  | "DPS D.1.4.3.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362704511
6 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051132718
7 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87048452
8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216134679
9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413356242
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3.248 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870722093
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0873 |  | 1.856 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | 713009073 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480544178
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032845402
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377359480
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | M | 713009008 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914375015
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | M | 713009038 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 125 tl. 60 mm | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660501798
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955606682
| VV |  | "Porubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 32" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 125" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440554186
| VV |  | 0,4 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0499 |  | 0.8976 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.0375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823391334
| VV |  | "Potrubí VZT - neizolováno" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.03432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005585140
| VV |  | "Potrubí VZT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.09828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823419490
| VV |  | "Potrubí VZT" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.16464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991354985
| VV |  | "Potrubí VZT" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769137858
| VV |  | "VZT" 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860328226
| VV |  | "VZT" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00172 | 0.00254 | 0.10922 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48706774
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 20" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00495 | 0.00473 | 0.46827 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487734029
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00216 | 0.00841 | 0.30276 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41984158
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384862724
| VV |  | "Potrubí VZT" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733121132 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x4,5 | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01621 | 1.3616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520661844
| VV |  | "Napojení OPS DN 125" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.1625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491343723
| VV |  | "Potrubí VZT" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00386 | 0.0386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258558020
| VV |  | "VZT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423151942
| VV |  | "potrubí DN 15" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107024019
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102153485
| VV |  | 24+25 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740025321
| VV |  | 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00434 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988801665
| VV |  | "Potrubí DN 20" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00961 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732817301
| VV |  | "Potrubí DN 40" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.0034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436842468
| VV |  | "Potrubí DN 80" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752902762
| VV |  | "VZT1" 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689098436
| VV |  | 0,898 |  | 0.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483190857
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01209 |  | 0.361 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815620126
| VV |  | "VZT k ON" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267038997
| VV |  | "VZT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozvody" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433410541
| VV |  | "VZT2" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | M | 734039702 | Kulový kohout DN 25 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916018103
| VV |  | "VZT1" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 734039004 | Filtr DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066637449
| VV |  | "VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | M | 734039054 | Filtr DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321504220
| VV |  | "VZT1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | M | 734039006 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 25 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597992325
| VV |  | "VZT1" 4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 734039086 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 32 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746650032
| VV |  | "VZT2" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803318990
| VV |  | "VZT 1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT 2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0003 | 0.014 | 0.21 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025951270
| VV |  | "VZT UV 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT UV 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 734160814 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0001 | 0.028 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66915127
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0013 | 0.0011 | 0.011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817248737
| VV |  | "Trubkové registry DN 20" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029723077
| VV |  | "VK" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60460735
| VV |  | "KK" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1823771563
| VV |  | "KK" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336418993
| VV |  | "KK" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015884345
| VV |  | "Návarek pod VK" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod teploměr" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod ON" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.361 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512250268
| VV |  | 0,361 |  | 0.361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033111121
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0028 |  | 0.5974 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 735009000 | Demontáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722324330
| VV |  | "Pozice č. 1" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice č. 2" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice č. 3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 735009000 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 23 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 3290 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,35 A, 280 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093049933
| VV |  | "VZT1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | M | 735009001 | Teplovodní cirkulační vytápěcí jednotka se sekundární žaluzií topný výkon 34 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 4720 m3/hod, 230 V, 50 Hz, 1,3 A, 280 W, v průmyslovém provedení, výměník Cu/Al vč. nástěnné sekundární žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710162495
| VV |  | "VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 735019000 | Montáž cirkulační vytápěcí jednotky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362652489
| VV |  | "VZT1" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.001 | 0.05108 | 0.2554 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448882335
| VV |  | "76/3/156 (2x3000)" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0018 | 0.0114 | 0.342 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708388483
| VV |  | "76/3/156 (2x3000) - 5 kusů" 5*2*3,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.097 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664287174
| VV |  | 2,097 |  | 2.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258860963
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.007236 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 103.371 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.007236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135411870
| VV |  | "Potrubí DN 15"25/1,6*195/125 |  | 24.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"12/2,2*195/125 |  | 8.5091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"27/2,6*195/125 |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"28/3,4*195/125 |  | 12.8471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"49/3,9*195/125 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125"84/6*195/125 |  | 21.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 103.371 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539455758
| VV |  | "Potrubí DN 15"25/1,6*195/125 |  | 24.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25"12/2,2*195/125 |  | 8.5091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"27/2,6*195/125 |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"28/3,4*195/125 |  | 12.8471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"49/3,9*195/125 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125"84/6*195/125 |  | 21.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167520668
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01476 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666167259
| VV |  | "Potrubí DN 15" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906483841
| VV |  | "Potrubí DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623140375
| VV |  | "Potrubí DN 65" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 783425628 | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962939480
| VV |  | "Potrubí DN 125" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000546 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.000546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793505227
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.3-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*35 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1035894499
77 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1327527698

## 16-633-16-4 - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2F4F0530-8403-4A27-82AE-741B62CA6A50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-4 - Měření a regulace budovy 70
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-4 - Měření a regulace budovy 70
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR2 | [5 empty] | 0
| 03a - Pólový rozvaděč | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-16 - SO 15 OPS 13 (budova 29 a 27)
Úroveň 3:
16-633-16-4 - Měření a regulace budovy 70
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227441471
2 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051923238
| D | 03 | Rozvaděč MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 003001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 3x18moduly (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. z | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18775663
| D | 03a | Pólový rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 003009 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251240451
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542825460
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037320490
7 | K | 005007 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN25 + POHON on/off 230V | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558030515
8 | K | 005009 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN32 + POHON on/off 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752437788
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 006001 | mtz - prostorový snímač teploty | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331318225
10 | K | 006002 | mtz - dopojení vzduchtechnické jednotky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241350836
11 | K | 006003 | mtz - pohon on/off | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691708521
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703570390
13 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867806522
14 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205901681
15 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x1 mm2 | m | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827206609
16 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938178850
17 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084124607
18 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1657915725
19 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130736158
20 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410245204
21 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507068949
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423947942
23 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1636297171
24 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403199943
25 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x1 mm2 | m | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325971539
26 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177491296
27 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014312845
28 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 291508606
29 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385738724
30 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299179492
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721914630
32 | K | 013002 | Demontáže | hod | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722070433
33 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10400574
34 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44149072
35 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081232041

## 16-633-17 - Vedlejší rozp...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6252ADF4-7AA7-4CDD-B653-C0D661422F1B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-17 - Vedlejší rozpočtové nákldy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-17 - Vedlejší rozpočtové nákldy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00 - I. etapa
Soupis:
16-633-17 - Vedlejší rozpočtové nákldy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 100100100 | Mechanizace (lešení, plošiny) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1498104547
2 | K | 100100101 | Doprava zámečnických konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -81034701
3 | K | 100100102 | Zajištění těžkého provizorního přemostění (40 t) + nájemné | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79960586
4 | K | 100100103 | Zajištění přechodného dopravního značení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874777054
5 | K | 100100104 | Vytýčení trasy nových sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596313309
6 | K | 100100105 | Vytyčení stávajících sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833184267
7 | K | 100100106 | Geodetické zaměření | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327341227
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 200200200 | Centrální zázemí stavby (sociální zázemí pracovníků,sklad mateiálu,dočasná skládka materiálu a staveništního odpadu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863900364
9 | K | 200200201 | Oplocení systémovým mobilním plotem v.2m | m | 2056 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098043100
10 | K | 200200202 | Udržování čistoty na příjezdových komunikacích | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660838952
11 | K | 200200203 | Napojení a provoz stavebních elekrorozvaděčů na stavbě (případně elektrocentrály) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446192956
12 | K | 200200204 | Zpracování dokumentace skutečného provedení - 6 paré | soubor | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401718377
| VV |  | "SO 01 VS Centrální výměníková stanice" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 30 Centrální dispečink" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 31.1 Přeložky inženýrských sítí 1. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 02.1 Teplovody věteve 1. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 03 OPS 1 (budovy 7 a 57)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 04 OPS 2 (budovy 59 a 60)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 05 OPS 3 (budova 2)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 06 OPS 4 (budova 40)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 07 OPS 5 (budovy 1,8 a 13)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 08 OPS 6 (budova 5)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 10 OPS 8 (budova 16)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 11 OPS 9 (budova 19)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 12 OPS 10 (budova 17)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 13 OPS 11 (budova 20)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 14 OPS 12 (budova 18)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 15 OPS 13 (budova 29 a 70)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 200200205 | Certifikace a agenda k předání díla a technologií (certifikáty,provozní a výrobní dokumentace technologie apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713346546
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 200200206 | Práce koordinátora stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347053088
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 200200207 | Práce bezpečnostního dozoru stavby (po dokončení svářecích prací) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99577937
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 200200208 | Komplexní vyzkoušení | soubor | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144686035
| VV |  | "SO 01 VS Centrální výměníková stanice" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 30 Centrální dispečink" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 31.1 Přeložky inženýrských sítí 1. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 02.1 Teplovody věteve 1. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 03 OPS 1 (budovy 7 a 57)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 04 OPS 2 (budovy 59 a 60)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 05 OPS 3 (budova 2)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 06 OPS 4 (budova 40)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 07 OPS 5 (budovy 1,8 a 13)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 08 OPS 6 (budova 5)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 10 OPS 8 (budova 16)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 11 OPS 9 (budova 19)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 12 OPS 10 (budova 17)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 13 OPS 11 (budova 20)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 14 OPS 12 (budova 18)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 15 OPS 13 (budova 29 a 70)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 200200211 | Vypracování výrobní dokumentace OPS | soubor | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086952385
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 200200212 | Vybavení OPS lékarničkou, bateriovou svítilnou, schématem na stěnu a hasícím přístrojem | soubor | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957554421
| VV |  | "SO 01 VS Centrální výměníková stanice" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 03 OPS 1 (budovy 7 a 57)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 04 OPS 2 (budovy 59 a 60)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 05 OPS 3 (budova 2)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 06 OPS 4 (budova 40)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 07 OPS 5 (budovy 1,8 a 13)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 08 OPS 6 (budova 5)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 09 OPS 7 (budovy 23, 11)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 10 OPS 8 (budova 16)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 11 OPS 9 (budova 19)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 12 OPS 10 (budova 17)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 13 OPS 11 (budova 20)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 14 OPS 12 (budova 18)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 15 OPS 13 (budova 29 a 70)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-18-1 - D1.1 Staveb...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {79174C7D-A6E6-406D-8462-1A205575D10E}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-18 - SO 23 VS - Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-18-1 - D1.1 Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-18 - SO 23 VS - Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-18-1 - D1.1 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-18 - SO 23 VS - Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-18-1 - D1.1 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18004 |  | 0.11466 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14277 |  | 0.10881 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14277 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 622211011 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 7.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00825 | 0.065422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341173599
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,65 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,55 |  | -3.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,17 |  | -1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,6 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 1/ZS | Tepelná izolace EPS tl. 80 mm (0,039W/mK) | m2 | 6.083 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00184 | 0.011193 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720562782
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,53*1,1 |  | 6.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | M | 2/ZS | Tepelná izolace XPS tl. 60 mm (0,032W/mK) | m2 | 2.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0018 | 0.004752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1193450700
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,1 |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 622212001 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 11.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.019958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931767488
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*2 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | M | 283100101 | Tepelná izolace vnějšího ostění tl. 40 mm | m2 | 2.116 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00092 | 0.0019467 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002767989
| VV |  | 9,616*0,2*1,1 |  | 2.1155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt zateplení | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541343160
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | M | 590514120 | lišta zakládací LO 83 mm tl 1,0 mm | m | 4.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.001638 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466415044
| VV |  | 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení | m | 11.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.002935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963109777
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*2 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | M | 590514820 | lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 12.327 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00036981 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840840843
| VV |  | 11,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00628 | 0.015072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968489386
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,6 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 5.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00348 | 0.019244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680633363
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/ZS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,65 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,55 |  | -3.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,17 |  | -1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.10881 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 11.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721800644
13 | K | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 708 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284033529
14 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 11.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628627387
15 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.755 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.062 | 0.10881 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367523553
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,5 |  | 1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466537385
17 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667667116
18 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377502049
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062687206
20 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488662761
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343522087
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03727 |  | 0.00585 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0024102 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 764100101 | Přeložka dešťového svodu a její dopojení na ležatou kanalizaci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445518114
23 | K | 764510560 | Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů | m | 1.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00206 | 0.0024102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394216426
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1 |  | 1.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185540775
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03486 |  | 0.00585 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 1.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.00585 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479518777
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1 |  | 1.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407249512
27 | M | 1/O | Plastové okno s izolačním zasklením dvojsklem 1170 x 1500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0311 | 0.0311 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1453458143
28 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101781743
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 607100101 | Parapet vnitřní plastový | m | 1.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.00351 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187420037
| VV |  | "DPS D1.1-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1 |  | 1.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.035 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903940220

## 16-633-18-2 - D1.4 Techno...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {CE477756-66B5-4F66-A1CC-3F2F4200E2BD}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-18 - SO 23 VS - Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-18-2 - D1.4 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-18 - SO 23 VS - Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-18-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-18 - SO 23 VS - Centrální výměníková stanice
Úroveň 3:
16-633-18-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.30618 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.30618 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009780 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105254899
| VV |  | "Potrubí kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009001 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 80 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870460252
| VV |  | "Pára" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | M | 713009302 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 125 tl. 60 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17998882
| VV |  | "Pára " 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894161752
| VV |  | "Porubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 125" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887815068
| VV |  | 0,02 |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | M | 732009001 | Poz.č.2: Modul výměníkové stanice pára/topná voda II. etapa (Jednoduchý modul pára/topná voda 1x 1350 kW) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405734966
| VV |  | "Viz specifikace výkres č. D1.4-02 a TZ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 732200201 | Montáž modulu výměníkové stanice pára/topná voda II. etapa (jednoduchý modul pára/topná voda 1x 1350 kW) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046292754
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061696956
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26001 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.00436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081847056
| VV |  | "Odvod kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 733113118 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860857387
| VV |  | "Napojení na stávající rozvod"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.11544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140592342
| VV |  | "Pára - přívod" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odfuk od PV" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01314 | 0.10512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978604138
| VV |  | "Pára" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 733121239 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 219x6,3 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02843 | 0.02843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440643331
| VV |  | "Potrubí (pdloučení páry/voda)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 733124062 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 219x6,3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518364297
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474237776
| VV |  | "potrubí DN 40"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435096460
| VV |  | "Potrubí DN 80"13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838404542
| VV |  | "potrubí DN 125"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 733190239 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683712486
| VV |  | "potrubí DN 200"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 733193939 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 219 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00333 | 0.00666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520405721
| VV |  | "Potrubí (pdloučení páry/voda)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127017567
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0427 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 734173621 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.02135 | 0.0427 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538728315
| VV |  | "Pára" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.043 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572635588
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00050008 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 7.144 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00050008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490293046
| VV |  | "Potrubí DN 40"1/2,8*195/125 |  | 0.55714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"13/4,5*195/125 |  | 4.5067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125"8/6*195/125 |  | 2.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 7.144 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727480318
| VV |  | "Potrubí DN 40"1/2,8*195/125 |  | 0.55714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80"13/4,5*195/125 |  | 4.5067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 125"8/6*195/125 |  | 2.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1295716265
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00297 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950930062
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 783425521 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00018 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262977123
| VV |  | "Potrubí DN 80" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132293576
| VV |  | "Potrubí DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 783425628 | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863292936
| VV |  | "Potrubí DN 125" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1349076777

## 16-633-19-1 - D1.5 Elektr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6945DE19-62E3-4E9D-8431-E0CA979117C5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-19 - SO 30.2 Centrální dispečink
Úroveň 3:
16-633-19-1 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-19 - SO 30.2 Centrální dispečink
Úroveň 3:
16-633-19-1 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Dispečerské PC | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč DT1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozváděč DT2 | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-19 - SO 30.2 Centrální dispečink
Úroveň 3:
16-633-19-1 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Dispečerské PC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000005 | Runtime vizualizačního a dispečerského systému ( 7 stanic, 25 M-BUS) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605923025
| D | 01 | Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 001001 | Nástěnný datový rozváděč. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, svorkovnic, pojistek, zásuvkové lišty, 1x optobox s optickou vanou, 2x police do rozváděče, 2x optopřevodník SM s SC konektory, 2x UTP patch kabel 1m, 2x SC-SC optický patch kabel, | ses | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739624772
| VV |  | "1x ethernet switch 6port. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozváděče SO30_D1.5-10" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 02 | Rozváděč DT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 002001 | Doplnění rozváděče (zejména 2x optopřevodník SM s SC konektory, 2x UTP patch kabel 2m, 2x SC-SC optický patch kabel, a další) dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozváděče SO30_D1.5-11 pro 2 etapu | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662978015
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 004001 | mikkrotrubička do HDPE | m | 1450 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83386337
5 | K | 004002 | spojky, redukce a ostatní příslušenství pro mikrotrubičky | kpl | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657457764
6 | K | 004003 | optické vlákno SM 9/125 | m | 2025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857221453
7 | K | 004003-1 | Pigtail pro oprické vlákno | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -347667445
8 | K | 004003-2 | Optická vana | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160663664
9 | K | 004003-3 | Ukončení optiky | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678063133
10 | K | 004004 | spojky, zakončení a ostatní příslušenství pro vlákno | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975871075
11 | K | 004004-1 | Kabelový žlab 50x50 (včetně spojovacího materiálu a příslušenství) | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520750359
| D | 05 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 005001 | mtz - miktrotrubicky | m | 1450 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 345002772
13 | K | 005002 | mtz - optické vlákno | m | 2025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624792068
14 | K | 005003 | mtz - svařování optického vlákna | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815554295
15 | K | 005003-1 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879309610
| D | 06 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 006001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102763155
17 | K | 006002 | Kabelová kniha | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324010447
18 | K | 006002-1 | Měření optických tras | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059095589
19 | K | 006003 | Zpracování vizualizačního SW (7x OPS, 1xVZT) | db | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061722720
20 | K | 006004 | revize (DT1, DT2, disp. Pracoviště) | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589293106
21 | K | 006005 | zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441330656
22 | K | 006006 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350268539

## 16-633-19-1 - SO 31.2 Pře...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5DC4E83B-7A0A-4DE9-A033-3AEC96710F2C}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-19-1 - SO 31.2 Přeložky inženýrských sítí 2. etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-19-1 - SO 31.2 Přeložky inženýrských sítí 2. etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 921 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-19-1 - SO 31.2 Přeložky inženýrských sítí 2. etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7595 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0014 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0014 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 16.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045250438
| VV |  | 28*2*0,3 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48103890
| VV |  | 28*2 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594553274
4 | M | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89998381
| VV |  | 56*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | 921 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 921100101 | Identifikace kabeláže | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428640466
6 | K | 921100102 | Montáž kabelové spojky do AYKY 240 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633336144
7 | M | 921100103 | Kabelová spojka AYKY 240 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796030272
8 | K | 921100104 | Montáž kabel AYKY 3x240 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809282238
9 | M | 921100105 | Kabel AYKY 3x240 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76275125
10 | K | 921100106 | Technická úprava vedení | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327861371
11 | K | 921100107 | Revize | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697564986
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7581 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7581 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 460200304 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 471604923
13 | K | 460421182 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.06279 | 1.7581 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1293590952
14 | K | 460560304 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1286452132

## 16-633-20-1 - D1.1 Staveb...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {53082D43-5E00-4935-A18D-6F6725B663DB}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-1 - D1.1 Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-1 - D1.1 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-1 - D1.1 Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2867.4257 |  | 1235.9816 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2867.4257 |  | 1223.5192 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1804.8094 |  | 1218.3298 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113100101 | Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z vrstvy kameniva stmeleného cementem tl. do 150 mm | m2 | 752.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.225 | 169.29 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582105830
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 274*2,6 |  | 712.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 10.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.255 | 2.652 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515129441
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,6 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 150 mm | m2 | 752.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.316 | 237.7584 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459107503
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 274*2,6 |  | 712.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 764.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.235 | 179.7186 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285611680
| VV |  | "Bourání betonových patek - rozebrání betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4 |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,6 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 274*2,6 |  | 712.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 60.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 24.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377980306
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - odstranění betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*2,6 |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*3 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 113107171 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 | 33.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.225 | 7.605 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099999071
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - odstranění betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*2,6 |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 38.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.355 | 13.7598 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -279453105
| VV |  | "Bourání betonových patek - rozebrání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*6 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - rozebrání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*3 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.205 | 10.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266568795
9 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 224.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410559555
10 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 28.063 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887640191
11 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00868 | 0.16666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891002917
| VV |  | 12*1,6 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01269 | 0.24365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546863761
| VV |  | 12*1,6 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 119001423 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů | m | 9.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.10775 | 1.0344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378478398
| VV |  | 6*1,6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250153417
| VV |  | 30*2*2,2 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 144.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225714979
| VV |  | "Stávající kanál parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107*3*0,3 |  | 96.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*3*0,3 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající šachty parovodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36*0,3 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 144.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 288.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899299678
| VV |  | "Vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,31*1 |  | 1.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,33*2 |  | 2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,35*1 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,37*1 |  | 1.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,4*3 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,42*1 |  | 1.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,45*1 |  | 1.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,5*4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,51*1 |  | 1.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,55*3 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny stávajícího kanálu parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 376*1,05*0,15*2 |  | 118.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 130901123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně | m3 | 118.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 284.256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987510751
| VV |  | "Strop a dno stávajícího kanálu parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 376*1,05*0,15*2 |  | 118.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637361688
| VV |  | "Hloubení pro vybourání šachet stávajícího parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790071298
20 | K | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 884.084 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344123629
| VV |  | "Hloubení pro vybourání stávajícího parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V asfaltové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*1,6*1,76 |  | 706.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*251 |  | -276.7275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V Betonové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,6*1,75 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*5 |  | -5.5125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V ploše ze silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,6*1,75 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*9 |  | -9.9225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V betonové dlažbě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,6*1,95 |  | 12.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*4 |  | -4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V zeleném pásu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107*1,6*1,9 |  | 325.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*1,05*107 |  | -117.9675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hloubení pro nové rozvody mimo stávající trasu parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V asfaltové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*1,6*1,76 |  | 64.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V Betonové komunikaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,6*1,75 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V zeleném pásu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*1,6*1,9 |  | 127.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 884.084 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936577990
22 | K | 132302101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 20.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640309376
| VV |  | "Odkopání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,2*1,2*2*18 |  | 12.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,2*1,2*2*18 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 132302109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 20.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307115781
24 | K | 151811112 | Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m | m2 | 1975.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229781591
25 | K | 151811212 | Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den použití | m2 | 7902.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1757052055
| VV |  | 1975,6*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7902.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 949.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720155507
| VV |  | 45+884,084+20,736 |  | 949.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 459.692 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433332612
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop - zásyp zeminou teplovod a šachty - zásyp zeminou patky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 884,084 |  | 884.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -107*1,6*1,9 |  | -325.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -42*1,6*1,9 |  | -127.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -16 |  | -16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,736-21,168 |  | -0.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 9193.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193438422
| VV |  | 459,692*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9193.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 459.692 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406169936
30 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 459.692 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947132650
31 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 827.446 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151904373
| VV |  | 459,692*1,8 |  | 827.4456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1087.868 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563030892
| VV |  | "Betonové patky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,9*12 |  | 21.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,75*6 |  | 8.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*1,6*1,13 |  | 453.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*1,6*1,16 |  | 42.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,6*1,12 |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,6*1,12 |  | 14.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,6*1,32 |  | 8.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107*1,6*1,9 |  | 325.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*1,6*1,9 |  | 127.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,6*2,2 |  | 31.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 1132.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 1132.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585955577
| VV |  | "Betonové patky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,75*6*2 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*1,6*1,13*2 |  | 907.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*1,6*1,16*2 |  | 85.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,6*1,12*2 |  | 17.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,6*1,12*2 |  | 28.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,6*1,32*2 |  | 16.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29*2 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 335.616 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993114120
| VV |  | 437*1,6*0,48 |  | 335.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 671.232 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 671.232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741638469
| VV |  | 335,616*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 671.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 506.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911048766
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*12 |  | 23.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení po vybourání stávajících šachet parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107*3 |  | 321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*3 |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | M | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 12.663 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.012663 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42198192
| VV |  | 506,52*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 506.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436197760
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*12 |  | 23.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení po vybourání stávajících šachet parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107*3 |  | 321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*3 |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.0407 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 10.884 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 26.7016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486441960
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*0,15*6 |  | 1.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - dobetonávka po vybourání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*3*0,15 |  | 4.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,6*0,15 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,6*0,15 |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.322 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 0.33909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204938849
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*6*0,00444 |  | 0.052214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - dobetonávka po vybourání silničních panelů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*3*0,00444 |  | 0.11988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,6*0,00444 |  | 0.05772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,6*0,00444 |  | 0.092352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 198.304 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 104.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.8908 | 198.304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1819332599
| VV |  | 437*1,6*0,15 |  | 104.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 823.9209 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 89.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.27994 | 25.1274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486972099
| VV |  | "Zapravení po vybourání betonových patek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,4*6 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,6 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nový teplovod - zapravení betonové komuniikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,6*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,6*2 |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 752.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.3708 | 278.9899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763237216
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2,6 |  | 652.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2,6 |  | 59.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 565100101 | Podklad z kameniva zpevněného cementem tl. 130 mm | m2 | 752.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.38869 | 292.4504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975616695
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2,6 |  | 652.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2,6 |  | 59.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 565156111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 752.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.18463 | 138.9156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890509412
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2,6 |  | 652.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2,6 |  | 59.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 752.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00652 | 4.9056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997549383
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2,6 |  | 652.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2,6 |  | 59.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 1504.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00061 | 0.91793 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434948136
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2,6*2 |  | 1305.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2,6*2 |  | 119.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40*2 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 752.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.10373 | 78.0465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271522053
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2,6 |  | 652.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2,6 |  | 59.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 10.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.101 | 1.0504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90446475
| VV |  | "Nový teplovod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,6 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 592453200 | dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá | m2 | 11.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.135 | 1.5444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -190825510
| VV |  | 10,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 548 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0036 | 1.9728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455323738
| VV |  | "Nový teplovod - asfaltová komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2 |  | 502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.3508 |  | 5.1894 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 6.5268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712094814
53 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0821 | 3.4482 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196085325
54 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1295 | 2.331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952851382
55 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.058 | 1.044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455977661
56 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 604 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865694131
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - Odtsranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251*2 |  | 502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu - odstranění asfaltové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pro nové rozvody teplovodu mimo stávající trasu parovodního kanálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244248281
| VV |  | "Stávající kanál parovodu - odstranění betonové komunikace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pro nové rozvody teplovodu mimo stávající trasu parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 961031411 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 1.419 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.5542 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566534966
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,419 |  | 1.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 1.377 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.2032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575560989
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,377 |  | 1.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.045 | 0.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727985988
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431050211
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1483.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243172762
63 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 20764.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922833901
| VV |  | 1483,18*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20764.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1483.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972424968
65 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 590.734 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774827710
66 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 343.751 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742903290
67 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 285.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500371061
68 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 244.847 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399118530
69 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 18.538 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227279625
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 7.169 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706108320
71 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1030.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756841482
72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2403.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186841866
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 12.4624 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 12.4624 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 12462.427 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 12.4624 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404364767
| VV |  | "Bourání stávajících šachet parovodního kanálu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 281,779 |  | 281.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáže konstrukce nadzemního parovodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12180,648 |  | 12180.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-20-2 - D1.4 Techno...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9219356E-7AD3-4997-B4AB-A85BED619F13}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-2 - D1.4 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-2 - D1.4 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.95108 |  | 17.1519 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.83976 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.83976 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 866009800 | Předizolované potrubí DN 50/140 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750724672
| VV |  | "V2 - Předizolované potrubí 60/140 - 12 m" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 866009001 | Předizolované potrubí DN 65/160 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320832610
| VV |  | "V2 - Předizolované potrubí 46/160 - 12 m" 43 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | M | 866009002 | Předizolované potrubí DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 525616009
| VV |  | "V2 - Předizolované potrubí 88/180 - 12 m" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | M | 866009003 | Předizolované potrubí DN 100/225 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165791549
| VV |  | "V2 - Předizolované potrubí 114/225 - 12 m" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | M | 866009004 | Předizolované potrubí DN 125/250 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341393637
| VV |  | "V2 - Předizolované potrubí 139/250 - 12 m" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | M | 866009006 | Předizolované potrubí 17° DN 125/250 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 - délka 12 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280084521
| VV |  | "V2 - Předizolované potrubí radius 14° 139/250 - 12 m" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | M | 866009087 | Předizolovaný ohyb 90° 0,75x1,25 DN 50/140 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071286369
| VV |  | "V2"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | M | 866009008 | Předizolovaný ohyb 90° 0,75x1,25 DN 65/160 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440149760
| VV |  | "V2"18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | M | 866009009 | Předizolovaný ohyb 90° 0,75x1,25 DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98855112
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | M | 866009010 | Předizolovaný ohyb 90° 1,0x1,5 DN 100/225 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351590085
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | M | 866009011 | Předizolovaný ohyb 90° 1,0x1,5 DN 125/250 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501124195
| VV |  | "V2"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | M | 866009016 | Vypěňovací spojka 140 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571413072
| VV |  | "V2"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | M | 866009017 | Vypěňovací spojka 160 | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933242534
| VV |  | "V2"68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | M | 866009018 | Vypěňovací spojka 180 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990370467
| VV |  | "V2"14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | M | 866009019 | Vypěňovací spojka 225 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109218212
| VV |  | "V2"22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | M | 866009020 | Vypěňovací spojka 250 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020769160
| VV |  | "V2"34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | M | 866009022 | Pěnový balíček č 5 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472113093
| VV |  | "V2"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | M | 866009023 | Pěnový balíček č 6 | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131539002
| VV |  | "V2"68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | M | 866009024 | Pěnový balíček č 7 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115060804
| VV |  | "V2"14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 866009025 | Pěnový balíček č 9 | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355205260
| VV |  | "V2"56 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | M | 866009028 | Předizolovaný t-kus DN 125/250 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724244564
| VV |  | "V2"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | M | 866009628 | Předizolovaný t-kus DN 80/180 - DN 50/140 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146998909
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | M | 866009629 | Předizolovaný t-kus DN 100/225 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219111549
| VV |  | "V2"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 866009630 | Předizolovaný t-kus DN 125/250 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1597568789
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 866009035 | Předizolovaná redukce DN 80/180 - DN 65/160 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392926359
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 866009036 | Předizolovaná redukce DN 100/225 - DN 80/180 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239431111
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 866009536 | Předizolovaná redukce DN 125/250 - DN 100/225 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128100128
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 866009038 | Koncovka (125-140) / (60-76) 2400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546832916
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 866009039 | Koncovka (160-180) / (60-89) 2500 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375710028
| VV |  | "V2"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | M | 866009040 | Koncovka (225-280) / (133-168) 2700 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323588744
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | M | 866009041 | Těsnící kruh 140 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653702849
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | M | 866009042 | Těsnící kruh 160 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72463939
| VV |  | "V2"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | M | 866009043 | Těsnící kruh 250 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386223208
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | M | 866009045 | Lisovací konektory monitorovacích vodičů 100 ks | balení | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845322103
| VV |  | "V2"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 866009046 | Držáky monitorovacích vodičů 50 ks | balení | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041088442
| VV |  | "V2"9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | M | 866009047 | Polštářová deska 1000x2000x40 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 273646146
| VV |  | "V2"26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | M | 866009048 | Uzavírací kulový kohout přivařovací s páskou DN 50; PN 25; Tmax 200°C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158090986
| VV |  | "V2"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | M | 866009049 | Uzavírací kulový kohout přivařovací s páskou DN 65; PN 25; Tmax 200°C | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909460637
| VV |  | "V2"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | M | 866009051 | Výstražná folie š. 20 cm; 100 m | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912801927
| VV |  | "V2" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | M | 866009052 | Detektor BD 43 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618507940
| VV |  | "V2"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 866009053 | Návoz materiálů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455264592
42 | K | 866211004 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 140 mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00056 | 0.0336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528476195
| VV |  | 5*12 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 866231005 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 160 mm | m | 516 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00072 | 0.37152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993447028
| VV |  | 43*12 |  | 516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 866241006 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00086 | 0.08256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222439443
| VV |  | 8*12 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 866261008 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 100 vnějšího průměru D 225 mm | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00115 | 0.0828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276719947
| VV |  | 6*12 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 866271009 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 125 vnějšího průměru D 250 mm | m | 204 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00132 | 0.26928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440890837
| VV |  | 15*12 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 866003007 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 0,75x1,25 DN 50/140 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166790093
48 | K | 866003008 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 0,75x1,25 DN 65/160 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130152436
49 | K | 866003009 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 0,75x1,25 DN 80/180 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142494859
50 | K | 866003010 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 1,0x1,5 DN 100/225 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660260289
51 | K | 866003810 | Montáž předizolovaného ohybu 90° 1,0x1,5 DN 125/250 se signalizačním vodičem, třída izolace S2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254351210
52 | K | 866003016 | Montáž vypěňovací spojky 140 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657443182
53 | K | 866008017 | Montáž vypěňovací spojky 160 | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417497486
54 | K | 866008018 | Montáž vypěňovací spojky 180 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647953053
55 | K | 866003019 | Montáž vypěňovací spojky 225 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1091404352
56 | K | 866008020 | Montáž vypěňovací spojky 250 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005489352
57 | K | 866003028 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 125/250 - DN 65/160 etážový vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217520506
58 | K | 866003329 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 80/180 - DN 50/140 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853217623
59 | K | 866073329 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 100/225 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015542127
60 | K | 866073330 | Montáž předizolovaného t-kusu DN 125/250 - DN 65/160 paralerní vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645307895
61 | K | 866003035 | Montáž předizolované redukce DN 80/180 - DN 65/160 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527244268
62 | K | 866003036 | Montáž předizolované redukce DN 100/225 - DN 80/180 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566004836
63 | K | 866003037 | Montáž předizolované redukce DN 125/250 - DN 100/225 vč. signálního vodiče, třída izolace S2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215565308
64 | K | 866003038 | Montáž koncovky (125-140) / (60-76) 2400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661647716
65 | K | 866003039 | Montáž koncovky (160-180) / (60-89) 2500 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634707898
66 | K | 866003040 | Montáž koncovky (225-280) / (133-168) 2700 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556348404
67 | K | 866003041 | Montáž těsnícího kruhu 140 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290768682
68 | K | 866003042 | Montáž těsnícího kruhu 160 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361008235
69 | K | 866003043 | Montáž těsnícího kruhu 250 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695341321
70 | K | 866003045 | Montáž lisovacích konektorů monitorovacích vodičů 100 ks | balení | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715232972
71 | K | 866003046 | Montáž držáků monitorovacích vodičů 50 ks | balení | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837657263
72 | K | 866003047 | Montáž polštářové desky 1000x2000x40 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235964267
73 | K | 866003048 | Montáž uzavíracího kulového kohoutu přivařovacího s páskou DN 50; PN 25; Tmax 200°C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910790716
74 | K | 866003049 | Montáž uzavíracího kulového kohoutu přivařovacího s páskou DN 65; PN 25; Tmax 200°C | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599947745
75 | K | 866003051 | Montáž výstražné folie š. 20 cm; 100 m | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282801535
76 | K | 866003052 | Montáž detektoru BD 43 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973218769
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11132 |  | 17.1519 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.5203 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 419 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 3.0084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445097586
| VV |  | "Potrubí DN 65" 135 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 127 |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150" 102 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 713490811 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m | 382 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00134 | 0.51188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932031941
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 50" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 65" 161 |  | 161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 100" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - nadzemní vedení DN 150" 140 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 3.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380237805
| VV |  | 3,520 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09032 |  | 13.6316 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 368 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0184 | 0.00473 | 1.7406 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143879316
| VV |  | "Potrubí v kanálu neizolované DN 50" 317 |  | 317 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 50" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 453 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.02718 | 0.00841 | 3.8097 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024992739
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 65" 135 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 80" 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí v kanálu neizolované DN 65" 102 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 65" 161 |  | 161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 157 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0157 | 0.01384 | 2.1729 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054338993
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 100" 127 |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 100" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 242 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.02904 | 0.02359 | 5.7088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654469428
| VV |  | "Potrubí v kanálu izolované DN 150" 102 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí nadzemní vedení izolované DN 150" 140 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398924941
| VV |  | "předizolované potrubí" 5*12 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 612 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233370633
| VV |  | "předizolované potrubí" 43*12 |  | 516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předizolované potrubí" 8*12 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 276 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704257369
| VV |  | "předizolované potrubí" 6*12 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předizolované potrubí" 15*12 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předizolované potrubí" 2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 258 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.07998 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074625293
| VV |  | "Potrubí DN 50" 124 |  | 124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 134 |  | 134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.0476 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898112951
| VV |  | "Potrubí DN 80" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 733191836 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0009 | 0.072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516857010
| VV |  | "Potrubí DN 150" 80 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 13.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370647752
| VV |  | 13,632 |  | 13.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.021 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133164160
| VV |  | "Kluzné uložení potrubí" 300 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746656702
| VV |  | "Kluzné uložení potrubí" 300 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.021 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329947559
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2112420255
95 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1290437346
96 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1345471983
97 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | l | 6033.702 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1169493666
| VV |  | "Potrubí 60/140" 5*12*2,3328 |  | 139.968 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 76/160" 43*12*3,8046 |  | 1963.1736 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 88/180" 8*12*5,2553 |  | 504.5088 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 114/225" 6*12*7,854 |  | 565.488 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí 139/250" 17*12*12,076 |  | 2463.504 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 60/140" 4*(0,75+1,25)*2,3328 |  | 18.6624 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 76/160" 18*(0,75+1,25)*3,8046 |  | 136.9656 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 88/180" 2*(0,75+1,25)*5,2553 |  | 21.0212 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 114/225" 2*(1,0+1,5)*7,854 |  | 39.27 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Oblouk 139/250" 6*(1,0+1,5)*12,076 |  | 181.14 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-20-3 - D1.5 Elektr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {90E1E942-3B4D-4C66-80C5-CFC39F6AFD79}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 01 - Montáž - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-20 - SO 02.2 Teplovody větve 2. etapa
Úroveň 3:
16-633-20-3 - D1.5 Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | HDPA chránička 40 | m | 725 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -291170619
2 | K | 000002 | příslušenství k HDPE | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090914637
3 | K | 000003 | výstražná folie oranžová | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136926311
| D | 01 | Montáž - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | mtz - položení HDPE chráničky do výkopu | m | 725 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555296103
5 | K | 001002 | mtz - výstražná foli oranžová | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285429179

## 16-633-21-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0DDA13E4-05BA-41DB-B43C-475C4B1C730F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19919 |  | 1.3351 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19919 |  | 1.3351 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.10434 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009050 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135276371
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009051 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251371054
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059082655
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162531045
| VV |  | "Porubí DN 32" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | M | 713009002 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 13 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1295755089
| VV |  | "Potrubí SV"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | M | 713009003 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 20 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944066544
| VV |  | "Potrubí TV"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 713009002 | Montáž izolace z PE | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958467455
| VV |  | "Potrubí SV" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621876251
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644197756
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928035027
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 150" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.09334 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522819297
| VV |  | "SV a TV" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.174 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253897399
| VV |  | 0,174 |  | 0.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00203 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 793975395
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814957499
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05632 |  | 0.12467 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722009070 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095165448
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 722130804 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00959 | 0.12467 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929217245
| VV |  | "Potrubí TV a SV" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.05192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1461172318
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - SV" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - TV" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830940539
| VV |  | 8+7+7 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70145233
| VV |  | 8+7+7 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860635450
| VV |  | 0,125 |  | 0.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.056 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200759501
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739214176
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679783207
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8275603
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00515 |  | 0.15658 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 1+1+2+1 - přípojný výkon 265 kW + ohřev TV 30 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464038349
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650689942
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594680352
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066355177
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 265 kW + ohřev TV 30 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311444151
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937919958
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619460677
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559736668
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00021 | 0.021 | 0.063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415894467
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kalové čerpadlo" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.157 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729854622
| VV |  | 0,157 |  | 0.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67274550
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12704 |  | 0.63025 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327620896
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.03357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917125184
| VV |  | "Potrubí UT" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.00623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280650922
| VV |  | "UT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00096 | 0.00254 | 0.06096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692198349
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - odvodnění DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0013 | 0.00473 | 0.12298 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860535571
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 40" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00048 | 0.00841 | 0.06728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717510330
| VV |  | "Odvtrání kondenzátní nádrže DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0016 | 0.01384 | 0.22144 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120224308
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV DN 125" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.00072 | 0.02359 | 0.14154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649363653
| VV |  | "Potrubí páry DN 150" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.0715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531554809
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928910715
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733124122 | Redukce DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106938962
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780906090
| VV |  | "potrubí DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440155625
| VV |  | "potrubí DN 50"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550606153
| VV |  | "Potrubí DN 65"11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309106944
| VV |  | "Potrubí DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00341 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895934637
| VV |  | "Potrubí DN 40" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00612 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585599824
| VV |  | "Potrubí DN 80" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí SV a TV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733191836 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0054 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056827238
| VV |  | "Potrubí DN 125" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.674 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095683771
| VV |  | 0,674 |  | 0.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.127 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238482059
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00577 |  | 0.31922 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971099385
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794428777
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1318319860
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973087429
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300670609
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813989802
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62643715
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dopojení TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662932476
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547710928
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166673961
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969346697
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dopojení TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734009012 | Přechod vnitřní závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721930374
| VV |  | "Dopojení TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00014 | 0.014 | 0.098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151424339
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.039 | 0.117 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138929168
| VV |  | "UV DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UV DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.083 | 0.083 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946378662
| VV |  | "UV 150" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437608024
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155088478
| VV |  | "AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548798152
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254869841
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514318203
| VV |  | "Přechod"2+4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 0.0004 | 0.0004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815037400
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928608543
| VV |  | "Manometr" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563584879
| VV |  | "Návarek pod VK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877161846
| VV |  | 0,319 |  | 0.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293415181
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0017414 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 24.877 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0017414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506986806
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"9/2,6*195/125 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"11/3,9*195/125 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"22/2,6*195/125 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 24.877 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933255719
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"9/2,6*195/125 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"11/3,9*195/125 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"22/2,6*195/125 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784684808
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00114 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713340587
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071959042
| VV |  | "Potrubí UT DN 32" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
86 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498771379
| VV |  | "Potrubí DN 65" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -508826754
88 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -139023254
89 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1233551953

## 16-633-21-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8C15F2CE-7EB5-40DD-8357-BEF18EB7642F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní rozvaděč rozvaděč R2 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 07 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120415250
2 | K | 000002 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129155509
3 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723184256
4 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14509508
| D | 01 | Původní rozvaděč rozvaděč R2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 001001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87258385
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 2x18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvaděče D1.4.1-32. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995423850
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381347627
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 004001 | Součástí dokumentace SO 30 Centrální dispečink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498119983
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -604873183
10 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 551445238
11 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327922175
12 | K | 005004 | Snímač dif.tlaku 0-100kPa/4-20mA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853532002
13 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6574163
14 | K | 0050051 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174202095
15 | K | 005006 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150228725
16 | K | 005007 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192028367
17 | K | 005008 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560467490
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101883091
19 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156652420
20 | K | 0060021 | mtz - snímače diferenčního tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753691997
21 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141237524
22 | K | 006004 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698553422
23 | K | 006006 | Mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320696811
24 | K | 006005 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691737813
25 | K | 007001 | Mtz - Zapojení čerpadla | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896041717
26 | K | 007002 | Mtz - Zapojení servopohony, solenoid | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335876229
27 | K | 007003 | Mtz - Zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223240693
28 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990695119
| D | 07 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 007005 | Zářivkové svítidlo 2x58W, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083546218
30 | K | 007006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564051061
31 | K | 007007 | Zásuvková skříň (Proudový chránič, jističe, 1x400V,2x230V), vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271528776
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538597644
33 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786457202
34 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769831125
35 | K | 0090041 | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467861277
36 | K | 009003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370074566
37 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401505371
38 | K | 0090051 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1639079814
39 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479819870
40 | K | 009008 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085002828
41 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712263874
42 | K | 0090111 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472483041
43 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1666912446
44 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342911189
45 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008236391
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619753392
47 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568263096
48 | K | 0100011 | mtz - Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416797711
49 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -901911471
50 | K | 010003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481968152
51 | K | 010005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804768287
52 | K | 0100051 | mtz - Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771166765
53 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016896431
54 | K | 010009 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156685830
55 | K | 0100010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494774734
56 | K | 010011 | Kabelový žlab 50x50 (včetně příslušenství) | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3771021
57 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326476112
58 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656717073
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263986681
60 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554497895
61 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2112395734
62 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387986097
63 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057724913

## 16-633-21-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {AAB3E48F-F4EC-403E-B0B7-266EEE462F4D}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 4:
16-633-21-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7826 |  | 2.0614 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4483 |  | 2.0264 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3512 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.019 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01954 | 0.00037126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244154855
2 | M | 133834150 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.019 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602123194
3 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.031153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171927250
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dobetonování překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,1*0,1*1 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.33901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528369701
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 126 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 126 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 126" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 310237261 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.24042 | 0.96168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948820998
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 126" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 126 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0864 |  | 0.89899 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 14.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.017 | 0.23868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931640428
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 126" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,04 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.05264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108291602
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271644736
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 43.167 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.017 | 0.73384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951631127
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 126" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,92*2 |  | 29.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*2,92*2 |  | 16.5272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2,02 |  | -2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*0,8 |  | -0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*0,8*2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,15 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 37.458 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.89899 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993505466
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jímka a stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,63 |  | 12.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63*2,33*2 |  | 12.2558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,33 |  | 11.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,91*0,23*2 |  | 0.4186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,82*0,23*2 |  | 0.3772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,26*2 |  | 0.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,26*2 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010773 |  | 1.1274 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 14.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0018252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482898082
12 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 47.526 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.001901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1788205830
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 126" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*1,2*2 |  | 6.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,26 |  | 3.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jímka a stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,63 |  | 12.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63*2,33*2 |  | 12.2558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,33 |  | 11.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,91*0,23*2 |  | 0.4186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,82*0,23*2 |  | 0.3772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,26*2 |  | 0.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,26*2 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774819465
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 126 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 126 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.138 | 0.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135897480
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 126 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.1998 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825746567
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.0028704 | 0.126 | 0.12096 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92654797
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 126" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 0.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.004176 | 0.384 | 0.36864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073449600
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 126" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438686499
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.122 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120037506
20 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.122 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164200903
21 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.122 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956840455
22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 57.708 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1529382307
23 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.122 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88232158
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 4.896 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133826562
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33427 |  | 0.035 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.311 |  | 0.035 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035964648
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 767100102 | Ocelové zábradlí, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832890658
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 767100103 | Nový ocelový žebřík, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928435652
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.035 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104131068
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž žebřík vč. podlážky z žebrovaného plechu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.311 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145819764
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 13.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798279760
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*2 |  | 5.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2 |  | -2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634195783
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.023266 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 59.657 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.023266 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814781247
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,04 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*5 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,8 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,92*2 |  | 29.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*2,92*2 |  | 16.5272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2,02 |  | -2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*0,8 |  | -0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*0,8*2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,15 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-21-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {106FBC7E-94BB-4D0A-B189-A772B4D3A6D4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 3:
16-633-21-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 61 a 62
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 3:
16-633-21-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 61 a 62
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 3:
16-633-21-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 61 a 62
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0149 |  | 8.7165 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.3899 |  | 2.2454 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.5276 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.20418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569576646
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 121" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 122" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 123" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 1.5498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736147739
| VV |  | "DPS D1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 123" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 116 a 122" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 105 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 107 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 115 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 118 a 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 121 a 122" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 121 a 123" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.07367 | 0.07367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 897396764
| VV |  | "DPS D1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.12021 | 0.72126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101980834
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 125" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 125" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 310237271 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.32623 | 0.97869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801227149
| VV |  | "DPS D1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a budovou č. 62" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a budovou 61" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.83049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 152 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.57152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363073748
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.1428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -411064834
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.11617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800521236
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.031873 |  | 2.2454 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 10.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.000208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571493720
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*3 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 791.63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.031665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279063856
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01 a D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,54 |  | 139.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 209,64 |  | 209.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03 a D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54 |  | 4.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,85 |  | 9.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,89 |  | 39.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,73 |  | 13.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,27 |  | 46.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,87 |  | 56.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,33 |  | 19.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,63 |  | 11.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35 |  | 7.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,67 |  | 41.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,02 |  | 28.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,89 |  | 8.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,21 |  | 7.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,70 |  | 21.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,72 |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95 |  | 2.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,26 |  | 3.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,28 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 120" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 121" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,84 |  | 9.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 122" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,68 |  | 6.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 123" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 125" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75 |  | 5.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.1144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264795275
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764737036
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 121 a 122" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 121 a 123" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.702 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781526574
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 123" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 115 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 116 a 122" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 118 a 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.138 | 0.828 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131197783
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 125" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 125" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 110 a 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 971033471 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.344 | 0.344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703026700
| VV |  | "DPS D1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a budovou 61" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.082 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984760905
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 121" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 122" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 123" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 124" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044022857
18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417041710
19 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1043491823
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 62.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628863023
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819859171
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 8.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076329341
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.625 |  | 6.4711 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.87314 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 137 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214813972
| VV |  | "Budova 61:" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:" 120 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 713009003 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189142735
| VV |  | "Budova 61:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:" 7+20 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 713009004 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390833765
| VV |  | "Budova 61:"24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:"8+10 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29105166
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032020101
| VV |  | "Budova 61:"36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:"4+68 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11084356
| VV |  | "Budova 61:"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | M | 713009307 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1852137235
| VV |  | "Budova 61:"28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí VZT" 66+3 |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 441 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992367995
| VV |  | "Budova 61: potrubí DN 15" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: potrubí DN 20"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: potrubí DN 25"24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: potrubí DN 40"36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: potrubí DN 50"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: potrubí DN 65"28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 15" 120 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 20" 7+20 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 25" 8+10 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 40" 4+68 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 65" 66+3 |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.11924 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185369891
| VV |  | "Budova č 62: potrubí DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: potrubí DN 40" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.7539 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356960384
| VV |  | "Budova č 61: potrubí DN 65" 59 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 61: potrubí DN 100" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: potrubí DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: potrubí DN 100" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.755 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291987500
| VV |  | 1,755 |  | 1.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1881 |  | 1.7442 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 435 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.6525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406781850
| VV |  | "Budova 61: Potrubí OT" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí OT - neizolované" 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí VZT - neizolované" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: potrubí DN 15" 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: potrubí DN 15 - neizolované" 209 |  | 209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.08786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888094399
| VV |  | "Budova 61: Potrubí OT" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí OT" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí OT - neizolované" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.09724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907291365
| VV |  | "Budova 61: Potrubí OT" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: potrubí DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.47064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311394786
| VV |  | "Budova 61: Potrubí OT" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí VZT" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí OT" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.07056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102370123
| VV |  | "Budova 61: Potrubí VZT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.00318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671392094
| VV |  | "Budova 62: potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.01407 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -780360171
| VV |  | "Budova 62: potrubí DN 20" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.02376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036511969
| VV |  | "Budova 62: potrubí DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003679487
| VV |  | "Budova 62: potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00436 | 0.01744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497500790
| VV |  | "Budova 62: Potrubí OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057865836
| VV |  | "Budova č 61 - OT" 2*10 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62 - OT" 2*30 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787874647
| VV |  | "Budova 62: OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346624738
| VV |  | "Budova 61: VZT1" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 166 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00664 | 0.00254 | 0.42164 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700469828
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí kondenzátu DN 20" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí kondenzátu DN 25" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí kondenzátu DN 15" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí kondenzátu DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí kondenzátu DN 25" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí páry DN 15" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí páry DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí páry DN 25" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00255 | 0.00473 | 0.24123 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476124480
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí páry DN 32" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí páry DN 32" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí páry DN 40" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí páry DN 50" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00354 | 0.00841 | 0.49619 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067422804
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí páry DN 65" 59 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.004 | 0.01384 | 0.5536 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150971839
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí páry DN 100" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí páry DN 100" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.5405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009686460
| VV |  | "Budova 61: Potrubí VZT" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí VZT" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.0195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179747070
| VV |  | "Budova 62: Potrubí VZT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077351172
| VV |  | "Budova 62: OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733124917 | Redukce DN 40/32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00149 | 0.0149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697614731
| VV |  | "Budova 61: VZT" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: OT" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00386 | 0.01544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222160550
| VV |  | "Budova 61: OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 649 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268552385
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 15" 108 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 20" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 25" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 40" 43 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 15" 329 |  | 329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 20" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 32" 4+68 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546764434
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 50" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485432043
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 65" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí VZT" 66+3 |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.03968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112491674
| VV |  | "Budova 61: OT DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT DN 15" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959628122
| VV |  | "Budova 62: OT DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.03056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843828362
| VV |  | "Budova 61: OT DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: VZT DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733191118 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 65 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00208 | 0.02912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625495023
| VV |  | "Budova 61: VZT DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: VZT DN 65" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00896 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022265629
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí DN 20" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí DN 32" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí DN 15" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí DN 20" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí DN 25" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00899 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014368415
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí DN 65" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.0136 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76874226
| VV |  | "Budova č 61: Potrubí DN 100" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: Potrubí DN 100" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878815875
| VV |  | "Budova č 61: Kondenzát v podlaze" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883130433
| VV |  | "Budova č 61: Kondenzát v podlaze" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.02376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039197977
| VV |  | "Budova 61: OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358483811
| VV |  | "Budova 62: OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 733191927 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00092 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819433517
| VV |  | "Budova 61: VZT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.744 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831242719
| VV |  | 1,744 |  | 1.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307431377
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02397 |  | 0.22255 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445008006
| VV |  | "Budova 62: OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371126986
| VV |  | "Budova 61: OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740143382
| VV |  | "Budova 61: OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: VZT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 734039002 | Kulový kohout DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371027553
| VV |  | "Budova OT:" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | M | 734039092 | Kulový kohout DN 40 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090803166
| VV |  | "Budova 61: VZT1" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova OT:" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | M | 734039054 | Filtr DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644002131
| VV |  | "Budova 61: VZT1" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 734039076 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN 32 koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty + pohon on/off, 230 V (dodávka MaR) | [7 empty] | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473535081
| VV |  | "Budova 61: VZT1" 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | M | 734039086 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014950209
| VV |  | "Budova 62: OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821448865
| VV |  | "Budova 61: OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776932312
| VV |  | "Budova 61: OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216386150
| VV |  | "Budova 61: OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 734009075 | Teploměr | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -780725039
| VV |  | "Budova 61: VZT1" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00018 | 0.014 | 0.126 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983971172
| VV |  | "Budova č 61: Uzavírací ventil DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 61: Uzavírací ventil DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.017 | 0.051 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4747687
| VV |  | "Budova č 61: Odvaděč kondenzátu DN 20" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00405 | 0.00045 | 0.02025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213866529
| VV |  | "Budova 62: trubkové registy a litinová tělesa" 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00039 | 0.0011 | 0.0033 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617686867
| VV |  | "Budova 62: trubkové registy a litinová tělesa" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.0017 | 0.0022 | 0.022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413308151
| VV |  | "Budova č 61: konvektory" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996396405
| VV |  | "Budova 61: VK" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: VK" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: AOV" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638279749
| VV |  | "Budova 61: KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61 TRV" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61 RŠ" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: KK pod AOV" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62 TRV" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62 RŠ" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514383210
| VV |  | "Budova 61:VV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677239533
| VV |  | "Budova 61: KK" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: F" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399811734
| VV |  | "Budova 61: OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: OT" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676197438
| VV |  | "Budova 61: pod VK" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Návarek pod teploměr" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.223 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -597995522
| VV |  | 0,223 |  | 0.223 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216161450
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.20621 |  | 3.6312 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019567049
| VV |  | "Budova 61:" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 735009000 | Demontáž větrací vytápěcí jednotky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212486393
| VV |  | "Budova č 61: Pozice č. 1" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | M | 735009000 | Teplovodní větrací vytápěcí jednotka topný výkon 34,9 kW (75/55/17°C), mn. vzduchu 1800 m3/hod, 400 V, 50 Hz, 2,28 A, 13600 W, vč. kapsového filtru, směš. rohové komory, pružného nástavce, protidešťové žaluzie | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140850810
| VV |  | "Budova č. 61: VZT1" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
101 | K | 735019000 | Montáž větrací vytápěcí jednotky vč. příslušenství | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701065065
| VV |  | "Budova č 61: VZT1" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
102 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 19.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47457824
| VV |  | "Budova 62: 22-900/160 - 2 kusy" 2*22*0,44 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | M | 735009004 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 500 mm | m2 | 105.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856965181
| VV |  | "Budova 61: 30-500/160 - 10 kusů" 10*30*0,255 |  | 76.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 11-500/160 - 1 kus" 11*0,255 |  | 2.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 12-500/160 - 2 kusy" 2*12*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 14-500/160 - 1 kus" 14*0,255 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,255 |  | 11.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 18-500/160 - 1 kus" 18*0,255 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | M | 735009084 | Litinové článkové těleso hloubka 220 mm, výška 500 mm | m2 | 16.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803165213
| VV |  | "Budova 62: 16-500/220 - 3 kusy" 3*16*0,345 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | M | 735009784 | Litinové článkové těleso hloubka 110 mm, výška 500 mm | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900506916
| VV |  | "Budova 62: 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 46.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 1.1167 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064250206
| VV |  | "Budova č 62: 4-500/160 - 6 kusů" 6*4*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 6-500/160 - 1 kus" 6*0,255 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 7-500/160 - 2 kusy" 2*7*0,255 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 8-500/160 - 2 kusy" 2*8*0,255 |  | 4.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 9-500/160 - 1 kus" 9*0,255 |  | 2.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 11-500/160 - 2 kusy" 2*11*0,255 |  | 5.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 13-500/160 - 2 kusy" 2*13*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 15-500/160 - 1 kus" 15*0,255 |  | 3.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 18-500/160 - 1 kus" 18*0,255 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 24-500/160 - 1 kus" 24*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 142.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49347063
| VV |  | "Budova 61: 30-500/160 - 10 kusů" 10*30*0,255 |  | 76.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 11-500/160 - 1 kus" 11*0,255 |  | 2.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 12-500/160 - 2 kusy" 2*12*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 14-500/160 - 1 kus" 14*0,255 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,255 |  | 11.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 18-500/160 - 1 kus" 18*0,255 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 22-900/160 - 2 kusy" 2*22*0,44 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 16-500/220 - 3 kusy" 3*16*0,345 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 142.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.19846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166637175
| VV |  | "Budova 61: 30-500/160 - 10 kusů" 10*30*0,255 |  | 76.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 11-500/160 - 1 kus" 11*0,255 |  | 2.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 12-500/160 - 2 kusy" 2*12*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 14-500/160 - 1 kus" 14*0,255 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,255 |  | 11.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 18-500/160 - 1 kus" 18*0,255 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 22-900/160 - 2 kusy" 2*22*0,44 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 16-500/220 - 3 kusy" 3*16*0,345 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | M | 735001000 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 11/500/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290685762
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
110 | M | 735001001 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 11/500/900 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152114390
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
111 | M | 735010002 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963806797
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
112 | M | 735000002 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705928114
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
113 | M | 735001002 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188843763
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
114 | M | 735001003 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/900 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958114822
| VV |  | "Budova 62" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
115 | M | 735001004 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950180908
| VV |  | "Budova 62" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
116 | M | 735001005 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/900 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719295620
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
117 | M | 735001006 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778470669
| VV |  | "Budova 62" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
118 | M | 735001007 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644793875
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
119 | M | 735001008 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/900/1100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535230866
| VV |  | "Budova 62" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
120 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294113018
| VV |  | "Budova č 62" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
121 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575771197
| VV |  | "Budova č 62" 7+2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
122 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339145540
| VV |  | "Budova č 62" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
123 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482161292
| VV |  | "Budova č 62: 11/500/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 11/500/900" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
124 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988990046
| VV |  | "Budova č 62: 21/500/500" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 21/500/600" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 21/500/800" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 22/500/900" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
125 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692995536
| VV |  | "Budova č 62: 22/500/1400" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
126 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465713932
| VV |  | "Budova č 62: 33/500/900" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 33/500/1000" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 33/500/1100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 33/900/1100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
127 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466332594
| VV |  | "Budova 61:" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62:" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
128 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 142.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685408324
| VV |  | "Budova 61: 30-500/160 - 10 kusů" 10*30*0,255 |  | 76.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 11-500/160 - 1 kus" 11*0,255 |  | 2.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 12-500/160 - 2 kusy" 2*12*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 14-500/160 - 1 kus" 14*0,255 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,255 |  | 11.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 18-500/160 - 1 kus" 18*0,255 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 22-900/160 - 2 kusy" 2*22*0,44 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 16-500/220 - 3 kusy" 3*16*0,345 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
129 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0008 | 0.05108 | 0.20432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567052853
| VV |  | "Budova č 62: 76/3/156 (2x1000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 76/3/156 (2x2000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
130 | K | 735211824 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m čtyřpramenný | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00031 | 0.00155 | 0.25684 | 1.2842 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196122750
| VV |  | "Budova č 61: 76/3/156 (4x3500)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 61: 76/3/156 (4x4500)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
131 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0054 | 0.0114 | 1.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337554643
| VV |  | "Budova č 61: 76/3/156 (4x3500) - 3 kusy" 3*4*3,5 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 61: 76/3/156 (4x4500) - 2 kusy" 2*4*4,5 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 76/3/156 (2x1000) - 2 kusy" 2*2*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova č 62: 76/3/156 (2x2000) - 2 kusy" 2*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
132 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.631 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1550967281
| VV |  | 3,631 |  | 3.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
133 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.206 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770850747
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.042523 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 607.467 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.042523 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561523284
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 15"108/1,6*195/125 |  | 105.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61 Potrubí DN 20"16/1,8*195/125 |  | 13.8667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 25"24/2,2*195/125 |  | 17.0182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 40"36/2,8*195/125 |  | 20.0571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 50"12/3,4*195/125 |  | 5.5059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 65"28/3,9*195/125 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 15"329/1,6*195/125 |  | 320.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62 Potrubí DN 20"37/1,8*195/125 |  | 32.0667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 40"72/2,8*195/125 |  | 40.1143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 65"69/3,9*195/125 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
135 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 607.467 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150840369
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 15"108/1,6*195/125 |  | 105.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61 Potrubí DN 20"16/1,8*195/125 |  | 13.8667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 25"24/2,2*195/125 |  | 17.0182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 40"36/2,8*195/125 |  | 20.0571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 50"12/3,4*195/125 |  | 5.5059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 65"28/3,9*195/125 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 15"329/1,6*195/125 |  | 320.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62 Potrubí DN 20"37/1,8*195/125 |  | 32.0667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 32"2/2,6*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 40"72/2,8*195/125 |  | 40.1143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 65"69/3,9*195/125 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
136 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.043 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536977267
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1538 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 142.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.10994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397822035
| VV |  | "Budova 61: 30-500/160 - 10 kusů" 10*30*0,255 |  | 76.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 11-500/160 - 1 kus" 11*0,255 |  | 2.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 12-500/160 - 2 kusy" 2*12*0,255 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 14-500/160 - 1 kus" 14*0,255 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 15-500/160 - 3 kusy" 3*15*0,255 |  | 11.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 18-500/160 - 1 kus" 18*0,255 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 22-900/160 - 2 kusy" 2*22*0,44 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 16-500/220 - 3 kusy" 3*16*0,345 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
138 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 310 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.0279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967146259
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 15" 91 |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 15" 209 |  | 209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 20" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
139 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 344 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.01032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249500445
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 15" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 20" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 25" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 40" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 50" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 15" 120 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 20" 7+20 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 25" 8+10 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 40"72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
140 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413847058
| VV |  | "Budova 61: Potrubí DN 65" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Budova 62: Potrubí DN 65" 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010411 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 26.695 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.010411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043073930
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*32 |  | 1.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*50 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*10 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*20 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*36 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,65*7 |  | 5.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1755619463
143 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1226601449
144 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 827253017

## 16-633-21-3 - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {13627FEC-4A84-4968-964A-72B5A0EC3BE4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 3:
16-633-21-3 - Měření a regulace budovy 61 a 62
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 3:
16-633-21-3 - Měření a regulace budovy 61 a 62
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR2 | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč MR2 | [5 empty] | 0
| 02 - Stávající rozvaděč | [5 empty] | 0
| 02a - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 03 - Technologie | [5 empty] | 0
| 05 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 04 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 07 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-21 - SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)
Úroveň 3:
16-633-21-3 - Měření a regulace budovy 61 a 62
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969919144
2 | K | 000002 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646514735
| D | 01 | Rozvaděč MR2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 001001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 3x18moduly (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. z | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -434424241
| D | 02 | Stávající rozvaděč |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 002001 | Úprava rozvaděče pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028167342
| D | 02a | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002002 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610983275
| D | 03 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Prostorový snímač teploty Ni1000/6180ppm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445355074
7 | K | 003002 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s automatickým omezovačem průtoku s možností měření průtoku, tlaku a teploty media (mtz TECH.) DN32 + POHON on/off 230V | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588392668
| D | 05 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | mtz - prostorový snímač teploty | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754068857
9 | K | 005002 | mtz - dopojení vzduchtechnické jednotyk | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398389645
10 | K | 005003 | mtz - pohon on/off | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39865080
| D | 04 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 004001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809801376
12 | K | 004002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210090823
13 | K | 004003 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235329137
14 | K | 004004 | Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946181526
15 | K | 004005 | UTP kabel CAT6 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651382659
16 | K | 004006 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554292540
17 | K | 004008 | Sada pro montáž na potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139982078
18 | K | 004007 | Kabelový žlab 50x50 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640573974
19 | K | 004016 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135319730
20 | K | 004017 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952045085
| D | 06 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 006001 | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103599619
22 | K | 006002 | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85429360
23 | K | 006003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300685506
24 | K | 006004 | mtz - Kabel JYTY 2x1 mm2 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847858333
25 | K | 006005 | mtz - UTP kabel CAT6 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51416954
26 | K | 006006 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152040842
27 | K | 006007 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971098230
28 | K | 006010 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666418267
29 | K | 006011 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 819508757
| D | 07 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 007001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201818285
31 | K | 007002 | Demontáže | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033845590
32 | K | 007003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586242059
33 | K | 007004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054855616
34 | K | 007005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497096655

## 16-633-22-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {B3129AD0-61CF-4292-98D3-6BD719C88136}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26523 |  | 3.0755 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26523 |  | 3.0755 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.19478 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009050 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559408144
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009051 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575140352
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364305613
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171165928
| VV |  | "Porubí DN 32" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | M | 713009002 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 13 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843841314
| VV |  | "Potrubí SV"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | M | 713009082 | Izolace PE pro potrubí PPr d 50 tl. 13 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851468151
| VV |  | "Potrubí SV"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | M | 713009003 | Izolace PE pro potrubí PPr d 40 tl. 20 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885531328
| VV |  | "Potrubí TV"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | M | 713009303 | Izolace PE pro potrubí PPr d 32 tl. 20 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500514393
| VV |  | "Potrubí C"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | M | 713009093 | Izolace PE pro potrubí PPr d 50 tl. 20 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516771068
| VV |  | "Potrubí TV"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713009002 | Montáž izolace z PE | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665656289
| VV |  | "Potrubí SV" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí TV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí C" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341087520
| VV |  | "Ohřívač 2000 l" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ohřívač 1600 l" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198933771
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 44.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796114508
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.15078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178838869
| VV |  | "SV a TV a C" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.263 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393484384
| VV |  | 0,263 |  | 0.263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03833 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673225942
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960730350
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445461324
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06549 |  | 0.22375 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 722009080 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278795602
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 722009090 | Napojení na stávající potrubí potrubím PPr d 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273267359
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 722130804 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00959 | 0.20139 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146154395
| VV |  | "Potrubí TV a SV a C" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00111 | 0.00555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654200813
| VV |  | "C"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.03304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531560245
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - SV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí - TV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00365 | 0.0219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800924882
| VV |  | "SV"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TV"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722220866 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.01118 | 0.02236 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457467176
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917674254
| VV |  | 5+14+6 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644376147
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513108427
| VV |  | 0,224 |  | 0.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13598437
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773712246
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788126903
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117446061
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01983 |  | 1.6812 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 1+1+1 - přípojný výkon 176 kW + ohřev TV 30 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808159437
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628388546
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854304164
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.14037 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953612496
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 176 kW + ohřev TV 30 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092789818
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 732211821 | Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 2500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.0079 | 1.0079 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137339072
| VV |  | "Ohřívač TUV 2000l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1904581273
| VV |  | "Ohřívač TUV 1600l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 732213814 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272867209
| VV |  | "Ohřívač TUV 1600l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 732213815 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 2500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00874 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389333508
| VV |  | "Ohřívač TUV 2000l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 732214815 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486343494
| VV |  | "Ohřívač TUV 1600l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 732214821 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 2500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158665817
| VV |  | "Ohřívač TUV 2000l" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888205561
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -74742244
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021732579
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x0,8x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827667363
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.681 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -858661265
| VV |  | 1,681 |  | 1.681 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464936243
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13159 |  | 0.58405 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700203396
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.07833 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525388373
| VV |  | "Potrubí UT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí EN - neizolované" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.03115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056745135
| VV |  | "Potrubí přívod vrat" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00144 | 0.00254 | 0.09144 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956379415
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0004 | 0.00473 | 0.03784 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723661629
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00156 | 0.00841 | 0.21866 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094088719
| VV |  | "Potrubí páry DN 65" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0016 | 0.01384 | 0.22144 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649496764
| VV |  | "Potrubí páry DN 100" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836089739
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759675723
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745077562
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající rozvody"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002238868
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607242785
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089810625
| VV |  | "potrubí DN 50"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003975051
| VV |  | "Potrubí DN 65"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813169144
| VV |  | "Potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00279 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803686809
| VV |  | "Potrubí DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.0102 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178509669
| VV |  | "Potrubí od PV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí SV a TV" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 100" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.584 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532629758
| VV |  | 0,584 |  | 0.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.132 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144106143
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00628 |  | 0.39173 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2124664793
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154734806
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945498615
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077356462
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639456278
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815923784
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ohřev TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992662451
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374878635
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680957870
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579838290
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964133730
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dopojení TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | M | 734009012 | Přechod vnitřní závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542637240
| VV |  | "Dopojení TV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0002 | 0.014 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909240994
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětný ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0001 | 0.039 | 0.195 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278382491
| VV |  | "UV DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UV DN 100" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV DN 65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0.017 | 0.051 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509867706
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21255940
| VV |  | "AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873532644
| VV |  | "KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627041045
| VV |  | "Šroubení" 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857286405
| VV |  | "Přechod"2+4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656311717
| VV |  | "Manometr" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2005635974
| VV |  | "Návarek pod VK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31657489
| VV |  | 0,329 |  | 0.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989783848
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0021764 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 31.092 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.0021764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197450328
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"21/2,6*195/125 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"5/3,4*195/125 |  | 2.2941 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"2/3,9*195/125 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 32"5/2,2*195/125 |  | 3.5455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"13/2,6*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 50"6/2,8*195/125 |  | 3.3429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 31.092 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951784312
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"21/2,6*195/125 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"5/3,4*195/125 |  | 2.2941 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"2/3,9*195/125 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 32"5/2,2*195/125 |  | 3.5455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"13/2,6*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 50"6/2,8*195/125 |  | 3.3429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951331257
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00153 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226804852
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686974948
| VV |  | "Potrubí UT DN 32" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
97 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112756646
| VV |  | "Potrubí DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1177670081
99 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1211131809
100 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 148189634

## 16-633-22-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {B58A327B-B89D-40F3-A107-653E299A2FCC}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní rozvaděč RO1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1864083848
2 | K | 0000021 | rozšiřující modul V/V : 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V) + 8x digital OUT | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -626378622
3 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739661681
4 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1516793937
| D | 01 | Původní rozvaděč RO1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 001001 | Úprava/výměna pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417157433
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 2x18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvad | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712305923
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771167385
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 004001 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955956210
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122060059
10 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51595235
11 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275903743
12 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985443371
13 | K | 005006 | Přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348433464
14 | K | 005007 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547467579
15 | K | 005009 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735970539
16 | K | 005010 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11671396
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8098576
18 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083177900
19 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256242177
20 | K | 006006 | mtz - přehřátí teploty jímkové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137220004
21 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029180417
22 | K | 006007 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871922164
23 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124334033
24 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802861984
25 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339359273
26 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999652241
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485551519
28 | K | 008006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048332642
29 | K | 008010 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925738567
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851246068
31 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61295542
32 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71541606
33 | K | 009004 | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172295105
34 | K | 0090041 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26269100
35 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116707707
36 | K | 0090051 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309231691
37 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250303333
38 | K | 0090061 | Kabel JY(st)Y 3x2x0,8 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477350205
39 | K | 009007 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510357203
40 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006619989
41 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085262269
42 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157923641
43 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804905481
44 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327446452
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847836748
46 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623296166
47 | K | 0100011 | mtz - Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631536904
48 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1508514463
49 | K | 010003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540238531
50 | K | 010004 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593480788
51 | K | 010005 | mtz - Kabel SYKFY 4x2x0,8 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119084793
52 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624840947
53 | K | 0100071 | mtz - Kabel JY(st)Y 3x2x0,8 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982761909
54 | K | 010008 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859689021
55 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973485239
56 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011757505
57 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368055698
58 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060529552
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905866906
60 | K | 013002 | Demontáže | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536797078
61 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843742012
62 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045740262
63 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554687609

## 16-633-22-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {177AAD8A-490A-445E-B260-7B7A21769DAC}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-22 - SO 17 OPS 15 (budova 33)
Úroveň 4:
16-633-22-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.0089 |  | 0.571 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.546 |  | 0.543 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.30879 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.176 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.30879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365738781
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*0,5*0,54 |  | 0.1755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2315 |  | 0.25224 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 48.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 1.3825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645670672
| VV |  | "DPS D1.4.-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,36 |  | 32.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,34*10 |  | 16.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698719125
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 62.182 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 1.766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 973694015
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,79*2 |  | 26.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,78*2,79*2 |  | 37.8324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*2,79*2 |  | 1.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,45*4 |  | -1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*2,05 |  | -2.7675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 10.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.25224 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861049283
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,1 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,55*2 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,55*2 |  | 3.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4*2 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,4*2 |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0057356 |  | 0.29076 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 32.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0042068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247129929
7 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 38.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0015288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255750609
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,36 |  | 32.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,55*2 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,55*2 |  | 3.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4*2 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,4*2 |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.768 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.067 | 0.18546 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1729298657
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2,05 |  | 2.7675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.1053 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796980601
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,45*4 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951521804
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1.142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238910018
12 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131658736
13 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487674275
14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 15.988 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919527258
15 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.142 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838863699
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 7.092 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1747857697
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.46285 |  | 0.028 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00612 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.00612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217761
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508578633
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.037605 |  | 0.028 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.000405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813476398
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,45*4 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 611100101 | Nové plastové okno výklopné, 900 x 450 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0093 | 0.0372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789713070
21 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281029432
22 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328521164
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.393 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711137041
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 767100100 | Nové dvoukřídlé plechové dveře, boční otevíravé, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153352926
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.393 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104632063
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 45.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610094805
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,78*2*2 |  | 27.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*2*2 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*2 |  | -2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,25*4 |  | -0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,4*4 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,3*0,25)/2)*8 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 38.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684305104
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,36 |  | 32.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,55*2 |  | 3.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,55*2 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,4*2 |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4*2 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028731155
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.026126 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 66.989 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.026126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768183614
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,36 |  | 32.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,34*10 |  | 16.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,79*2 |  | 7.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,78*0,79*2 |  | 10.7124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,79*2 |  | 0.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,45*4 |  | -1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,45*8 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-23-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F476983F-89F1-45D1-AED3-76D84AF501E1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11698 |  | 1.6058 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11698 |  | 1.6058 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.18992 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009051 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290067507
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028059217
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345480174
| VV |  | "Porubí DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0176 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92866164
| VV |  | "Výměník" 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910630795
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426861461
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.17232 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549064760
| VV |  | "UT" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384995070
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03804 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984750373
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038163958
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11321160
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0153 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.01416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046828280
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142738195
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867857027
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414881275
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757099810
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717037215
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01123 |  | 0.76458 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 202 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605351068
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612653746
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561426850
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529939402
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 202 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730080256
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.602 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789200517
| VV |  | "Výměník" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141924899
| VV |  | "Výměník" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557225617
| VV |  | "Výměník" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026652727
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937606187
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274841235
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140837525
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1634123286
| VV |  | "UT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.765 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1975749011
| VV |  | 0,765 |  | 0.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216693223
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04817 |  | 0.38335 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162851843
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449794755
| VV |  | "Potrubí EN - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.00623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723258607
| VV |  | "Potrubí přívod vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00104 | 0.00254 | 0.06604 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944054765
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0004 | 0.00473 | 0.03784 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048143250
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV DN 50" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00192 | 0.00841 | 0.26912 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746234254
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od UT" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324387115
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643562331
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733124122 | Redukce DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912319448
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632097363
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769581313
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992260093
| VV |  | "potrubí DN 50"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848844329
| VV |  | "Potrubí DN 65"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00126 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -890955654
| VV |  | "Potrubí DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441074387
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00816 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005788979
| VV |  | "Potrubí UT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.383 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887091043
| VV |  | 0,383 |  | 0.383 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.048 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278361296
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0033 |  | 0.26791 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139558435
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124064150
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 967121785
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301241903
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840737124
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409769191
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305212857
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146811909
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109688568
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283952175
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161214883
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0003 | 0.014 | 0.21 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932238227
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětný ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.039 | 0.039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966987567
| VV |  | "UV DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759346763
| VV |  | "Odvaděč kondenzátu DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189516006
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185882718
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481570016
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340383702
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00191 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771186792
| VV |  | "Manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009264811
| VV |  | "Návarek pod VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.268 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757514372
| VV |  | 0,268 |  | 0.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562902497
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00048776 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 6.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00048776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508868212
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"6/2,6*195/125 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 6.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044745119
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"6/2,6*195/125 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391851242
| VV |  | 0,07 |  | 0.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00045 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915822385
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233377911
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39195866
| VV |  | "Potrubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -815026282
80 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 512422166
81 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -303298964

## 16-633-23-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {04B6329C-1845-4ABE-9CB4-0457C28FA9BD}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní rozvaděč RO1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318660200
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624705631
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916931744
| D | 01 | Původní rozvaděč RO1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava/výměna pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785219574
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvad | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393084325
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311996701
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761492436
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369280799
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586931144
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714758129
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305668139
12 | K | 005007 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561079378
13 | K | 005009 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535585572
14 | K | 005010 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6331532
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080086127
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295307924
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265713920
18 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044703027
19 | K | 006007 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32086339
20 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1900477362
21 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368294010
22 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117399424
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423436718
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754640150
25 | K | 008006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328482467
26 | K | 008010 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197952628
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567259203
28 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818967498
29 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643134687
30 | K | 0090041 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841376703
31 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 131 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17458756
32 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726329749
33 | K | 009007 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712182646
34 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497231611
35 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798027553
36 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483596264
37 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87539935
38 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382470439
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278000379
40 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937639114
41 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517751832
42 | K | 010003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506506532
43 | K | 010004 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 131 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346070696
44 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105285823
45 | K | 010008 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019602631
46 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854610084
47 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500198083
48 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638637810
49 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694212648
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63075113
51 | K | 013002 | Demontáže | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1124182863
52 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238679202
53 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143264163
54 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485505296

## 16-633-23-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0434EB0D-9921-4C46-9409-2F59E5A05022}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-23 - SO 18 OPS 16 (budova 36)
Úroveň 4:
16-633-23-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.0131 |  | 5.9079 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.6237 |  | 5.9079 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.638 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 3.819 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649577584
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*0,9*1,23 |  | 3.8192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 7.638 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 7.638 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158789883
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52635 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.52635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022334321
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,5*0,5 |  | 0.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,52*0,15 |  | 0.1254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4483 |  | 0.4295 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 28.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.51501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845504235
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,84 |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,38*2 |  | 4.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 56.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.44272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370236204
6 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 46.965 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.86322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884984319
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2,5*2 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2,5*2 |  | 20.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,05 |  | -1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,6 |  | -1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 93.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.74205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902180783
8 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0415 | 0.166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010674522
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.040296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454318876
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,2*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,6*2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571573967
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*4 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 17.896 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.4295 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381616073
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,6 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,38*2 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,38*2 |  | 7.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.466 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 1.041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708206659
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3,45*0,15 |  | 0.46575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 632100101 | Vyspravení stávající betonové podlahy zabetonováním děr v rozsahu 20% plochy podlahy | m2 | 2.978 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.105 | 0.31269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810432131
| VV |  | 14,89*0,2 |  | 2.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy a stěn jímek cementovou stěrkou | m2 | 36.536 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.29229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978734209
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,84 |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,38*2 |  | 7.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,38*2 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010996 |  | 5.4783 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 73.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0095342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680773727
16 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 36.536 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0014614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514765336
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 013" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,84 |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,38*2 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,38*2 |  | 7.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491435054
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*0,1 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.031 | 0.04464 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615032519
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,6 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 968100101 | Vybourání stropu technologického kanálu | m3 | 0.518 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 1.2432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84354853
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*1*0,15 |  | 0.5175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.845 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.14022 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936226915
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,05 |  | 1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130901448
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*0,5*0,5)-(0,6*0,5*0,5) |  | 0.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 5.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.1887 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621687386
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 978012191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % | m2 | 28.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 1.401 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193278593
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,84 |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,38*2 |  | 4.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 48.165 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 2.2156 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005485877
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2,5*2 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2,5*2 |  | 20.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,05 |  | -1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,6 |  | -1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,2*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,6*2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875659468
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 11.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734836267
27 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 11.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455258648
28 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229571999
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 165.424 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70284339
30 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 11.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028845874
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 25.248 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708838841
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38944 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00408 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546509735
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121702010
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00756 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006128142
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,6 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 611100101 | Nové plastové okno, 4 pole, 2x fix, 2x výklopné, 2400 x 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229516610
36 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466042134
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | M | 607100101 | Parapet vnitřní plastový | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798609980
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924402575
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.363 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260109987
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 767100102 | Vstupní plechové dveře 800 x 1970 vč. rámových zárubní D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682755863
41 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765082054
42 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.363 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338729202
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1199830399
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2*2 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*2 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,3 |  | -0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,3*2 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 36.536 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453442950
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,84 |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,38*2 |  | 7.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,38*2 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944934198
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014802 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 37.955 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.014802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299212101
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,84 |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,38*2 |  | 4.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*0,5*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*0,5*2 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,5*2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,3 |  | -0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,05 |  | -0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,4 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,3*2 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-24-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8E080451-04C5-469E-91D8-25F61CE0EBFD}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12996 |  | 1.4228 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12996 |  | 1.4228 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.23138 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009051 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172921988
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292513299
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591910982
| VV |  | "Porubí DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717358257
| VV |  | "Výměník" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696241764
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.22258 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906260760
| VV |  | "UT" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.241 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919333930
| VV |  | 0,241 |  | 0.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03775 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123303914
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621391863
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079057325
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01275 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.0118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927107510
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82758672
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601029136
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702672427
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891352252
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867174921
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00807 |  | 0.378 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 214 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121159404
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325209224
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684482552
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 214 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077990661
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132731439
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411608701
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346548031
| VV |  | "Výměník" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228681109
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475658356
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991714924
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1343134393
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 732420815 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 2e-05 | 0.028 | 0.056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990735670
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.378 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083533814
| VV |  | 0,378 |  | 0.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897891613
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06641 |  | 0.35718 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816595035
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.02238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311649093
| VV |  | "Potrubí EN - neizolované" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.00623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946024302
| VV |  | "Potrubí přívod vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00044 | 0.00254 | 0.02794 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880867287
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00065 | 0.00473 | 0.06149 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528045712
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00186 | 0.00841 | 0.26071 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888693344
| VV |  | "Potrubí od UT" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278609325
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880927531
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733124122 | Redukce DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1838168452
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585915202
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250660942
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256144613
| VV |  | "potrubí DN 50"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47401487
| VV |  | "Potrubí DN 65"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075456152
| VV |  | "Potrubí DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593481147
| VV |  | "Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00544 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272146918
| VV |  | "Potrubí UT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.357 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607798571
| VV |  | 0,357 |  | 0.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.066 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129188817
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00342 |  | 0.45623 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968149707
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432059839
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946139262
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313071720
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587100226
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660951880
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407698694
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348183010
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997272196
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721604898
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589610323
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00014 | 0.014 | 0.098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752688405
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětný ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RV 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00018 | 0.039 | 0.351 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318991878
| VV |  | "UV DN 80" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00013 | 0.0011 | 0.0011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982026386
| VV |  | "PV25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311684590
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368487177
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288769318
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2147242209
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 0.0004 | 0.0004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021171910
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877175327
| VV |  | "Manometr" 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785286879
| VV |  | "Návarek pod VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.456 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670977152
| VV |  | 0,456 |  | 0.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080081788
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00065576 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 9.368 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00065576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29636314
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"6/2,6*195/125 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 9.368 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868444209
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"6/2,6*195/125 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"5/2,6*195/125 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268986416
| VV |  | 0,07 |  | 0.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0009 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909250401
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462957158
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066001534
| VV |  | "Potrubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1204454016
79 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1833055869
80 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -826711157

## 16-633-24-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {AF99AEA5-6A91-46CB-A6BB-F37FB0AA74D5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní rozvaděč RO1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024154113
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447712118
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572210936
| D | 01 | Původní rozvaděč RO1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava/výměna pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646526431
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvad | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814011432
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601975973
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080313157
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766632
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595436023
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655124557
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235222397
12 | K | 005007 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 603767807
13 | K | 005009 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943660989
14 | K | 005010 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228849701
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972326917
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1599636904
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407465179
18 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136908206
19 | K | 006007 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25844359
20 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311969049
21 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610564989
22 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614282591
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790552940
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237380251
25 | K | 008006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524162291
26 | K | 008007 | Žárovkové svítidlo 60W, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45587575
27 | K | 008008 | Střídavý přepínač č.6, IP 44, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980068621
28 | K | 008010 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617828143
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704445106
30 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370319252
31 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -645295409
32 | K | 0090041 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 290 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681320888
33 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458210607
34 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675602305
35 | K | 009008 | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971362765
36 | K | 009007 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539269128
37 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388170239
38 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592763873
39 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342617744
40 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457582747
41 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395716224
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994614212
43 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225684540
44 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1855030823
45 | K | 010003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 290 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853863871
46 | K | 010004 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644301190
47 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605489232
48 | K | 0100071 | mtz - kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652018742
49 | K | 010008 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801385852
50 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557495362
51 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436174898
52 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536488855
53 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684975172
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764289029
55 | K | 013002 | Demontáže | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206410639
56 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367991529
57 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026849614
58 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693141953

## 16-633-24-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {34881705-CA73-4741-A2E8-8AB45D0F7517}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 4:
16-633-24-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4433 |  | 2.6732 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.0983 |  | 2.5912 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072074361
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2523 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.09686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035086704
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09686 | 0.19372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228731689
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 310237261 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.24042 | 0.96168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63181915
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0394 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0197 | 0.0394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533777457
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.791 |  | 0.48072 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0037 | 0.0074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429314291
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 28.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 0.81934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969722487
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,01 |  | 24.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,44*2 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 20.882 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.38381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207999473
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2,47 |  | 13.9802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,55 |  | -1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2,47 |  | 10.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*2,05 |  | -2.1525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 41.764 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.32994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380639573
10 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.03008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709760140
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427262155
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.039624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812942255
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,55*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,4*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 25.145 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 0.71412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002117148
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2,47 |  | 10.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*2,47*2 |  | 0.7904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2,47 |  | 13.9802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 5.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.00885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098695215
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*2 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 20.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.48072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918120011
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,61*2,01 |  | 5.2461 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,18 |  | 2.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*1,18 |  | 2.1122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,89*0,42 |  | 1.6338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,35*1,6 |  | 8.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 632100101 | Vyspravení betonové podlahy po bourání základu | m2 | 1.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.105 | 0.10668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201304695
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,27 |  | 1.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy a stěn jímek cementovou stěrkou | m2 | 38.794 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.31035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521519228
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,01 |  | 24.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,18 |  | 2.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*1,18 |  | 2.1122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,89*0,42 |  | 1.6338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,35*1,6 |  | 8.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015619 |  | 2.1105 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 48.364 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0062873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130116655
19 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 38.794 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0015518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185199151
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,01 |  | 24.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,18 |  | 2.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*1,18 |  | 2.1122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,89*0,42 |  | 1.6338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,35*1,6 |  | 8.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.448 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409048720
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,27*0,22 |  | 0.22352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -613460326
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.074 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301113790
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.00299 | 0.126 | 0.126 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166196217
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.00435 | 0.384 | 0.384 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429436746
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.00044 | 0.031 | 0.01364 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029309191
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,22*2 |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 22.062 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 1.0149 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703777471
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2,47 |  | 13.9802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,55 |  | -1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,55*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,4*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2,47 |  | 10.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*2,05 |  | -2.1525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653787762
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 5.346 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563703747
29 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 5.346 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505288616
30 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.346 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404596426
31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 74.844 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478412488
32 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.346 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379335840
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 8.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661647041
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34506 |  | 0.082 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33 |  | 0.082 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931095837
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.082 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738670548
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478298543
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 37.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514389433
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2*2 |  | 22.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2*2 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*2 |  | -2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 38.794 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750036811
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,01 |  | 24.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,18 |  | 2.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*1,18 |  | 2.1122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,89*0,42 |  | 1.6338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,35*1,6 |  | 8.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94728206
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015063 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 38.622 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.015063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228940489
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,01 |  | 24.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,44*2 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*0,47*2 |  | 5.3204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*0,47*2 |  | 3.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*0,05 |  | -0.0525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,26 |  | -0.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,55*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,2*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-24-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3E7A9CCD-A3B1-42ED-8413-7600A3EBAFA4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 3:
16-633-24-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 37
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 3:
16-633-24-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 37
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 3:
16-633-24-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 37
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.8906 |  | 17.7147 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6551 |  | 2.256 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5099 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.87174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486999963
| VV |  | "DPS D1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 005 a 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 006 a 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 007 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 102 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 113 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 001 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 005 a 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 007 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 115 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 202 a 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.12021 | 0.12021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494632388
| VV |  | "DPS D1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 005 a 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.51792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133391539
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*7 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*6 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*9 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*13 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7309 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0197 | 1.5169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861157481
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 403" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.05351 | 0.21404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036602747
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2487 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0037 | 0.2701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702989854
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803384981
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 244 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.91744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410650860
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631380300
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16555 |  | 2.256 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 3651.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.14605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038052209
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01 a D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,7 |  | 12.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 852,08 |  | 852.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,67 |  | 16.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,97 |  | 99.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,34 |  | 32.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,31 |  | 50.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02 a D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,25 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 440,83 |  | 440.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,82 |  | 6.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43 |  | 3.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,9 |  | 53.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,65 |  | 28.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,35 |  | 19.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,54 |  | 118.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,4 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,1 |  | 22.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,96 |  | 25.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,2 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,08 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,66 |  | 34.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,18 |  | 16.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03 a D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,08 |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,84 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 851,3 |  | 851.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04 a D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,08 |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,72 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 851,3 |  | 851.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 401" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,28 |  | 9.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 402" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,03 |  | 4.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 403" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,76 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990560717
| VV |  | "DPS D1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 005 a 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 007 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 008 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 106 a 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 109 a 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 115 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 202 a 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74710498
| VV |  | "DPS D1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 001 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 972100101 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 300 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.064 | 0.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103647856
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.208 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513769384
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*7 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 107" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*6 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 119" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*9 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*13 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0013 | 0.0195 | 0.07 | 1.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424098643
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 104" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,3 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost š. 403" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.512 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941105382
17 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.512 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045626596
18 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.512 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608494160
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 63.168 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823459996
20 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.512 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722999453
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 9.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728735281
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2355 |  | 15.4587 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.3692 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737657310
| VV |  | "1. PP potrubí" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | M | 713009003 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046412684
| VV |  | "1. PP potrubí" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 713009004 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523945522
| VV |  | "1. PP potrubí" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17045372
| VV |  | "1. PP potrubí" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597107340
| VV |  | "1. PP potrubí" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140018783
| VV |  | "1. PP potrubí" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | M | 713009307 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076964784
| VV |  | "1. PP potrubí" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 262 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305955572
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 91 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.49322 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 777311124
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 122 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.87596 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552215194
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 93 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.893 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767745362
| VV |  | 1,893 |  | 1.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8255 |  | 2.184 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 393 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.5895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512727467
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 52+97 |  | 149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 15" 119 |  | 119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 15" 78 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP potrubí DN 15" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.18909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081689586
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 68+25 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.22022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083717998
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 32+21 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.0364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1763154440
| VV |  | "1. PP potrubí DN 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.07632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1499225321
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.04704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658425562
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135406740
| VV |  | "1. PP:" 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 2*28 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 2*18 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP:" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998046498
| VV |  | "1. PP: stávající rozvody" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 314 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.01256 | 0.00254 | 0.79756 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958576424
| VV |  | "1 PP - potrubí DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí DN 20" 14+72 |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí DN 15" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí DN 20" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí DN 25" 18+28 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí DN 20" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí DN 25" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí DN 20" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.006 | 0.00473 | 0.5676 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999430259
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. nP potrubí DN 40" 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 93 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00558 | 0.00841 | 0.78213 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375492645
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 93 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.299 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938352055
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951627960
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733123122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15106730
| VV |  | "1. PP: OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP: stávající rozvody" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733124119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00176 | 0.00704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960438753
| VV |  | "1. PP" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 733124722 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800558800
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 597 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736837680
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 52+97 |  | 149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 68+25 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 32+21 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 15" 119 |  | 119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 15" 78 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP potrubí DN 15" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554946378
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578782942
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.0868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161438700
| VV |  | "1 PP OT DN 15" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP OT DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 15" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT DN 15" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP OT DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541069738
| VV |  | "1 PP OT DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0147 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510364401
| VV |  | "1 PP potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP potrubí DN 20" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 20" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 25" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 10" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 20" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 25" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP potrubí DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP potrubí DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.02201 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760936076
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 40" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.0324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442849812
| VV |  | "1. PP OT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP OT" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP OT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP OT" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005496133
| VV |  | "1. PP OT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730133826
| VV |  | "1. PP OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.183 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213278710
| VV |  | 2,183 |  | 2.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 1.825 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1143363546
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.074 |  | 0.2085 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029727647
| VV |  | "1. PP OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 734039772 | Kulový kohout DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35621096
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | M | 734080772 | Uzavírací mezipřírubová klapla DN 65 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -74359005
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 734039786 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -696908361
| VV |  | "1. PP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | M | 734039796 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142457038
| VV |  | "1. PP OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734039797 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043179334
| VV |  | "1. PP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263628151
| VV |  | "1. PP:" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP:" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752939131
| VV |  | "1. PP:" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP:" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847088072
| VV |  | "1. PP:" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP:" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.039 | 0.078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534542500
| VV |  | "1. PP ŠV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00719 | 0.04314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953601688
| VV |  | "1. PP UK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00234 | 0.00045 | 0.0117 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65678989
| VV |  | "1. PP Trubkové registry a litinová tělesa DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.01248 | 0.0011 | 0.1056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239236034
| VV |  | "1. PP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP ŠV 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP ŠV 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00102 | 0.0022 | 0.0132 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171989611
| VV |  | "1. PP ŠV DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583092867
| VV |  | "1. PP VK" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.01152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107552109
| VV |  | "1. PP TRV" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP RŠ" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP TRV" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP RŠ" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP TRV" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP RŠ"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP TRV" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP RŠ"18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP TRV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP RŠ"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955965203
| VV |  | "1. PP - VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462110482
| VV |  | "1. PP VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2047568946
| VV |  | "1. PP VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
80 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198654864
| VV |  | "1. PP:" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP:" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143501772
| VV |  | "1. PP: pod VK" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.209 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574744163
| VV |  | 0,209 |  | 0.209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.074 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2117670667
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.80658 |  | 11.697 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287965160
| VV |  | "1. PP:" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP:" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 331.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145916442
| VV |  | "2. NP 29-900/160 - 10 kusů" 10*29*0,44 |  | 127.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 29-900/160 - 16 kusů" 16*29*0,44 |  | 204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | M | 735009004 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 500 mm | m2 | 15.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383790221
| VV |  | "1. PP 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 19-500/160 - 2 kusy" 2*19*0,255 |  | 9.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | M | 735009084 | Litinové článkové těleso hloubka 220 mm, výška 500 mm | m2 | 155.595 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284966954
| VV |  | "1. PP 8-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 16-500/220 - 1 kus" 16*0,345 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 27-500/220 - 6 kusů" 6*27*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 1 kus" 17*0,345 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 6 kus" 6*26*0,345 |  | 53.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | M | 735009784 | Litinové článkové těleso hloubka 110 mm, výška 500 mm | m2 | 44.46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557270982
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/110 - 1 kus" 17*0,180 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/110 - 2 kusy" 2*18*0,180 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 19-500/110 - 6 kusů" 6*19*0,180 |  | 20.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 18-500/110 - 1 kus" 18*0,180 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | M | 735089784 | Litinové článkové těleso hloubka 70 mm, výška 500 mm | m2 | 1.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939575664
| VV |  | "1. PP 9-500/70 - 1 kus" 9*0,12 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 120.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 2.8609 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878270254
| VV |  | "1. PP 15-500/160 - 1 kus" 15*0,255 |  | 3.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-900/70 - 1 kus" 10*0,205 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 20-500/160 - 5 kusů" 5*20*0,255 |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-500/220 - 1 kus" 10*0,345 |  | 3.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 12-500/220 - 1 kus" 12*0,345 |  | 4.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 1 kus" 17*0,345 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 30-500/220 - 6 kusů" 6*30*0,345 |  | 62.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 15-500/160 - 1 kus" 15*0,255 |  | 3.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 20-500/220 - 1 kus" 20*0,345 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 554.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354857834
| VV |  | "1. PP 9-500/70 - 1 kus" 9*0,12 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 19-500/160 - 2 kusy" 2*19*0,255 |  | 9.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 8-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 16-500/220 - 1 kus" 16*0,345 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 27-500/220 - 6 kusů" 6*27*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/110 - 1 kus" 17*0,180 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/110 - 2 kusy" 2*18*0,180 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 19-500/110 - 6 kusů" 6*19*0,180 |  | 20.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 1 kus" 17*0,345 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 1 kus" 18*0,345 |  | 6.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 6 kus" 6*26*0,345 |  | 53.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 29-900/160 - 10 kusů" 10*29*0,44 |  | 127.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 18-500/110 - 1 kus" 18*0,180 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 29-900/160 - 16 kusů" 16*29*0,44 |  | 204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 554.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.77062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295157540
| VV |  | "1. PP 9-500/70 - 1 kus" 9*0,12 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 19-500/160 - 2 kusy" 2*19*0,255 |  | 9.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 8-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 16-500/220 - 1 kus" 16*0,345 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 27-500/220 - 6 kusů" 6*27*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/110 - 1 kus" 17*0,180 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/110 - 2 kusy" 2*18*0,180 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 19-500/110 - 6 kusů" 6*19*0,180 |  | 20.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 1 kus" 17*0,345 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 1 kus" 18*0,345 |  | 6.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 6 kus" 6*26*0,345 |  | 53.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 29-900/160 - 10 kusů" 10*29*0,44 |  | 127.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 18-500/110 - 1 kus" 18*0,180 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 29-900/160 - 16 kusů" 16*29*0,44 |  | 204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | M | 735001002 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/1000 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1295608574
| VV |  | "1 NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
94 | M | 735001003 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1000 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778391726
| VV |  | "1 NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
95 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820061628
| VV |  | "1 NP" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504043667
| VV |  | "1 NP" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310903249
| VV |  | "1. PP:" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP:" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 554.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075185700
| VV |  | "1. PP 9-500/70 - 1 kus" 9*0,12 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 19-500/160 - 2 kusy" 2*19*0,255 |  | 9.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 8-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 16-500/220 - 1 kus" 16*0,345 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 27-500/220 - 6 kusů" 6*27*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/110 - 1 kus" 17*0,180 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/110 - 2 kusy" 2*18*0,180 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 19-500/110 - 6 kusů" 6*19*0,180 |  | 20.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 1 kus" 17*0,345 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 1 kus" 18*0,345 |  | 6.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 6 kus" 6*26*0,345 |  | 53.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 29-900/160 - 10 kusů" 10*29*0,44 |  | 127.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 18-500/110 - 1 kus" 18*0,180 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 29-900/160 - 16 kusů" 16*29*0,44 |  | 204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 735211811 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m jednopramenný | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0.00068 | 0.02419 | 0.09676 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681063753
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (1x3000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (1x3000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 735211814 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00864 | 0.10216 | 3.6778 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568572881
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (4x3000)" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (4x3000)" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (4x3000)" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 76/3/156 (4x3000)" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 444 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.02664 | 0.0114 | 5.0616 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742042314
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (1x3000)" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (1x3000)" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (4x3000)" 9*4*3 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (4x3000)" 5*4*3 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (4x3000)" 9*4*3 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 76/3/156 (4x3000)" 13*4*3 |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 11.697 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022725993
| VV |  | 11,697 |  | 11.697 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.807 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653227502
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.040101 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 572.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.040101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137954467
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 15"149/1,6*195/125 |  | 145.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 20"93/1,8*195/125 |  | 80.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 25"53/2,2*195/125 |  | 37.5818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 32"10/2,6*195/125 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 40"18/2,8*195/125 |  | 10.0286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 50"8/3,4*195/125 |  | 3.6706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 65"74/3,9*195/125 |  | 29.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15"119/1,6*195/125 |  | 116.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 20"6/1,8*195/125 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 25"24/2,2*195/125 |  | 17.0182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15"78/1,6*195/125 |  | 76.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Potrubí DN 15"44/1,6*195/125 |  | 42.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP Potrubí DN 15"3/1,6*195/125 |  | 2.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 572.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647718824
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 15"149/1,6*195/125 |  | 145.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 20"93/1,8*195/125 |  | 80.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 25"53/2,2*195/125 |  | 37.5818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 32"10/2,6*195/125 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 40"18/2,8*195/125 |  | 10.0286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 50"8/3,4*195/125 |  | 3.6706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 65"74/3,9*195/125 |  | 29.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15"119/1,6*195/125 |  | 116.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 20"6/1,8*195/125 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 25"24/2,2*195/125 |  | 17.0182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15"78/1,6*195/125 |  | 76.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Potrubí DN 15"44/1,6*195/125 |  | 42.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP Potrubí DN 15"3/1,6*195/125 |  | 2.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307986879
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4745 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 554.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.42689 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937415444
| VV |  | "1. PP 9-500/70 - 1 kus" 9*0,12 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 12-500/160 - 1 kus" 12*0,255 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 19-500/160 - 2 kusy" 2*19*0,255 |  | 9.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 8-500/220 - 1 kus" 8*0,345 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 16-500/220 - 1 kus" 16*0,345 |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 27-500/220 - 6 kusů" 6*27*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 10-500/160 - 1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/110 - 1 kus" 17*0,180 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/110 - 2 kusy" 2*18*0,180 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 19-500/110 - 6 kusů" 6*19*0,180 |  | 20.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 17-500/220 - 1 kus" 17*0,345 |  | 5.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 18-500/220 - 1 kus" 18*0,345 |  | 6.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 26-500/220 - 6 kus" 6*26*0,345 |  | 53.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 29-900/160 - 10 kusů" 10*29*0,44 |  | 127.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 18-500/110 - 1 kus" 18*0,180 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 29-900/160 - 16 kusů" 16*29*0,44 |  | 204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 23-500/220 - 1 kus" 23*0,345 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP 13-500/110 - 1 kus" 13*0,180 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 417 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.03753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593374157
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 97 |  | 97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 15" 119 |  | 119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 15" 78 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP potrubí DN 15" 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4. NP potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -372613615
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 32" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067263042
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014847 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 38.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.014847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283081506
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*46 |  | 1.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*70 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*38 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*54 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*10 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*13 |  | 3.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*6 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*6 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*14 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*32 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*19 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*19 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1204769990
113 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1368676064
114 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2069878777

## 16-633-24-3 - D1.4.3 Samo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {A96A2750-3114-4C76-BE8C-57D2D9EDEC97}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 3:
16-633-24-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 3:
16-633-24-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| Hromosvody - Hromosvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-24 - SO 19 OPS 17 (budova 37)
Úroveň 3:
16-633-24-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.1874 |  | 2.1167 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.6286 |  | 2.1167 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32919 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811207496
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*10*0,3 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296975618
3 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463344221
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*0,5 |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 18.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969134922
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,1*1,7 |  | 18.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 18.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158943175
6 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 2.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023234316
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,35 |  | 0.0315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*0,5 |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,4*0,6 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,4*0,6*2 |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,23*0,6 |  | 0.4416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*0,3*0,6 |  | 0.1566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809861053
8 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 15.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.011186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232777771
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*1,7 |  | 8.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,7*2 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 15.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20958960
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 24.357 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26674853
| VV |  | 18,564+2,193+3,6 |  | 24.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15.993 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962573194
| VV |  | 24,357-8,364 |  | 15.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 319.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1960944609
| VV |  | 15,993*20 |  | 319.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 15.993 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047126184
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 15.993 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294761662
15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 28.787 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602201612
| VV |  | 15,993*1,8 |  | 28.7874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.364 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722833738
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*0,6*1,7 |  | 5.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,6*1,7*2 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 0.159 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065582724
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*0,5 |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,35 |  | 0.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | M | 583439610 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 | t | 0.318 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754154255
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.7468 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 3.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00031 | 0.0012338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500862309
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3*4 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5*4 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,35*4 |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 211100101 | Geotextilie | m2 | 4.378 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0005 | 0.002189 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270901614
| VV |  | 3,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 273100101 | Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 2.208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149332582
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5*0,15 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.123 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.27753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239010573
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*0,85*0,05 |  | 0.12325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 0.031592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636359887
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0298962 |  | 0.029896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 274100101 | Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 2.356 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 5.78 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224349394
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,4*0,7 |  | 1.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,25*0,7 |  | 0.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,3*0,7 |  | 0.1785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.35199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547743261
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,4*0,05 |  | 0.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,25*0,05 |  | 0.0275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.089 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.094355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021364603
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08897375 |  | 0.088974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.9427 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 311100100 | Nosná zeď tl do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.33046 | 1.0905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504840206
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 311100101 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 9.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.67489 | 6.3575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328139950
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*1,5 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,35 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 311100103 | Váztuž zdí z hladkých tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.133 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446530360
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,13292295 |  | 0.13292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 340100101 | Zazdění otvoru keramickými tvárnicemi, tl. otvoru 200 mm | m2 | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.17512 | 0.35374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172821391
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 009 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5561 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.596 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4534 | 1.4622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -412144969
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1*0,12 |  | 0.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,35*1 |  | 0.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1*0,305*0,16875)/2)*7 |  | 0.18014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01282 | 0.058972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251388939
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766555992
34 | K | 433351131 | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00874 | 0.011799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173907854
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,16875*8 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 433351132 | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813191684
36 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0489 | 0.023075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337264474
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0218833 |  | 0.021883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7425 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108383374
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.08425 | 0.8425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924925590
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | M | 592450010 | dlažba zámková Ičko 4 20x16,5x4 cm přírodní | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09 | 0.9 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296817391
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.35685 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.074255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328275826
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02*2 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 8.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.063832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681729103
42 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2.575 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.086469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336766345
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,5 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*0,5*2 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.01527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787797926
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*4 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 622211001 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 3.863 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00825 | 0.03187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928242988
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*1,5 |  | 3.8625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 283100101 | deska z extrudovaného polystyrénu 40 mm | m2 | 3.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0012 | 0.004728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098254069
| VV |  | 3,863*1,02 |  | 3.9403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.080424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453310173
| VV |  | "DPS D1.4.3-5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,15 |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9545 |  | 2.1167 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 0.1554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1067374158
48 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0483 | 0.0483 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243325328
49 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1295 | 2.59 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557912732
50 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm, přírodní | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.058 | 1.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328107512
51 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 1.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144241328
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0005252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473487520
53 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.000216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726798695
54 | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.0308 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668527636
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,15 |  | 0.0135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.694 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.14907 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721088668
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,86*1,97 |  | 1.6942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.076 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.9368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423577615
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,05*0,5 |  | 1.0762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877641984
58 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996604822
59 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624342322
60 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 59.276 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875942056
61 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092950726
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 48.558 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026342228
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.55879 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16446 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 20.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458908532
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,7 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2,3 |  | 8.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581331388
| VV |  | 20,065*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 20.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.008026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724872780
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,7 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2,3 |  | 8.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 628100101 | pás asfaltový | m2 | 24.078 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0041 | 0.09872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071647421
| VV |  | 20,065*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 711161306 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m | m2 | 11.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00071 | 0.008449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248719990
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,7*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,7 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 711100102 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 10.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.03045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376476587
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,16875*1 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,5 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,85*1,5)/2)*2 |  | 4.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,1 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1,5 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 711100103 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 3.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.01182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250734820
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.164 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527466529
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012838 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 721100102 | Napojení vpusti do stávající jímky VS vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768861296
72 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00126 | 0.002268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061447751
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372504703
74 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053953772
75 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774370097
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02449 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 764530540 | Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00254 | 0.01778 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049263049
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 764530550 | Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů | m | 2.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00305 | 0.00671 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041754212
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151850702
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07487 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00087 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834278447
80 | M | 766100101 | Nové plastové dveře | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660480301
81 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542877280
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28213 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 767100101 | NOK přístřešku samostatného vstupu, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.20713 | 0.20713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194237841
| VV |  | "Dle DPS D1.4.3-52, D1.2 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 767100102 | Nové zábradlí výšky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496425699
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.282 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92264660
| D | Hromosvody | Hromosvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 100100100 | Přeložení svodu hromosvodu vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830021609

## 16-633-25-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {E07BB454-ADE0-4C8D-8649-2B20BB109A9F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12975 |  | 0.72186 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12975 |  | 0.72186 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.07912 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009051 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948405358
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401191004
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100529640
| VV |  | "Porubí DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713410333 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl do 50 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907429393
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1056644234
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.02168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34880460
| VV |  | "Potrubí topné vody DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.05744 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244667477
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499819999
| VV |  | 0,08 |  | 0.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03688 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123813976
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612038859
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.037 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835713468
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0306 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.02832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1201685940
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745122981
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.031 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79857499
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503829466
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874608064
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596266368
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00501 |  | 0.11458 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 228 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1895183708
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 200 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309531252
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 200 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698407785
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77069121
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 228 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129030009
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484948545
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260306504
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071708627
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759367969
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811087381
| VV |  | 0,115 |  | 0.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280867017
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05209 |  | 0.21634 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072371459
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.01119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684411367
| VV |  | "Potrubí EN - neizolované" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.00623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166160183
| VV |  | "Potrubí přívod vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00076 | 0.00254 | 0.04826 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438132104
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 25" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00085 | 0.00473 | 0.08041 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870285437
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PV DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0006 | 0.00841 | 0.0841 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948469101
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.0195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825632671
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122859243
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733124122 | Redukce DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500056120
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27758343
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713308474
| VV |  | "potrubí DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805170530
| VV |  | "potrubí DN 50"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862625455
| VV |  | "Potrubí DN 65"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494446213
| VV |  | "Potrubí DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00217 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619403548
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 80" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258894138
| VV |  | 0,216 |  | 0.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697958938
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00366 |  | 0.31182 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -709015859
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409443503
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251331381
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404735509
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451049754
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747169785
| VV |  | "Dopojení EN" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775329360
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114182141
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37076660
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651160951
| VV |  | "Dopojení EN" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814850962
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00036 | 0.014 | 0.252 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939775806
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětný ventil" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.039 | 0.039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477120142
| VV |  | "UV DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771484187
| VV |  | "OK DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819469202
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1056556902
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117461556
| VV |  | "Šroubení" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977215780
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1236265298
| VV |  | "Manometr" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741607727
| VV |  | "Návarek pod VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.312 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891715228
| VV |  | 0,312 |  | 0.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788275773
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00084539 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 12.077 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00084539 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069006878
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"3/3,9*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"12/2,6*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 12.077 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709228322
| VV |  | "Potrubí DN 25"2/2,2*195/125 |  | 1.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"3/3,9*195/125 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"12/2,6*195/125 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179457800
| VV |  | 0,07 |  | 0.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00066 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883927714
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1842944010
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429616680
| VV |  | "Potrubí DN 65" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1982262652
75 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -462705077
76 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 929580639

## 16-633-25-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F8ECC617-C821-4648-BDBC-A697B520B03B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní rozvaděč RO1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384752399
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435956995
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128534293
| D | 01 | Původní rozvaděč RO1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava/výměna pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879765457
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvad | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010986676
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102077157
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749635457
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407228464
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4013849
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057966405
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562141528
12 | K | 005007 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832897378
13 | K | 005009 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712146705
14 | K | 005010 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -275664626
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925911749
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782396250
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284670316
18 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359060701
19 | K | 006007 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112830968
20 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840842002
21 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987154457
22 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812718705
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108283336
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184126561
25 | K | 008006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52086765
26 | K | 008007 | Žárovkové svítidlo 60W, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709470871
27 | K | 008008 | Střídavý přepínač č.6, IP 44, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448807748
28 | K | 008010 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655260059
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845103357
30 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183372118
31 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109843810
32 | K | 0090041 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 285 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433758069
33 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676944099
34 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002780363
35 | K | 009008 | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70494825
36 | K | 009007 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691769242
37 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802046718
38 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496990170
39 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94231263
40 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884591177
41 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320728147
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580280071
43 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240467642
44 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547886268
45 | K | 010003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 285 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101746300
46 | K | 010004 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453849030
47 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081161775
48 | K | 0100071 | mtz - kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774099846
49 | K | 010008 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430392816
50 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932544389
51 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370569402
52 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526359434
53 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615391763
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990553418
55 | K | 013002 | Demontáže | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838684974
56 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991825781
57 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497235755
58 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001473473

## 16-633-25-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F0F029E2-48A4-4502-834F-3B8C04BA9759}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 4:
16-633-25-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8679 |  | 2.876 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4799 |  | 2.789 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41528 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.104 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.26999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19593497
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 310 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 014" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,5*2 |  | 0.028353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,5*2 |  | 0.075477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.14529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698627590
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.048 |  | 0.47167 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 35.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 0.99883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191431898
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,44 |  | 30.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,43*2 |  | 4.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 23.805 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.43754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755446544
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,47 |  | 13.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2,47 |  | 13.4615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,43*0,55 |  | -1.3365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*2,05 |  | -2.1525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 47.61 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.37612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051322309
6 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.05264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939961841
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.040027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125961637
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,2*2 |  | 0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,2*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 27.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 0.78918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090770334
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2,47 |  | 13.4615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,47 |  | 13.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,47*2 |  | 0.494 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 19.653 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.47167 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344509635
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,38*2,47 |  | 5.8786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*1,37 |  | 6.3157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,09*1,42 |  | 7.2278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*0,05 |  | 0.2305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy a stěn jímek cementovou stěrkou | m2 | 44.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.35371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964480888
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,44 |  | 30.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*1,37 |  | 6.3157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,09*1,42 |  | 7.2278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*0,05 |  | 0.2305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016595 |  | 2.3174 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 57.589 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0074866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056499518
12 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 44.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0017686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374533446
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 014" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,44 |  | 30.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*1,37 |  | 6.3157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,09*1,42 |  | 7.2278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*0,05 |  | 0.2305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115314606
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283396802
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.4255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145951983
16 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.00299 | 0.126 | 0.126 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482134684
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.00435 | 0.384 | 0.384 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783877214
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 27.149 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 1.2489 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878383711
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,47 |  | 13.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2,47 |  | 13.4615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,43*0,55 |  | -1.3365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,2*2 |  | 0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,2*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478055788
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 5.752 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380926581
21 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 5.752 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791475010
22 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.752 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767527755
23 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 80.528 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1056468334
24 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.752 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364563937
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 6.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568812172
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38797 |  | 0.087 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.37 |  | 0.087 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250499291
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.087 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321004424
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025297752
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 40.647 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477719206
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2*2 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*2 |  | -2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,43*0,43 |  | -1.0449 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,2*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2*2 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2 |  | -2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,4 |  | 0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 44.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709267631
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,44 |  | 30.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*1,37 |  | 6.3157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,09*1,42 |  | 7.2278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61*0,05 |  | 0.2305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174968404
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.017974 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 46.087 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.017974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546560949
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,44 |  | 30.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,43*2 |  | 4.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*0,47*2 |  | 5.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*0,47*2 |  | 5.123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,47*2 |  | 0.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,2 |  | 0.486 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,05 |  | -0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-25-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {04E727AB-D944-46B0-8E9D-B73B750948EE}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 3:
16-633-25-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 31
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 3:
16-633-25-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 31
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 3:
16-633-25-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 31
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.6448 |  | 9.7288 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.5272 |  | 2.452 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0132 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.28884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157241755
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 013" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 1.356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21563696
| VV |  | "DPS D1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 015" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 114 a 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 115 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 116 a 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 003 a 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 015" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 009 a 013" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 115 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 301 a 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.07367 | 0.36835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165189127
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 201 a 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 205 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 209 a 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52631 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0197 | 0.4728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482624628
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.05351 | 0.05351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119225748
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.84304 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0037 | 0.0888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467827094
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568514097
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 186 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.69936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514936599
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.04468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296122584
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 015" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14467 |  | 2.452 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173081906
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*3 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 015" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 3614.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.14459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042925345
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01 a D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76 |  | 8.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,28 |  | 2.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,31 |  | 3.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 821,83 |  | 821.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,21 |  | 15.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,4 |  | 99.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,8 |  | 59.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 011" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 012" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,47 |  | 8.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 013" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,57 |  | 9.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 015" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02 a D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,71 |  | 7.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 608,82 |  | 608.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,58 |  | 22.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,35 |  | 15.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 110" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,88 |  | 7.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 113" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,92 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,03 |  | 12.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,54 |  | 23.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,18 |  | 6.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 118" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,37 |  | 15.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03 a D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 204" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,61 |  | 29.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 623,61 |  | 623.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,53 |  | 34.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,71 |  | 100.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,02 |  | 35.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,85 |  | 13.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,37 |  | 15.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04 a D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,71 |  | 7.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 846,24 |  | 846.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,37 |  | 15.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.044 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545351339
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*3 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 015" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519520457
| VV |  | "DPS D1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 003 a 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 004 a 015" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 009 a 013" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 101 a 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 103 a 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 108 a 117" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 111 a 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 112 a 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 115 a 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 301 a 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.37 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069803438
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 201 a 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 204 a 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 205 a 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 209 a 210" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 972100101 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 300 mm | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.064 | 1.472 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019783624
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.116 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806895785
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 004" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 009" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 013" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 105" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 108" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 109" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 112" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 114" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 115" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 116" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 207" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 208" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 209" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 211" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.904 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549196093
18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.904 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916976845
19 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.904 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687251177
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 68.656 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989305522
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.904 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813552540
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 7.054 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511130232
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1175 |  | 7.2768 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759406835
| VV |  | "1. PP potrubí" 21+8 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 713009003 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075096998
| VV |  | "1. PP potrubí" 6+76 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 713009004 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423793159
| VV |  | "1. PP potrubí" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 713009005 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 32 tl. 40 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715048355
| VV |  | "1. PP potrubí" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 101 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828405373
| VV |  | "1. PP potrubí" 101 |  | 101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178040784
| VV |  | "1. PP potrubí" 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 713009307 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146832738
| VV |  | "1. PP potrubí" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | M | 713009397 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 80 tl. 50 mm | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267954239
| VV |  | "1. PP potrubí" 8+21 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 287 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284997332
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 82 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 101 |  | 101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.574 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284760189
| VV |  | 0,574 |  | 0.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6666 |  | 2.2345 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 554 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327928979
| VV |  | "1. PP" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - neizolované" 134 |  | 134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - neizolované" 133 |  | 133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - neizolované" 179 |  | 179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - neizolované" 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.21965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829159223
| VV |  | "1. PP" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - neizolované" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - neizolované" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.30888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832306859
| VV |  | "1. PP" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - neizolované" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - neizolované" 53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00364 | 0.01092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449881770
| VV |  | "1. PP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 101 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.42824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040610553
| VV |  | "1. PP" 101 |  | 101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.19404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390711124
| VV |  | "1. PP" 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.03339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016397552
| VV |  | "1. PP" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.01206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888998905
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1203909194
| VV |  | "1. PP:" 2*17 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 2*25 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 2*22 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 2*16 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 338 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.01352 | 0.00254 | 0.85852 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382603021
| VV |  | "1 PP - potrubí páry DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí páry DN 20" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí páry DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí kondenzátu DN 20" 71 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí kondenzátu DN 25" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí páry DN 20" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí páry DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí kondenzátu DN 20" 67 |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí kondenzátu DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí páry DN 20" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí kondenzátu DN 20" 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí páry DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí páry DN 20" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí páry DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí kondenzátu DN 20" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí kondenzátu DN 25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0031 | 0.00473 | 0.29326 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1143186672
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 32" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 40" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí páry DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí páry DN 40" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí páry DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí páry DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00156 | 0.00841 | 0.21866 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -188999602
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 65" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 80" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00012 | 0.0042 | 0.02359 | 0.82565 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557892891
| VV |  | "1 PP potrubí páry DN 150" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.1495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923093922
| VV |  | "1. PP" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00751 | 0.15771 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593388547
| VV |  | "1. PP" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.07104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236087235
| VV |  | "1. PP" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968959161
| VV |  | "1. PP: OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733124184 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00125 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744877240
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733124715 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500290934
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733124722 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992204458
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733124993 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00101 | 0.00202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701759818
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733128112 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 20/15 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814632271
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 908 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594100610
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 21+8+134 |  | 163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 6+76+12 |  | 94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 17+38 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 101 |  | 101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 15" 133 |  | 133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 15" 179 |  | 179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 25" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP potrubí DN 15" 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338251100
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297383709
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 80" 8+21 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.07192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995507692
| VV |  | "1 PP OT DN 15" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP OT DN 20" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 15" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT DN 15" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP OT DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050594971
| VV |  | "1 PP OT DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.01528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539766789
| VV |  | "1 PP OT DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP OT DN 50" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733191114 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00208 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563747415
| VV |  | "1 PP OT DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.01638 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345349266
| VV |  | "1 PP potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP potrubí DN 20" 31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP potrubí DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP potrubí DN 32" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 20" 39 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 10" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 20" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP potrubí DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00713 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544775889
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 40" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 40" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193335892
| VV |  | "1. PP potrubí DN 80" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 733191836 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0108 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037236966
| VV |  | "1. PP potrubí DN 150" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570224858
| VV |  | "1. PP zaslepení kondenzátního potrubí v podlaze" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 733191915 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61419355
| VV |  | "1. PP zaslepení kondenzátního potrubí v podlaze" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.03888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975631636
| VV |  | "1. PP OT" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP OT" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP OT" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP OT" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555516391
| VV |  | "1. PP OT" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -661337472
| VV |  | 2,234 |  | 2.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.667 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036677061
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05252 |  | 0.0811 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433865347
| VV |  | "1. PP OT" 12+10+4+6+2 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | M | 734039752 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561879680
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | M | 734039762 | Kulový kohout DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910288823
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | M | 734039772 | Kulový kohout DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946279085
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 734039782 | Kulový kohout DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831403954
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | M | 734039783 | Kulový kohout DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730445790
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | M | 734080772 | Uzavírací mezipřírubová klapla DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862847024
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 734039776 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495421280
| VV |  | "1. PP OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | M | 734039666 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801724671
| VV |  | "1. PP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | M | 734039786 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767578598
| VV |  | "1. PP OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | M | 734139786 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38966670
| VV |  | "1. PP OT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | M | 734039797 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160827639
| VV |  | "1. PP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577702894
| VV |  | "1. PP:" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007999679
| VV |  | "1. PP:" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091443202
| VV |  | "1. PP:" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00719 | 0.01438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065929174
| VV |  | "1. PP UK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
88 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00126 | 0.00045 | 0.0063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023654068
| VV |  | "1. PP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00884 | 0.0011 | 0.0748 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837035694
| VV |  | "1. PP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 20" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162276836
| VV |  | "1. PP VK" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 166 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.01328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102270810
| VV |  | "1. PP KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP VV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP TRV" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP RŠ" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP TRV" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP RŠ" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP TRV" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP RŠ"22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP TRV" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP RŠ"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709786476
| VV |  | "1. PP - KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364823671
| VV |  | "1. PP - VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871375310
| VV |  | "1. PP - VV" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133321916
| VV |  | "1. PP KK" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216201168
| VV |  | "1. PP VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
97 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087015324
| VV |  | "1. PP:" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:"22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47668915
| VV |  | "1. PP: pod VK" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.081 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901869266
| VV |  | 0,081 |  | 0.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.053 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599427757
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81429 |  | 4.9612 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919505436
| VV |  | "1. PP:" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 345.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4824146
| VV |  | "1. PP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 17-900/160 - 1 kus" 17*0,44 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 24-900/160 - 10 kusů" 10*24*0,44 |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 30-900/160 - 14 kus" 14*30*0,44 |  | 184.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | M | 735009004 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 500 mm | m2 | 23.46 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118579115
| VV |  | "1. PP 17-500/160 - 1 kus" 17*0,255 |  | 4.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 13-500/160 - 2 kusy" 2*13*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 7-500/160 - 1 kus" 7*0,255 |  | 1.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | M | 735009074 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 600 mm | m2 | 1.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114674278
| VV |  | "1. PP 5-600/160 - 1 kus" 5*0,306 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | M | 735009084 | Litinové článkové těleso hloubka 220 mm, výška 500 mm | m2 | 193.545 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599577443
| VV |  | "1. PP 18-500/220 - 9 kusů" 9*18*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 11-500/220 - 1 kus" 11*0,345 |  | 3.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-500/220 - 12 kusů" 12*25*0,345 |  | 103.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-500/220 - 4 kusy" 4*22*0,345 |  | 30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
106 | M | 735009784 | Litinové článkové těleso hloubka 110 mm, výška 500 mm | m2 | 8.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329599148
| VV |  | "1. PP 6-500/110 - 1 kus" 6*0,180 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 15-500/110 - 2 kusy" 2*15*0,180 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | M | 735089784 | Litinové článkové těleso hloubka 70 mm, výška 500 mm | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121534553
| VV |  | "1. PP 7-500/70 - 1 kus" 7*0,12 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 14-500/70 - 1 kus" 14*0,12 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 52.275 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 1.2441 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132613954
| VV |  | "1 PP - 5-500/200 -1 kus" 5*0,24 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - 9-500/200 -1 kus" 9*0,24 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 8-500/200 -1 kus" 8*0,24 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 10-500/200 -1 kus" 10*0,24 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 19-500/200 -1 kus" 19*0,24 |  | 4.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 20-500/200 -1 kus" 20*0,24 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 6-500/160 -1 kus" 6*0,255 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 15-500/160 -1 kus" 15*0,255 |  | 3.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 20-500/160 -4 kus" 4*20*0,255 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - 10-500/160 -1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - 6-500/200 -1 kus" 6*0,24 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - 10-500/110 -1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - 6-500/150 -1 kus" 6*0,190 |  | 1.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - 10-500/160 -1 kus" 10*0,255 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 574.555 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827784750
| VV |  | "1. PP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 17-500/160 - 1 kus" 17*0,255 |  | 4.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 5-600/160 - 1 kus" 5*0,306 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 18-500/220 - 8 kusů" 9*18*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 6-500/110 - 1 kus" 6*0,180 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 15-500/110 - 2 kusy" 2*15*0,180 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 7-500/70 - 1 kus" 7*0,12 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 14-500/70 - 1 kus" 14*0,12 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 11-500/220 - 1 kus" 11*0,345 |  | 3.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-500/220 - 12 kusů" 12*25*0,345 |  | 103.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-500/220 - 4 kusy" 4*22*0,345 |  | 30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 13-500/160 - 2 kusy" 2*13*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 17-900/160 - 1 kus" 17*0,44 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 24-900/160 - 10 kusů" 10*24*0,44 |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 30-900/160 - 14 kus" 14*30*0,44 |  | 184.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 7-500/160 - 1 kus" 7*0,255 |  | 1.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 574.555 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.79863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721891963
| VV |  | "1. PP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 17-500/160 - 1 kus" 17*0,255 |  | 4.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 5-600/160 - 1 kus" 5*0,306 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 18-500/220 - 8 kusů" 9*18*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 6-500/110 - 1 kus" 6*0,180 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 15-500/110 - 2 kusy" 2*15*0,180 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 7-500/70 - 1 kus" 7*0,12 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 14-500/70 - 1 kus" 14*0,12 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 11-500/220 - 1 kus" 11*0,345 |  | 3.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-500/220 - 12 kusů" 12*25*0,345 |  | 103.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-500/220 - 4 kusy" 4*22*0,345 |  | 30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 13-500/160 - 2 kusy" 2*13*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 17-900/160 - 1 kus" 17*0,44 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 24-900/160 - 10 kusů" 10*24*0,44 |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 30-900/160 - 14 kus" 14*30*0,44 |  | 184.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 7-500/160 - 1 kus" 7*0,255 |  | 1.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
111 | M | 735102100 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 10/500/400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1769032985
| VV |  | "2 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
112 | M | 735102101 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 10/500/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610587313
| VV |  | "2 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
113 | M | 735100100 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 10/500/800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579257185
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
114 | M | 735100101 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 11/500/1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385469520
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
115 | M | 735100102 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/500/1200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096320489
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
116 | M | 735001003 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726980882
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
117 | M | 735001083 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/1600 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640200840
| VV |  | "1 NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
118 | M | 735001084 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/500/2300 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341298704
| VV |  | "1 NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
119 | M | 735001085 | Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 33/500/1400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564452437
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
120 | K | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805157266
| VV |  | "1 NP" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
121 | K | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640111605
| VV |  | "1 NP" 1+1+3+2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
122 | K | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469382197
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
123 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486442720
| VV |  | "1 NP" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
124 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901702121
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
125 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953735753
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
126 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495467432
| VV |  | "1 NP" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
127 | K | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317346854
| VV |  | "1 NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
128 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669145480
| VV |  | "1 NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
129 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209484635
| VV |  | "1. PP:" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
130 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 574.555 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234158577
| VV |  | "1. PP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 17-500/160 - 1 kus" 17*0,255 |  | 4.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 5-600/160 - 1 kus" 5*0,306 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 18-500/220 - 8 kusů" 9*18*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 6-500/110 - 1 kus" 6*0,180 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 15-500/110 - 2 kusy" 2*15*0,180 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 7-500/70 - 1 kus" 7*0,12 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 14-500/70 - 1 kus" 14*0,12 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 11-500/220 - 1 kus" 11*0,345 |  | 3.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-500/220 - 12 kusů" 12*25*0,345 |  | 103.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-500/220 - 4 kusy" 4*22*0,345 |  | 30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 13-500/160 - 2 kusy" 2*13*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 17-900/160 - 1 kus" 17*0,44 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 24-900/160 - 10 kusů" 10*24*0,44 |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 30-900/160 - 14 kus" 14*30*0,44 |  | 184.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 7-500/160 - 1 kus" 7*0,255 |  | 1.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
131 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0012 | 0.05108 | 0.30648 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205515467
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (2x2000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (2x3000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (2x3000)" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
132 | K | 735211813 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0033 | 0.07689 | 1.1534 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384114246
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (3x3000)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (3x3000)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (3x2000)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (3x2000)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 76/3/156 (3x3000)" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
133 | K | 735211822 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m dvoupramenný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00048 | 0.12842 | 0.25684 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970912254
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (2x4000)" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
134 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 173 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.01038 | 0.0114 | 1.9722 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505229657
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (2x2000)" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (2x3000)" 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (2x3000)" 4*2*3 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (3x3000)" 3*3*3 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (3x3000)" 3*3*3 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (3x2000)" 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (3x2000)" 3*3*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 76/3/156 (3x3000)" 5*3*3 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (2x4000)" 2*2*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
135 | K | 735221822 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.02816 | 0.02816 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447195084
| VV |  | "1. NP 76/3 (2x2500)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
136 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014759566
| VV |  | "1. NP 76/3 (2x2500)" 2*2,5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
137 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 4.961 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035316103
| VV |  | 4,961 |  | 4.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
138 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.814 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280107412
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.058502 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 835.739 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.058502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281972659
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 15"163/1,6*195/125 |  | 158.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 20"94/1,8*195/125 |  | 81.4667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 25"55/2,2*195/125 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 40"101/2,8*195/125 |  | 56.2714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 50"33/3,4*195/125 |  | 15.1412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 65"26/3,9*195/125 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 80"29/4,5*195/125 |  | 10.0533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15"133/1,6*195/125 |  | 129.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 25"53/2,2*195/125 |  | 37.5818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15"179/1,6*195/125 |  | 174.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 20"27/1,8*195/125 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Potrubí DN 15"100/1,6*195/125 |  | 97.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
140 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 835.739 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790743993
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 15"163/1,6*195/125 |  | 158.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 20"94/1,8*195/125 |  | 81.4667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 25"55/2,2*195/125 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 32"3/2,6*195/125 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 40"101/2,8*195/125 |  | 56.2714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 50"33/3,4*195/125 |  | 15.1412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 65"26/3,9*195/125 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 80"29/4,5*195/125 |  | 10.0533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15"133/1,6*195/125 |  | 129.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 25"53/2,2*195/125 |  | 37.5818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15"179/1,6*195/125 |  | 174.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 20"27/1,8*195/125 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Potrubí DN 15"100/1,6*195/125 |  | 97.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
141 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.059 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887982681
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5145 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 574.555 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.44241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342763308
| VV |  | "1. PP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 17-500/160 - 1 kus" 17*0,255 |  | 4.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 5-600/160 - 1 kus" 5*0,306 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 18-500/220 - 8 kusů" 9*18*0,345 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 6-500/110 - 1 kus" 6*0,180 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 15-500/110 - 2 kusy" 2*15*0,180 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 7-500/70 - 1 kus" 7*0,12 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 14-500/70 - 1 kus" 14*0,12 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 11-500/220 - 1 kus" 11*0,345 |  | 3.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-500/220 - 12 kusů" 12*25*0,345 |  | 103.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-500/220 - 4 kusy" 4*22*0,345 |  | 30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 13-500/160 - 2 kusy" 2*13*0,255 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 21-500/160 - 2 kusy" 2*21*0,255 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 17-900/160 - 1 kus" 17*0,44 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 24-900/160 - 10 kusů" 10*24*0,44 |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 27-900/160 - 1 kus" 27*0,44 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 30-900/160 - 14 kus" 14*30*0,44 |  | 184.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 7-500/160 - 1 kus" 7*0,255 |  | 1.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
143 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 676 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.06084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421902797
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 134 |  | 134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 15" 133 |  | 133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 15" 179 |  | 179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 20" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP potrubí DN 15" 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
144 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 265 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16534998
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 21+8 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 6+76 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 101 |  | 101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
145 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442253471
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 80" 8+21 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011072 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 28.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.011072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009705291
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*21 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*41 |  | 1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*30 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*24 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*6 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*16 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*22 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*21 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*17 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*9 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1067893193
148 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -272567968
149 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1125992180

## 16-633-25-3 - D1.4.3 Samo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {924A2BF2-4891-4D55-92E0-4D7AE6415997}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 3:
16-633-25-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 3:
16-633-25-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| Hromosvody - Hromosvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-25 - SO 20 OPS 18 (budova 31)
Úroveň 3:
16-633-25-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.7823 |  | 2.3171 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.221 |  | 2.3171 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.89119 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 2.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161539458
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*6*0,3 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 2.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760498533
3 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452111768
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*0,5 |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 18.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732115231
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,1*1,7 |  | 18.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 18.564 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891979174
6 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 2.474 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -838643240
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,3*0,35 |  | 0.26775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,5 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,4*0,6 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,4*0,6*2 |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,23*0,6 |  | 0.4416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*0,3*0,6 |  | 0.1566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2.474 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852806231
8 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 15.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.011186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507349263
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*1,7 |  | 8.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,7*2 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 15.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -221946208
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 23.198 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528729633
| VV |  | 18,564+2,474+2,16 |  | 23.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14.834 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 349304569
| VV |  | 23,198-8,364 |  | 14.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 296.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962027043
| VV |  | 14,834*20 |  | 296.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 14.834 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685788167
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14.834 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433284323
15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 26.701 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -831397037
| VV |  | 14,834*1,8 |  | 26.7012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.364 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414053692
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*0,6*1,7 |  | 5.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,6*1,7*2 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 0.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234684864
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,3*0,35 |  | 0.32025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,5 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | M | 583439610 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 | t | 0.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543501174
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.7484 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 5.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00031 | 0.0018197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243442829
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,5*4 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,35*4 |  | 4.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 211100101 | Geotextilie | m2 | 6.457 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0005 | 0.0032285 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082249120
| VV |  | 5,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.457 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 273100101 | Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 2.208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928550781
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5*0,15 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.123 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.27753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402295246
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*0,85*0,05 |  | 0.12325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 0.031592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421613261
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0298962 |  | 0.029896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 274100101 | Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 2.356 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 5.78 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026853796
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,4*0,7 |  | 1.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,25*0,7 |  | 0.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,3*0,7 |  | 0.1785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.35199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918084682
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,4*0,05 |  | 0.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,25*0,05 |  | 0.0275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.089 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.094355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420243940
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08897375 |  | 0.088974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.9427 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 311100100 | Nosná zeď tl do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.33046 | 1.0905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050569066
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 311100101 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 9.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.67489 | 6.3575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631823014
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*1,5 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,35 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 311100103 | Váztuž zdí z hladkých tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.133 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72047844
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,13292295 |  | 0.13292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 340100101 | Zazdění otvoru keramickými tvárnicemi, tl. otvoru 200 mm | m2 | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.17512 | 0.35374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 523230430
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 014 a 012" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5561 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.596 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4534 | 1.4622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800758828
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1*0,12 |  | 0.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,35*1 |  | 0.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1*0,305*0,16875)/2)*7 |  | 0.18014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0489 | 0.023075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313643794
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0218833 |  | 0.021883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01282 | 0.058972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542383124
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426467597
35 | K | 433351131 | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00874 | 0.011799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262737368
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,16875*8 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 433351132 | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82160348
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0455 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588439556
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.08425 | 0.5055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770795674
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | M | 592450010 | dlažba zámková Ičko 4 20x16,5x4 cm přírodní | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09 | 0.54 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415731629
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.58248 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.074255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932784422
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02*2 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 8.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.063832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103307479
42 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2.575 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.086469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428798461
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,5 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*0,5*2 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.01527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202888669
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*4 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 622211001 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 3.863 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00825 | 0.03187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531512209
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*1,5 |  | 3.8625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 283100101 | deska z extrudovaného polystyrénu 40 mm | m2 | 3.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0012 | 0.004728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809197264
| VV |  | 3,863*1,02 |  | 3.9403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.137 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.30606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500315467
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,3*0,15 |  | 0.13725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4546 |  | 2.3171 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 0.1554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580783479
48 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0483 | 0.0483 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411174959
49 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1295 | 1.554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771852139
50 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm, přírodní | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.058 | 0.696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137019693
51 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 5.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.000153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864394327
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0005252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950079409
53 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.000216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901940547
54 | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.253 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497915564
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,3*0,15 |  | 0.11475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.12726 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156364693
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.076 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.9368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470952212
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,05*0,5 |  | 1.0762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017574012
58 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340054939
59 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239831022
60 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 64.876 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281853040
61 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866787931
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 45.886 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030023868
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56138 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16446 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 711100102 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 10.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.03045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287847739
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,16875*1 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,5 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,85*1,5)/2)*2 |  | 4.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,1 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1,5 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 711100103 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 3.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.01182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355314058
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 20.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130428521
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,7 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2,3 |  | 8.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440742919
| VV |  | 20,065*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 20.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.008026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936704405
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,7 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2,3 |  | 8.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 628100101 | pás asfaltový | m2 | 24.078 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0041 | 0.09872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964785304
| VV |  | 20,065*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 711161306 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m | m2 | 11.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00071 | 0.008449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644442067
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,7*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,7 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.164 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657600331
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015421 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 721100102 | Napojení vpusti do stávající jímky VS vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135279760
72 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 3.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00126 | 0.004851 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697240935
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85 |  | 3.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056503275
74 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878378235
75 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112201116
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02449 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 764530540 | Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00254 | 0.01778 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028604158
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 764530550 | Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů | m | 2.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00305 | 0.00671 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670190775
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80668376
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07487 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00087 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724255454
80 | M | 766100101 | Nové plastové dveře | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572506684
81 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975685006
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28213 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 767100101 | NOK přístřešku samostatného vstupu, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.20713 | 0.20713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676614856
| VV |  | "Dle DPS D1.4.3-52, D1.2 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 767100102 | Nové zábradlí výšky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379429162
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189541276
85 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.282 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888728127
| D | Hromosvody | Hromosvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 100100100 | Přeložení svodu hromosvodu vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838473753

## 16-633-26-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {74F65285-048E-43D8-BBA2-672312904A74}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11816 |  | 1.8034 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11816 |  | 1.8034 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.11812 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009051 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16301061
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456148255
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158588565
| VV |  | "Porubí DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0176 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458937803
| VV |  | "Výměník" 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159122892
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.10052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558569270
| VV |  | "UT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.121 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318656560
| VV |  | 0,121 |  | 0.121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03862 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042466679
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180264000
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.039 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184443118
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0153 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.01416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536796658
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -940357077
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761363799
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58053713
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616040707
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116432139
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01116 |  | 0.73758 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 225 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537281249
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1270043430
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434062810
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710985366
| VV |  | "Rozdělovač DN 125" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 225 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694036902
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.602 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909609803
| VV |  | "Výměník" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00304 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046686413
| VV |  | "Výměník" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 1,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539013946
| VV |  | "Výměník" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452810385
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673427549
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2048991011
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00014 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121760531
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Čerpadlo UT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.738 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846291828
| VV |  | 0,738 |  | 0.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336153638
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04876 |  | 0.44386 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744087794
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291770547
| VV |  | "Potrubí EN - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.00623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958996343
| VV |  | "Potrubí přívod vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00092 | 0.00254 | 0.05842 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417180450
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00105 | 0.00473 | 0.09933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116440083
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00198 | 0.00841 | 0.27753 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541327895
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od UT" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016307990
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652523984
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733124122 | Redukce DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1382048695
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124367876
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732356352
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268940937
| VV |  | "potrubí DN 50"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192832176
| VV |  | "Potrubí DN 65"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -3731335
| VV |  | "Potrubí DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0031 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 715955612
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí UT" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 605201189
| VV |  | "Potrubí DN 80" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.444 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667826321
| VV |  | 0,444 |  | 0.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.049 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200333954
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00338 |  | 0.50382 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687353922
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683640337
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18218511
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2106567606
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318577297
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143677955
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250797008
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397137121
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473650294
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695378020
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634820313
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00022 | 0.014 | 0.154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750293976
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětný ventil" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00016 | 0.039 | 0.312 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559462336
| VV |  | "UV DN 80" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UV DN 65" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.017 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206873174
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398173433
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387927362
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625258815
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485888717
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034578802
| VV |  | "Manometr" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752241248
| VV |  | "Návarek pod VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.504 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147770526
| VV |  | 0,504 |  | 0.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710527330
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00048776 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 6.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00048776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114511455
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"6/2,6*195/125 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 6.968 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 559443409
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"6/2,6*195/125 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915925963
| VV |  | 0,07 |  | 0.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00045 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775715278
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978846065
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195473145
| VV |  | "Potrubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2136810203
78 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 303375452
79 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2009436680

## 16-633-26-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4724EBDD-085F-44D7-AC63-4E7AFC15A023}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní rozvaděč RO1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531322541
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555101870
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23965839
| D | 01 | Původní rozvaděč RO1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava/výměna pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684312304
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvad | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761760291
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271386630
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304221252
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45284674
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031686691
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313989310
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103318658
12 | K | 005007 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156355347
13 | K | 005009 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720950635
14 | K | 005010 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377221473
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783146497
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155296774
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669441641
18 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860367012
19 | K | 006007 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085892201
20 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -688986462
21 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207746416
22 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62884029
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139509852
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226676415
25 | K | 008006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229062990
26 | K | 008010 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533198696
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2128330722
28 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439168511
29 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517138577
30 | K | 0090041 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611536275
31 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770725053
32 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679343455
33 | K | 009007 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133365776
34 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967790908
35 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026256513
36 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473740506
37 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134698101
38 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 525400245
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346237524
40 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653408820
41 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342902541
42 | K | 010003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331225341
43 | K | 010004 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565648946
44 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170398788
45 | K | 010008 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744851674
46 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204249071
47 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816891041
48 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459184385
49 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485336905
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853928441
51 | K | 013002 | Demontáže | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72690601
52 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527812954
53 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806505272
54 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688414195

## 16-633-26-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {17B3B1C2-C141-4486-A739-48F0091CA614}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-26 - SO 21 OPS 19 (budova 35)
Úroveň 4:
16-633-26-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.2324 |  | 4.7066 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8388 |  | 4.6196 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.37407 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.158 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.7545 | 0.27721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890261476
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,45*0,5 |  | 0.1575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09686 | 0.09686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716182807
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4537 |  | 0.44626 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 28.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.52034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384364059
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,13 |  | 24.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,38*2 |  | 4.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 56.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.4473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033621360
5 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 47.528 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.87356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855988042
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2,5*2 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,25*2,5*2 |  | 21.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*2,05 |  | -1.7425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,6 |  | -1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,2*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 95.056 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.75094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928812120
7 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.00752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673082153
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031202350
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.041639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426068387
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,6*2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 21.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.03285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194967589
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*4 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*2 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 18.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.44626 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682624876
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,63 |  | 5.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,44*2 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63*1,44*2 |  | 7.5744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 632100101 | Vyspravení stávající betonové podlahy zabetonováním děr v rozsahu 20% plochy podlahy | m2 | 3.779 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.105 | 0.3968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830415468
| VV |  | "20% z celkové plochy podlahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,895*0,2 |  | 3.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy a stěn jímek cementovou stěrkou | m2 | 37.464 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.29971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053422504
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,13 |  | 24.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,44*2 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63*1,44*2 |  | 7.5744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011103 |  | 4.1733 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 73.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0096044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894792449
15 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 37.464 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0014986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925138052
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,13 |  | 24.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,44*2 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63*1,44*2 |  | 7.5744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.148 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101694196
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*0,1 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*0,1*3 |  | 0.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.031 | 0.04464 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151061541
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,6 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.743 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.13247 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145974381
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*2,05 |  | 1.7425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.023 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.0414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010617670
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*0,45*0,5)-(0,6*0,45*0,5) |  | 0.0225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 978012191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % | m2 | 28.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 1.4155 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244124529
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,13 |  | 24.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,38*2 |  | 4.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 48.768 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 2.2433 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546673689
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2,5*2 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,25*2,5*2 |  | 21.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*2,05 |  | -1.7425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,6 |  | -1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,2*2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,6*2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1162566723
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 9.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952538212
24 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 9.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2045826035
25 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363068331
26 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 131.796 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240664064
27 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 649738241
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 7.678 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920860191
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.39358 |  | 0.087 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00408 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 764510550 | Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0017 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835532752
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50789092
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00756 |  | 0.005 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189436009
32 | K | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844592553
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,6 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | M | 611100101 | Nové plastové okno, 4 pole, 2x fix, 2x výklopné, 2400 x 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956109267
34 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233566370
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/O" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | M | 607100101 | Parapet vnitřní plastový | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898394095
| VV |  | "DPS D1.1-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82819052
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.367 |  | 0.082 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249761598
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 767100102 | Vstupní plechové dveře 850 x 1970 vč. rámových zárubní D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441568254
39 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991930142
40 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.082 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473654668
41 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.367 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496786594
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 38.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624882562
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,25*2*2 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*2 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*2 |  | -1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,3 |  | -0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,3*2 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 37.464 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149428667
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,13 |  | 24.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,44*2 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63*1,44*2 |  | 7.5744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145544183
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014936 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 38.298 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.014936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683925561
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,13 |  | 24.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,38*2 |  | 4.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*0,5*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,25*0,5*2 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,5*2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,3 |  | -0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*0,05 |  | -0.0425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,4 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,3*2 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-27-1-1 - D1.4.1a-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {BD8187EF-D34D-43FC-9654-AB42DBDA49B9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-1 - D1.4.1a-OO Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11599 |  | 0.63175 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11599 |  | 0.63175 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 713009051 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509841129
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | M | 713009000 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480451493
| VV |  | "Potrubí přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890268499
| VV |  | "Porubí DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Porubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713410334 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou (betonový potěr) tl přes 50 mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1119715405
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozdělovač" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099815253
| VV |  | 0,036 |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03688 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0363 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477562169
| VV |  | "Odvodnění" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 721174842 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683000416
| VV |  | "Potrubí úkapu pojistného ventilu"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.037 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493953374
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02295 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00236 | 0.02124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497385367
| VV |  | "Potrubí - odvodnění" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00019 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429313599
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.023 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037316019
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | 724009000 | Ponorné kalové čerpadlo 5 m3/h při 5 mvs, polvam magnet spinač, max. teplota kapaliny 50°C, nečistoty do 10 mm, 230 V, 0,25 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1550565752
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 724009001 | Montáž ponorného kalového čerpadla 5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -597177386
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198373585
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00501 |  | 0.11458 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | 732009001 | Objektová předávací stanice TZKT 2+1 - přípojný výkon 207 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171231685
| VV |  | "Přesný popis technická zpráva a výkres D1.4.1-02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | M | 732009000 | Expanzní nádoba o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071327471
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 731200200 | Montáž expanzní nádoby o objemu 300 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131617727
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114996357
| VV |  | "Rozdělovač DN 125" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 732200201 | Montáž objektové předávací stanice - přípojný výkon 207 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590990265
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306375866
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490941245
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941468290
| VV |  | "Kondenzátní nádrž 1x1x1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586716680
| VV |  | "Čerpadlo kondenzátu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862893451
| VV |  | 0,115 |  | 0.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875133411
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04679 |  | 0.19435 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272239586
| VV |  | "Expanzní potrubí - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00373 | 0.00373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473283305
| VV |  | "Potrubí EN - neizolované" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00623 | 0.00623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984438030
| VV |  | "Potrubí přívod vrat" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0006 | 0.00254 | 0.0381 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767782897
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 25" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0009 | 0.00473 | 0.08514 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230520820
| VV |  | "Potrubí kondenzátu DN 32" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 40" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí páry DN 50" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí od PV DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00048 | 0.00841 | 0.06728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976013488
| VV |  | "Potrubí páry DN 80" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvětrání kondenzační nádrže" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725655857
| VV |  | "Primár - přívod - vrat" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069734357
| VV |  | "OPS"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 733124122 | Redukce DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00237 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535904865
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733124715 | Redukce DN 32/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872559109
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642237719
| VV |  | "potrubí DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530862654
| VV |  | "potrubí DN 50"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268958576
| VV |  | "Potrubí DN 65"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1236309310
| VV |  | "Potrubí DN 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 20" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00217 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766721383
| VV |  | "Potrubí DN 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí odvětrání nádrže" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619598180
| VV |  | "Potrubí DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.194 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369670932
| VV |  | 0,194 |  | 0.194 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.047 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482532005
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00334 |  | 0.32282 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 734009005 | Manometr 0-600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024485268
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 734009006 | Zkušební kohout pod manometr DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43648016
| VV |  | "U expanzní nádoby" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | M | 734009000 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17916732
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952549639
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 734009002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732602691
| VV |  | "Pod automatický odvzdušňovací ventil" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
49 | M | 734009003 | Šroubení černé 331 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043373833
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 734009053 | Šroubení černé 331 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734698832
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | M | 734009054 | Zpětná klapka DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394547447
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | M | 734009055 | Vsuvka mosaz DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259582305
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | M | 734009004 | Ventil k expanzní nádobě se zajištěním DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968327821
| VV |  | "Dopojení EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | M | 734009011 | Přechod vnější závit DN 32/PPr 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834354866
| VV |  | "Dopojení čerpadla" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 0.00032 | 0.014 | 0.224 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437796877
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 40" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Uzavírací ventil" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpětný ventil" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PV 40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4e-05 | 0.039 | 0.078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108162404
| VV |  | "UV DN 80" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UV DN 100" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998965867
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120346090
| VV |  | "AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67626571
| VV |  | "KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KK pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478912413
| VV |  | "Šroubení" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ventil k EN" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479205074
| VV |  | "Přechod"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šroubení"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vsuvka"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZK"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367058637
| VV |  | "Manometr" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602798061
| VV |  | "Návarek pod VK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod manometr" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návarek pod AOV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.323 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845617494
| VV |  | 0,323 |  | 0.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575753851
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00057176 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 8.168 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.00057176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 605292411
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"8/2,6*195/125 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 8.168 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756591294
| VV |  | "Potrubí DN 25"1/2,2*195/125 |  | 0.70909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 32"1/2,6*195/125 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 50"1/3,4*195/125 |  | 0.45882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 65"4/3,9*195/125 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PPr 40"8/2,6*195/125 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843402114
| VV |  | 0,07 |  | 0.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00045 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166391212
| VV |  | "Potrubí k EN DN 25"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí k EN DN 32"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983648463
| VV |  | "Potrubí UT DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041688154
| VV |  | "Potrubí DN 65" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 100100102 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1112785394
73 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 254698262
74 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1763803566

## 16-633-27-1-2 - Měření a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2F5D10B2-7769-40F5-8C36-CC317CDC03C7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 0 - Řídící systém v MR1 | [5 empty] | 0
| 01 - Původní rozvaděč RO1 | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč EL3 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč MR1 | [5 empty] | 0
| 04 - Datová krabice (rozvaděč) DT1 | [5 empty] | 0
| 05 - Technologie | [5 empty] | 0
| 06 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| 08 - Světla a zásuvky v prostoru | [5 empty] | 0
| 09 - Kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 10 - Montáže - kabeláž, nosný materiál | [5 empty] | 0
| 13 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Řídící systém v MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001 | ŘS - 8DI, 8DDO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver, displej | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888238200
2 | K | 000003 | Převodník M-BUS na RS232 pro 10 zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652869339
3 | K | 000004 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů ( 1 x 27 db ) | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382256313
| D | 01 | Původní rozvaděč RO1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 001001 | Úprava/výměna pro přívod | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11634533
| D | 02 | Rozvaděč EL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 002001 | Plastová nástěnná rozvodnice s 18moduly. Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, proudového chrániče, podružného elektroměru s komunikací, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozvad | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938726790
| D | 03 | Rozvaděč MR1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 003001 | Oceloplechová skříňová rozvodnice, o rozměrech 800x600x250mm . Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťových ochran, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27707321
| D | 04 | Datová krabice (rozvaděč) DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 004001 | Dopojení kom.kabelu ( rozvodnice součástí SO30 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399406118
| D | 05 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005001 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587180284
9 | K | 005002 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm -30 ...+100°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301165514
10 | K | 005003 | Snímač teploty do potrubí Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C,100mm, + jímka nerez 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528333155
11 | K | 005005 | Snímač relativního tlaku 0-6bar/4-20mA, připojení G1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476863210
12 | K | 005007 | Snímač hladiny - zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189977675
13 | K | 005009 | Manostat 40-400kPa, připojení G1/2, IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031729735
14 | K | 005010 | Stop tlačítko nástěnné, 1x rozpínací kontakt, červeno žlutá kombinace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596414780
| D | 06 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 006001 | Mtz snimace teploty jedn. 112 27 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328360811
16 | K | 006002 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802927714
17 | K | 006003 | Mtz snimace rel.tlaku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929543269
18 | K | 006005 | mtz - plováčkového snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900688665
19 | K | 006007 | mtz - manostatu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421013107
20 | K | 007001 | Zapojení čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904302401
21 | K | 007002 | Zapojení servopohony, solenoid | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508843498
22 | K | 007003 | mtz - zapojení měřičů tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370358751
23 | K | 007004 | mtz - stop tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138531167
| D | 08 | Světla a zásuvky v prostoru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 008001 | Zářivkové svítidlo 2x58W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509327239
25 | K | 008006 | Jednopólový spínač č.1, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375508795
26 | K | 008007 | Žárovkové svítidlo 60W, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294892052
27 | K | 008008 | Střídavý přepínač č.6, IP 44, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59080126
28 | K | 008010 | Zásuvka nástěnná 1x230V, IP44, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210937996
| D | 09 | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 009002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555002404
30 | K | 009001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232861255
31 | K | 009003 | Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981001089
32 | K | 0090041 | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 274 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880532945
33 | K | 009005 | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326118012
34 | K | 009006 | UTP kabel CAT6 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461322932
35 | K | 009008 | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643252020
36 | K | 009007 | Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047414014
37 | K | 009011 | Sada pro montáž potrubí | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993972007
38 | K | 009009 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714203161
39 | K | 009010 | Kabelový žlab 50x50 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960302430
40 | K | 009018 | Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020583250
41 | K | 009020 | Trubka PVC 20mm pevná | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087113581
| D | 10 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 010002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932377643
43 | K | 010001 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74705774
44 | K | 0100012 | mtz - Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296589159
45 | K | 010003 | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 274 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265445635
46 | K | 010004 | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205940823
47 | K | 010007 | UTP kabel CAT6 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857701094
48 | K | 0100071 | mtz - kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434566484
49 | K | 010008 | mtz - Kabel pro ochranné pospojování CY 6mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -657250460
50 | K | 010010 | mtz - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1682501893
51 | K | 010011 | mtz - Kabelový žlab 50x50 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983215439
52 | K | 010013 | mtz - Trubka PVC 25mm ohebná | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741764224
53 | K | 010015 | mtz - Trubka PVC 20mm pevná | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895902662
| D | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 013001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362080157
55 | K | 013002 | Demontáže | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204034822
56 | K | 013003 | revize | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379999675
57 | K | 013004 | zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 703172048
58 | K | 013005 | projekt skutečného provedení | ses | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965485591

## 16-633-27-1-3 - D1.4.1c-O...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {EED5884E-2AF5-44F1-93E3-BBFE58609C6B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 4:
16-633-27-1-3 - D1.4.1c-OO Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8088 |  | 2.8573 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.49 |  | 2.7603 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41528 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.14529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538020053
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.104 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.5961 | 0.26999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038664296
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zabetonování prostupu pr. 190 a 310 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 007" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,095*0,095*0,5*2 |  | 0.028353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pi*0,155*0,155*0,5*2 |  | 0.075477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0581 |  | 0.44414 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 35.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 1.0076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905213816
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,75 |  | 30.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,43*2 |  | 4.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 23.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.43708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886947656
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,38*2,47 |  | 13.2886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2,47 |  | 13.9802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,43*0,55 |  | -1.3365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*2,05 |  | -2.1525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 47.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.37572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089609450
6 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.05264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768024797
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.040027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929663106
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,2*2 |  | 0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,2*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 27.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0284 | 0.78918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975142355
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*2,47 |  | 13.4615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,47 |  | 13.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,47*2 |  | 0.494 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 629100101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 | 18.506 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.44414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646610698
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláchnutí prostor jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*1,95 |  | 4.7775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,51 |  | 6.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1,56 |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,05 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 632100102 | Vystěrkování podlahy a stěn jímek cementovou stěrkou | m2 | 44.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.35582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745283468
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,75 |  | 30.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,51 |  | 6.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1,56 |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,05 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016643 |  | 2.3162 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 57.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0075236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372021886
12 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 44.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.0017791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108810115
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 014" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,75 |  | 30.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,51 |  | 6.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1,56 |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,05 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060467276
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577381784
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.4255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135561889
16 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00299 | 0.00299 | 0.126 | 0.126 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754591929
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00435 | 0.00435 | 0.384 | 0.384 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -901447325
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 27.124 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 1.2477 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643194198
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,38*2,47 |  | 13.2886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2,47 |  | 13.9802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,43*0,55 |  | -1.3365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,2*2 |  | 0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,55*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 978100101 | Utěsnění prostupu předizolovaného potrubí vč. dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654338381
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle typového detailu vstupu předizolovaného potrubí do objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 5.714 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233428586
21 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 5.714 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408957422
22 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.714 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238840451
23 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 79.996 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814767904
24 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.714 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30944337
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 7.618 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274630971
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31872 |  | 0.097 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.301 |  | 0.097 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 767100101 | Zaklopení stávající jímky pororoštěm uloženým na rámu z ocelových profilů, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.301 | 0.301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106285941
| VV |  | "Provedení dle specifikace D1.4.1-52 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.097 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855735101
| VV |  | "DPS D1.4.1-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97 |  | 97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.301 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171396827
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 783100101 | Voděodolný nátěr - šedý | m2 | 40.256 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760584985
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2*2 |  | 22.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,38*2*2 |  | 21.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,41*2,43 |  | -0.9963 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,2*2 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,4 |  | 0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2 |  | -2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,05*2 |  | -2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 783100102 | Nátěr ochranný na beton - šedý | m2 | 44.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339635450
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,75 |  | 30.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny jímky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,51 |  | 6.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1,56 |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,05 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 783100103 | Nátěr nových ocelových konstrukcí - 1 x základní antikorozní, 2x syntetický barva šeda | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129751001
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.017724 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 45.447 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.017724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1861789099
| VV |  | "DPS D1.4.1-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,75 |  | 30.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,43*2 |  | 4.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*0,47*2 |  | 5.3204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,38*0,47*2 |  | 5.0572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,43*0,14 |  | -0.3402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,02 |  | -0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,05 |  | -0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 16-633-27-2 - D1.4.2 Otop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5133FC00-D443-4F89-AC47-FC7B8C11FDEE}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 3:
16-633-27-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 30
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 3:
16-633-27-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 30
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 3:
16-633-27-2 - D1.4.2 Otopná soustava budovy 30
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.4838 |  | 6.941 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.82 |  | 1.6996 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.55813 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04843 | 0.33901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853850590
| VV |  | "DPS D1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 003 a 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 003 a 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 003 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00249 | 0.21912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354110265
| VV |  | "Zazdívka otvorů po demontáži uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4137 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0197 | 0.4137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080232666
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.70063 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0037 | 0.0777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594436336
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 1.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.04 | 0.0684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123327450
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,15*2 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*0,15*2 |  | 0.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,15*2 |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*0,15*2 |  | 0.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.38352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20565014
| VV |  | "Zapravení po uchycovacích prvcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zapravení otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264664603
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206916546
| VV |  | "DPS D1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.026808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596439854
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1475 |  | 1.6996 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9331599
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 3686.21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.14745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417024518
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01 a D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 001" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,32 |  | 11.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,31 |  | 3.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 542,69 |  | 542.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400,86 |  | 400.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 006" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,73 |  | 99.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76 |  | 10.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02 a D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 101" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,71 |  | 7.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 845,32 |  | 845.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,37 |  | 15.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03 a D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 201" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,71 |  | 7.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 846,24 |  | 846.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,37 |  | 15.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-04 a D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 301" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,71 |  | 7.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 846,24 |  | 846.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,37 |  | 15.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.0264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303016905
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*1 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*0,1*2 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412917653
| VV |  | "DPS D1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 002 a 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 003 a 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 003 a 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 972100101 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 300 mm | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.064 | 1.344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516354175
| VV |  | "DPS D1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 974031124 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm | m | 11.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.008 | 0.0912 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671799577
| VV |  | "DPS D1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*2 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*2 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590994758
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 002" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 003" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 008" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 102" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 103" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 106" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 202" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 203" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 205" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 302" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 303" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Místnost č. 305" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 3.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360459107
18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112905368
19 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760453610
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 47.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534487897
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599169714
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84891841
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6639 |  | 5.2414 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.69786 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 713009002 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 15 tl. 30 mm | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143439888
| VV |  | "1. PP potrubí" 21+20 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | M | 713009003 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 20 tl. 30 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708101039
| VV |  | "1. PP potrubí" 6+5 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | M | 713009004 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 25 tl. 40 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711560754
| VV |  | "1. PP potrubí" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 713009006 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 40 tl. 40 mm | m | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84336413
| VV |  | "1. PP potrubí" 111 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | M | 713009007 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 50 tl. 50 mm | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194206589
| VV |  | "1. PP potrubí" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | M | 713009307 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 65 tl. 50 mm | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543588495
| VV |  | "1. PP potrubí" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | M | 713009397 | Izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií se součinitelem vodivosti 0°C - 0,038 W/m.K. DN 80 tl. 50 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341542439
| VV |  | "1. PP potrubí" 8+22 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 713009000 | Montáž izolace z minerální vlny kašírovaná Al. folií | m | 239 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52338173
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 41 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 111 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00542 | 0.2168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193599899
| VV |  | "1. PP: potrubí DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP: potrubí DN 40" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00718 | 0.48106 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962099564
| VV |  | "1. PP: potrubí DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP: potrubí DN 65" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP: potrubí DN 80" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1.176 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792420419
| VV |  | 1,176 |  | 1.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2692 |  | 1.6295 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 477 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.7155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645353606
| VV |  | "1. PP" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - neizolované" 113 |  | 113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - neizolované" 113 |  | 113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - neizolované" 127 |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP - neizolované" 104 |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.16044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095913349
| VV |  | "1. PP" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - neizolované" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - neizolované" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - neizolované" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00286 | 0.16016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421191098
| VV |  | "1. PP" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP - neizolované" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP - neizolované" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00424 | 0.54696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16435932
| VV |  | "1. PP" 111 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00588 | 0.11172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395516524
| VV |  | "1. PP" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00159 | 0.03339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246189977
| VV |  | "1. PP" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00201 | 0.01206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140811958
| VV |  | "1. PP" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239870066
| VV |  | "1. PP:" 2*11 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 2*14 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 2*14 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 2*18 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 227 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00908 | 0.00254 | 0.57658 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245565708
| VV |  | "1 PP - potrubí páry DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí páry DN 25" 6+3 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - potrubí kondenzátu DN 20" 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí páry DN 20" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí páry DN 25" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí kondenzátu DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - potrubí kondenzátu DN 20" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí páry DN 20" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí páry DN 25" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí kondenzátu DN 15" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - potrubí kondenzátu DN 20" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí páry DN 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí páry DN 25" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - potrubí kondenzátu DN 20" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.0051 | 0.00473 | 0.48246 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731420200
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 40" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 50" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí kondenzátu DN 40" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí páry DN 40" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí páry DN 32" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00384 | 0.00841 | 0.53824 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288814691
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 65" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí páry DN 80" 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00575 | 0.1495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072874419
| VV |  | "1. PP" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00751 | 0.16522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675761737
| VV |  | "1. PP" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00888 | 0.07104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362234983
| VV |  | "1. PP" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683453321
| VV |  | "1. PP: OPS" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733124184 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916684757
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 773 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695763327
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 21+20+113 |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 6+5+52 |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 111 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 15" 113 |  | 113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 20" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 40" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 15" 127 |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 20" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP potrubí DN 15" 104 |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108475364
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535345290
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 80" 8+22 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.03968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104999128
| VV |  | "1 PP OT DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP OT DN 20" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 20" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT DN 20" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
54 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179500271
| VV |  | "1 PP OT DN 25" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP OT DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP OT DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00191 | 0.01146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101775447
| VV |  | "1 PP OT DN 40" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00014 | 0.01148 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104920018
| VV |  | "1 PP potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP potrubí DN 20" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP potrubí DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 15" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 20" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 15" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 20" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 25" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP potrubí DN 32" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP potrubí DN 15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP potrubí DN 25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00031 | 0.01457 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716960972
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 40" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 32" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00612 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701340258
| VV |  | "1. PP potrubí DN 80" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
59 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00032 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253915248
| VV |  | "1. PP zaslepení kondenzátního potrubí v podlaze" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00054 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032222206
| VV |  | "1. PP OT" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP OT" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
61 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856790364
| VV |  | "1. PP OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432667279
| VV |  | "1. PP OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
63 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.629 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929452008
| VV |  | 1,629 |  | 1.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.269 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764034475
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02421 |  | 0.10355 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | M | 734009001 | Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí DN 15 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836130021
| VV |  | "1. PP OT" 10+8+4 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 734039752 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204891923
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
67 | M | 734039762 | Kulový kohout DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977944908
| VV |  | "1. PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 734039772 | Kulový kohout DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587360408
| VV |  | "1. PP" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
69 | M | 734039782 | Kulový kohout DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474840520
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | M | 734039776 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3434182
| VV |  | "1. PP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | M | 734039666 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653988675
| VV |  | "1. PP OT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | M | 734039786 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005833448
| VV |  | "1. PP OT" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | M | 734139786 | Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření teploty, tlaku a průtoku media DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763545185
| VV |  | "1. PP OT" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | M | 734039007 | Trmostatický ventil radiátorový DN 15 | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356610679
| VV |  | "1. PP:" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | M | 734039009 | Regulační šroubení radiátorové s vypouštěním DN 15 | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556490358
| VV |  | "1. PP:" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | M | 734039011 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773270575
| VV |  | "1. PP:" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0.017 | 0.068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811402762
| VV |  | "1. PP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.00315 | 0.00045 | 0.01575 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986772989
| VV |  | "1. PP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 15" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.00234 | 0.0011 | 0.0198 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705109936
| VV |  | "1. PP Trubkové registry a litinová tělesa DN 25" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Trubkové registry a litinová tělesa DN 25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695186875
| VV |  | "1. PP VK" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380114583
| VV |  | "1. PP KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP TRV" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP RŠ" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP TRV" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP RŠ" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP TRV" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP RŠ"14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP TRV" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP RŠ"18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268034468
| VV |  | "1. PP - KK" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - VV" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2100826936
| VV |  | "1. PP - VV" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - KK" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449256205
| VV |  | "1. PP - VV" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP - KK" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450500945
| VV |  | "1. PP:" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:"14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056687925
| VV |  | "1. PP: pod VK" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.104 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526710997
| VV |  | 0,104 |  | 0.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118377789
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.80915 |  | 2.8105 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533938444
| VV |  | "1. PP:" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | M | 735009003 | Litinové článkové těleso hloubka 160 mm, výška 900 mm | m2 | 473.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034405791
| VV |  | "1. PP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 28-900/160 - 16 kusů" 16*28*0,44 |  | 197.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | M | 735009084 | Litinové článkové těleso hloubka 220 mm, výška 500 mm | m2 | 93.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120201323
| VV |  | "1. PP 30-500/220 - 9 kusů" 9*30*0,345 |  | 93.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | M | 735009784 | Litinové článkové těleso hloubka 110 mm, výška 500 mm | m2 | 7.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293246289
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 15.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 0.35986 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515936031
| VV |  | "1 PP - 5-500/200 -1 kus" 5*0,24 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 PP - 10-500/200 -1 kus" 10*0,24 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 8-500/200 -1 kus" 8*0,24 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 NP - 10-500/200 -1 kus" 10*0,24 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - 6-500/200 -1 kus" 6*0,24 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 NP - 10-500/200 -1 kus" 10*0,24 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - 5-500/200 -1 kus" 5*0,24 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 NP - 9-500/200 -1 kus" 9*0,24 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 574.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949301560
| VV |  | "1. PP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 28-900/160 - 16 kusů" 16*28*0,44 |  | 197.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 30-500/220 - 9 kusů" 9*30*0,345 |  | 93.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
95 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 574.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00139 | 0.79807 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944185238
| VV |  | "1. PP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 28-900/160 - 16 kusů" 16*28*0,44 |  | 197.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 30-500/220 - 9 kusů" 9*30*0,345 |  | 93.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
96 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996408161
| VV |  | "1. PP:" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP:" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP:" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 574.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60991411
| VV |  | "1. PP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 28-900/160 - 16 kusů" 16*28*0,44 |  | 197.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 30-500/220 - 9 kusů" 9*30*0,345 |  | 93.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
98 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0026 | 0.05108 | 0.66404 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072220897
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (2x3000)" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (2x3000)" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (2x3000)" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 735211813 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.0011 | 0.07689 | 0.38445 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674236712
| VV |  | "3. NP 76/3/156 (3x3000)" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
100 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00738 | 0.0114 | 1.4022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403331959
| VV |  | "1. PP 76/3/156 (2x3000)" 3*2*3 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 76/3/156 (2x3000)" 5*2*3 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 76/3/156 (2x3000)" 5*2*3 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 76/3/156 (3x3000)" 5*3*3 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
101 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.811 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486108032
| VV |  | 2,811 |  | 2.811 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
102 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.809 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428957997
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.049325 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 704.648 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.049325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455559074
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 15"154/1,6*195/125 |  | 150.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 20"63/1,8*195/125 |  | 54.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 25"20/2,2*195/125 |  | 14.1818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 40"111/2,8*195/125 |  | 61.8429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 50"19/3,4*195/125 |  | 8.7176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 65"26/3,9*195/125 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 80"30/4,5*195/125 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15"113/1,6*195/125 |  | 110.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 20"9/1,8*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 40"18/2,8*195/125 |  | 10.0286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15"127/1,6*195/125 |  | 123.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 20"18/1,8*195/125 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Potrubí DN 15"104/1,6*195/125 |  | 101.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | M | 767009000 | Dodávka KDK | kg | 704.648 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767653189
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 15"154/1,6*195/125 |  | 150.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 20"63/1,8*195/125 |  | 54.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 25"20/2,2*195/125 |  | 14.1818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 40"111/2,8*195/125 |  | 61.8429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 50"19/3,4*195/125 |  | 8.7176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 65"26/3,9*195/125 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP Potrubí DN 80"30/4,5*195/125 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 15"113/1,6*195/125 |  | 110.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 20"9/1,8*195/125 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP Potrubí DN 40"18/2,8*195/125 |  | 10.0286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 15"127/1,6*195/125 |  | 123.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 20"18/1,8*195/125 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP Potrubí DN 25"18/2,2*195/125 |  | 12.7636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP Potrubí DN 15"104/1,6*195/125 |  | 101.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.049 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251040534
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.50462 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 783325132 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 574.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00077 | 0.4421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350243603
| VV |  | "1. PP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 22-900/160 - 12 kusů" 12*22*0,44 |  | 116.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 28-900/160 - 16 kusů" 16*28*0,44 |  | 197.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 25-900/160 - 1 kus" 25*0,44 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 30-500/220 - 9 kusů" 9*30*0,345 |  | 93.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP 10-500/110 - 1 kus" 10*0,180 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP 14-500/110 - 1 kus" 14*0,180 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP 9-500/110 - 1 kus" 9*0,180 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
107 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 590 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0.0531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677633618
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 113 |  | 113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 15" 113 |  | 113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 20" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP potrubí DN 40" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 15" 127 |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 20" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. NP potrubí DN 25" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3. NP potrubí DN 15" 104 |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 202 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43046029
| VV |  | "1. PP potrubí DN 15" 21+20 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 20" 6+5 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 25" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 40" 111 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 50" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
109 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130153891
| VV |  | "1. PP potrubí DN 65" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. PP potrubí DN 80" 8+22 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0073593 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 18.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0073593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46463302
| VV |  | "Výmalba po zapravení uchycovacích prvků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*16 |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*24 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*24 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2.-04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*24 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba zapravených prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*2 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-02" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,5*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,5*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*12 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*7 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*7 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DPS D.1.4.2-08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*7 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 100200100 | Likvidace a odvoz demontované tepelné izolace vč. uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2103980101
112 | K | 100200101 | Uložení železného šrotu na místo určené objednatelem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 600175243
113 | K | 100200102 | Napuštění systému vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -779118968

## 16-633-27-3 - D1.4.3 Samo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {68555195-83FD-4164-AD30-71E4E62B59F3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 3:
16-633-27-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 3:
16-633-27-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| Hromosvody - Hromosvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-27 - SO 22 OPS 20 (budova 30)
Úroveň 3:
16-633-27-3 - D1.4.3 Samostatný vstup do OPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.8805 |  | 2.3171 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.3191 |  | 2.3171 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.89086 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 2.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794486703
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*8*0,3 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 2.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355320717
3 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1595549674
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*0,5 |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 18.018 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035780988
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2,1*1,65 |  | 18.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 18.018 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601499671
6 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 2.474 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82701009
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,3*0,35 |  | 0.26775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,5 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,4*0,6 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,4*0,6*2 |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,23*0,6 |  | 0.4416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*0,3*0,6 |  | 0.1566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2.474 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241937983
8 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 15.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.010857 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233405183
| VV |  | "DPS D1.4.5-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*1,65 |  | 8.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,65*2 |  | 6.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 15.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849456002
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 23.372 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710393736
| VV |  | 18,018+2,88+2,474 |  | 23.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15.254 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061585617
| VV |  | 23,372-8,118 |  | 15.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 305.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024902097
| VV |  | 15,254*20 |  | 305.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 15.254 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131457190
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 15.254 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402248269
15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 27.457 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494006956
| VV |  | 15,254*1,8 |  | 27.4572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.118 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722314148
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*0,6*1,65 |  | 5.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,6*1,65*2 |  | 2.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 0.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720955310
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,3*0,35 |  | 0.32025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,3*0,5 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | M | 583439610 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 | t | 0.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522707585
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.7484 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 5.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00031 | 0.0018197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531754284
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,5*4 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,35*4 |  | 4.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | M | 211100101 | Geotextilie | m2 | 6.457 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0005 | 0.0032285 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344729285
| VV |  | 5,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.457 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 273100101 | Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 2.208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586559875
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5*0,15 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.123 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.27753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462688779
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*0,85*0,05 |  | 0.12325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0531 | 0.031592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545831848
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0298962 |  | 0.029896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 274100101 | Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 2.356 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4533 | 5.78 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993656663
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,4*0,7 |  | 1.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,25*0,7 |  | 0.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,3*0,7 |  | 0.1785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.2563 | 0.35199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250455175
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,4*0,05 |  | 0.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,25*0,05 |  | 0.0275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.089 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.094355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703151466
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08897375 |  | 0.088974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.9427 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 311100100 | Nosná zeď tl do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.33046 | 1.0905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967099905
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 311100101 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m2 | 9.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.67489 | 6.3575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306515326
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*1,5 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,35 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 311100103 | Váztuž zdí z hladkých tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.133 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0602 | 0.141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321470585
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,13292295 |  | 0.13292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 340100101 | Zazdění otvoru keramickými tvárnicemi, tl. otvoru 200 mm | m2 | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.17512 | 0.35374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115549228
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mezi místností č. 007 a 005" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5561 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - XC3, XF3, dg,max=22mm, E,cm=31GPa | m3 | 0.596 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.4534 | 1.4622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774804540
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1*0,12 |  | 0.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,35*1 |  | 0.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1*0,305*0,16875)/2)*7 |  | 0.18014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1.0489 | 0.023075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615959149
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0218833 |  | 0.021883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01282 | 0.058972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137139546
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907672519
35 | K | 433351131 | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00874 | 0.011799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163043429
| VV |  | "DPS D1.2-Stavebně konstrukční řešení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,16875*8 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | K | 433351132 | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461553866
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.394 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808634952
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.08425 | 0.674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663277220
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | M | 592450010 | dlažba zámková Ičko 4 20x16,5x4 cm přírodní | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.09 | 0.72 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418095073
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.58248 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01838 | 0.074255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562834374
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02*2 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 8.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0079 | 0.063832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795650369
42 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2.575 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.086469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642973952
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,5 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*0,5*2 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.01527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602888867
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*4 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 622211001 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 3.863 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00825 | 0.03187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82658373
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*1,5 |  | 3.8625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
45 | M | 283100101 | deska z extrudovaného polystyrénu 40 mm | m2 | 3.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0012 | 0.004728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246160687
| VV |  | 3,863*1,02 |  | 3.9403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.137 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.30606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537687763
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,3*0,15 |  | 0.13725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2046 |  | 2.3171 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 0.1554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472278103
48 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0483 | 0.0483 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795454073
49 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.1295 | 2.072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6365324
| VV |  | "DPS D1.4.3-TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodník ze zámkové dlažby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm, přírodní | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.058 | 0.928 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208596878
51 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 5.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.000153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241232246
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00013 | 0.0005252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808266327
53 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.000216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874927147
54 | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.253 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511237753
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*0,3*0,15 |  | 0.11475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
55 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.12726 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354192617
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,02 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.076 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.9368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310874326
| VV |  | "DPS D1.4.3-51" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,05*0,5 |  | 1.0762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911073634
58 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574859046
59 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78444217
60 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 64.876 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847811723
61 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1561726846
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 48.084 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25362341
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56138 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16446 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 711100102 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 10.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.03045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1327533404
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,16875*1 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,5 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,85*1,5)/2)*2 |  | 4.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,1 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1,5 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 711100103 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 3.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.01182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333656842
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
65 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 20.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592444513
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,7 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2,3 |  | 8.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
66 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055672105
| VV |  | 20,065*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 20.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.008026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712128838
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,7 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2,3 |  | 8.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
68 | M | 628100101 | pás asfaltový | m2 | 24.078 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.0041 | 0.09872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246643946
| VV |  | 20,065*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 711161306 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m | m2 | 11.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00071 | 0.008449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415671845
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,7*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,7 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
70 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.164 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353223082
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015421 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 721100102 | Napojení vpusti do stávající jímky VS vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888043557
72 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 3.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00126 | 0.004851 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433349168
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85 |  | 3.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497933613
74 | M | 721100101 | Nová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498780095
75 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281992458
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02449 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 764530540 | Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00254 | 0.01778 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431007241
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 764530550 | Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů | m | 2.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00305 | 0.00671 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333028483
| VV |  | "DPS D1.4.3-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718866428
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07487 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.00087 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746020791
80 | M | 766100101 | Nové plastové dveře | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322238862
81 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372150384
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28213 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 767100101 | NOK přístřešku samostatného vstupu, D + M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.20713 | 0.20713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123180394
| VV |  | "Dle DPS D1.4.3-52, D1.2 a TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | K | 767100102 | Nové zábradlí výšky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51083545
| VV |  | "DPS D1.4.5-52" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027407019
85 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.282 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989193094
| D | Hromosvody | Hromosvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 100100100 | Přeložení svodu hromosvodu vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361270771

## 16-633-28 - Vedlejší rozp...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3329400E-32E4-4B39-8B25-35DAA560B92C}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-28 - Vedlejší rozpočtové nákldy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-28 - Vedlejší rozpočtové nákldy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystrovany - rekonstrukce hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie
Objekt:
16-633-00-2 - II. etapa
Soupis:
16-633-28 - Vedlejší rozpočtové nákldy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.11.2016
Zadavatel: |  |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 100100100 | Mechanizace (lešení, plošiny) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1498104547
2 | K | 100100101 | Doprava zámečnických konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1774872811
3 | K | 100100102 | Zajištění těžkého provizorního přemostění (40 t) + nájemné | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651469684
4 | K | 100100103 | Zajištění přechodného dopravního značení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416867972
5 | K | 100100104 | Vytýčení trasy nových sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812429624
6 | K | 100100105 | Vytyčení stávajících sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225486649
7 | K | 100100106 | Geodetické zaměření | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693105460
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 200200200 | Centrální zázemí stavby (sociální zázemí pracovníků,sklad mateiálu,dočasná skládka materiálu a staveništního odpadu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863900364
9 | K | 200200201 | Oplocení systémovým mobilním plotem v.2m | m | 1334 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146616183
10 | K | 200200202 | Udržování čistoty na příjezdových komunikacích | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660838952
11 | K | 200200203 | Napojení a provoz stavebních elekrorozvaděčů na stavbě (případně elektrocentrály) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446192956
12 | K | 200200204 | Zpracování dokumentace skutečného provedení - 6 paré | soubor | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401718377
| VV |  | "SO 23 VS Centrální výměníková stanice" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 30.2 Centrální dispečink" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 31.2 Přeložky inženýrských sítí 2. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 02.2 Teplovody věteve 2. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 17 OPS 15 (budova 33)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 18 OPS 16 (budova 36)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 19 OPS 17 (budova 37)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 20 OPS 18 (budova 31)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 21 OPS 19 (budova 35)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 22 OPS 20 (budovy 30)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 200200205 | Certifikace a agenda k předání díla a technologií (certifikáty,provozní a výrobní dokumentace technologie apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713346546
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 200200206 | Práce koordinátora stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347053088
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 200200207 | Práce bezpečnostního dozoru stavby (po dokončení svářecích prací) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99577937
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 200200208 | Komlexní vyzkoušení | soubor | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144686035
| VV |  | "SO 23 VS Centrální výměníková stanice" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 30.2 Centrální dispečink" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 31.2 Přeložky inženýrských sítí 2. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 02.2 Teplovody věteve 2. etapy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 17 OPS 15 (budova 33)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 18 OPS 16 (budova 36)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 19 OPS 17 (budova 37)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 20 OPS 18 (budova 31)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 21 OPS 19 (budova 35)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 22 OPS 20 (budovy 30)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 200200211 | Zpracování návrhů provozních a požárních řádů v písemné i elrktronické podobě na CD | soubor | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086952385
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 200200212 | Vybavení OPS lékarničkou, bateriovou svítilnou, schématem na stěnu a hasícím přístrojem | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844723954
| VV |  | "SO 16 OPS 14 (budovy 61 a 62)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 17 OPS 15 (budova 33)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 18 OPS 16 (budova 36)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 19 OPS 17 (budova 37)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 20 OPS 18 (budova 31)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 21 OPS 19 (budova 35)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 22 OPS 20 (budovy 30)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | 0 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 200208211 | Vypracování výrobní dokumentace OPS | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395167209
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST